威海市文登区电力建筑工程有限公司

35kV长和配电室增容工程变电站监控系统站端设备采购项目

自愿公开招标采购文件

编号：WHHYZB-DLJZ-2026P007

招标人：威海市文登区电力建筑工程有限公司

招标代理机构：威海环亚项目管理有限公司

日      期：二〇二六年四月

目   录

第一部分  自愿公开招标公告	3

第二部分  投标须知	7

第三部分 开标、评标、定标	27

第四部分 采购项目说明	38

第五部分 投标文件（格式）	56

第六部分 采购合同（范本）	87

第一部分    自愿公开招标公告

威海市文登区电力建筑工程有限公司35kV长和配电室增容工程变电站监控系统站端设备采购项目自愿公开招标公告

项目概况

威海市文登区电力建筑工程有限公司35kV长和配电室增容工程变电站监控系统站端设备采购项目的潜在投标人应在威海市公共资源交易网（文登分中心）首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行平台切换点击“国企采购”进入国有企业阳光采购电子化服务平台获取文件，并于2026年04月29日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：WHHYZB-DLJZ-2026P007

项目名称：威海市文登区电力建筑工程有限公司35kV长和配电室增容工程变电站监控系统站端设备采购项目

采购方式：自愿公开招标

| 标包 | 项目名称 | 数量 | 预算金额（元） | 最高限价（元） | 采购需求 | 合同履行服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 威海市文登区电力建筑工程有限公司35kV长和配电室增容工程变电站监控系统站端设备采购项目 | 1宗 | 530000.00 | 530000.00 | 根据本单位日常要求，拟采购变电站监控系统站端设备（保护装置）1宗，详见清单 | 自合同签订后15日内供货 |

采购项目分包情况：

二、申请人的资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、投标人必须是生产厂家,提供证明资料；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的能力；

6、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7、投标人、法定代表人（其它类型投标单位负责人）、授权委托人经“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询，未被最高人民法院列为失信被执行人名单；

8、投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统；（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中列入严重违法失信名单；

9、法律、法规规定的其他条件；

10、本次招标不接受联合体投标。

三、获取文件时间及地点:

1、时间:2026年04月17日08时00分至2026年04月23 日17时30分(北京时间)

2.获取地点：登录“威海市公共资源交易网（文登分中心）”首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行“平台切换”点击“国企采购”进入国有企业阳光采购电子化服务平台获取文件。(网址：http://ggzyjy.weihai.cn/wendeng/)逾期无法从威海市国有企业阳光采购电子化服务平台中获取文件，未在规定时间内从系统中获取招标文件的投标人将无法递交电子投标文件。

3.交易服务一网通办系统技术支持电话：4009980000（受理问题：系统登录、CA锁绑定、平台切换），一网通办技术支持QQ群：1143439694 ；CA锁办理咨询电话：0631-5307028；国企采购技术支持电话：17863029936 ，国企技术支持QQ群（供应商）：1046971257。

4.供应商提前熟悉交易系统（国企采购供应商操作手册网址： https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260109/eb4ba418-4b35-4f05- aa69-44fd7d8a7ffb.html），通过交易系统线上参加开标活动，不熟悉系统 操作产生的风险由供应商承担”。

注：未注册用户请先免费注册。在“威海市公共资源交易网（文登区）”首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）-交易服务一网通办系统”端口登录注册登记，并办理“安全证书（CA）”和“电子签章”进行获取文件。“安全证书（CA）”和“电子签章”办理请按照“威海市公共资源交易网（文登）”首页右侧“CA办理”中“CA证书办理介绍”进行办理。

3、售价：免费。

四、投标文件提交

1.提交投标（响应）文件时间：2026年04月17日9时00分至2026年04月29日9时00分。

2.地点：通过“威海市公共资源交易网（文登分中心）”首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）-交易服务一网通办系统”进行“平台切换”点击“国企采购”进入国企阳光采购平台进行提交。

五、开启

时间:2026年04月29日9时00分(北京时间)

地点:威海市文登区天福办文昌路106-1号(宏利物流南800米与秀山东路路口-蓝海投资楼西)开标室六。

六、其他补充事宜

1.本项目实行全流程电子化，提交投标文件截止时间前，随时关注威海 市公共资源交易网（变更公告栏）内变更提醒。

2.投标人自行准备电脑，提前在个人电脑上进行测试确保音频、视频功 能、CA 签章功能可正常使用。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名称:威海市文登区电力建筑工程有限公司

地址:山东省威海市文登区文山西路12号(环山办)

联系人/联系方式: 初晓宇13869075569

2.招标代理机构信息

名称:威海环亚项目管理有限公司

地址:山东省威海市文登经济开发区珠海路45-19

联系方式: 0631-8933518

3.项目联系方式

项目联系人：刘英

电话：0631-8933518、13326319617

八、发布公告的媒介

本次公告在中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)、威海市公共资源交易网(文登区)(http://ggzyjy.weihai.cn/wendeng/)同时发布，其它媒介转发无效。

发布人:威海环亚项目管理有限公司

发布时间:2026年04月 16 日

第二部分  投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 项目名称：威海市文登区电力建筑工程有限公司35kV长和配电室增容工程变电站监控系统站端设备采购项目 |
| 2 | 项目编号 | WHHYZB-DLJZ-2026P007 |
| 3 | 招标人 | 名称：威海市文登区电力建筑工程有限公司 地址：山东省威海市文登区文山西路12号(环山办) 联系人：初晓宇 电话：13869075569 |
| 4 | 招标代理机构 | 招标代理机构：威海环亚项目管理有限公司 地 址：山东省威海市文登经济开发区珠海路45-19 招标代理机构联系人：刘英 电话：0631-8933518，13326319617 |
| 5 | 资质证明文件原件 | 除到达现场的被授权人提供身份证原件外，无需提供其他资质证明文件原件 |
| 6 | 投标文件份数 | - 电子投标1份（网上按时提交） - 需提供纸质投标文件正本1份。采用胶装方式，装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页。递交时间：开标当日17:00前将胶装好的纸质投标文件递交（或邮寄）地址：山东省威海市文登经济开发区珠海路45-19 刘英 13326319617 - 外层包封应写明: 招标人名称: 项目名称: 招标编号: 投标文件在年月日时分前不得启封 |
| 7 | 投标文件 的递交 | - 电子投标文件 递交时间：2026年04月17日09：00至2026年04月29日 09:00（以威海市国企采购电子交易系统具体显示时间为准）递交网址： http://ggzyjy.weihai.cn/wendeng/ |
| 8 | 实物样品 | 无 |
| 9 | 现场踏勘 | 无 |
| 10 | 电子投标特别提示 | - 登录威海市公共资源交易网（文登分中心） （https://ggzyjy.weihai.cn/wendeng/）首页右 侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系 统”进行“平台切换”点击“国企采购”进入“威 海市国有企业阳光采购服务平台”，如跳转国企 阳光采购平台时，提示用户不存在，可拨打技术支持电话（17863029936）咨询。首次注册的投标人应及时办理安全证书（CA 锁）及电子签章。 - 本项目必须网上递交投标文件，参与本项目报价的投标人应利用办理好的 CA 锁登录威海市国有 企业阳光采购电子化服务平台进行采购文件的获 取、文件下载和网上递交投标文件，且安全证书（CA 锁）在有效期内。 - 电子响应文件的制作及提交等有关操作见本文件及威海市公共资源交易网）办事指南栏目-国企采购专区-《新版威海市国有企业阳光采购服务平台操作演示视频（供应商）》，网址: https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260 109/315a049e-0d75-4f85-8634-00d90a843936.html。响应文件制作及系统使用咨询电话：17863029936；QQ 服务群：1046971257。 - 4．网上提交响应文件时，登录交易平台的电脑须 满足环境要求（详见新版威海市国有企业阳光采 购服务平台供应商用户手册 https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260 109/eb4ba418-4b35-4f05-aa69-44fd7d8a7ffb.h tml）。 5．投标人提交的电子投标文件应按照本招标文件 《第五章 投标文件格式》进行编制，数据文件 （excel 格式）必须从本项目的招标文件压缩包内 的对应包段目录下获取，且必须在原文件上严格 按照其中要求填写。因投标人自身原因导致电子投标文件编制不规范使投标文件内容无法导入系统的，该投标文件将被视为无效投标文件。 |
|  |  | - 电子投标文件必需有电子签章方为合法的投标文件，未对电子投标文件进行电子签章的，将作为无效报价处理。电子投标文件的电子签章要求：在生成电子投标文件 pdf 格式时，都必须对电子投标文件进行电子签章；签章时需要将电子签章 签署到相应的位置中。 - 投标人投标文件中的相关扫描件应保证清晰度，无法辨认的评审时受到影响的，由投标人承担相应责任。 8．除网上递交电子投标文件外，如有要求递交相关资质证明文件原件的，还须按其要求单独现场 递交（被授权人身份证原件除外） - 9．投标人应充分考虑到网上递交投标文件会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成投标人报价内容不一致或利益受损或投标失败的， 招标人及招标代理机构不承担任何责任。 |
| 11 | 投标有效期 | 开标之日起90天 |
| 12 | 开标时间 | 2026年04月29日9:00 |
| 13 | 开标地点 | 威海市文登区天福办文昌路106-1号（宏利物流南800米与秀山东路路口-蓝海投资楼西）第六开标室 |
| 14 | 开标方式 | 现场开标与远程开标相结合，投标人无须到现场参与开标，但开评标期间需实时关注交易系统相关通知，及时刷新页面，按照开标程序进行相关操作，且被授权人的联络方式应保持畅通。 |
| 15 | 开标程序 | 签到时间:投标时间前30分钟内完成 解密时间:启动开标后15分钟内完成解密，投标人随时关注交易系统，及时刷新页面，在规定时间内完成解密。未能按时完成解密的，将会被视为无效投标（响应）。 |
| 16 | 交货期及地点 | 供货期：自合同签订后15日内供货。 地点：甲方指定地点。 |
| 17 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 18 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 19 | 联合体投标 | 不接受 |
| 20 | 投标保证金 | 本项目不缴纳投标保证金 |
| 21 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 20 | 付款方式 | 货到验收合格后付款30%，送电验收合格后付款至90%，余下10%质保金一年后付清。乙方提供13%全额增值税专用发票。 |
| 21 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 22 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 23 | 是否委托定标 | 否 |
| 24 | 代理服务费 | 参照计价格[2002]1980《招标代理服务费收费管理暂行办法》和原国家发展计划委员会价格 [2003]857 号相关规定标准执行，由中标单位在签订合同前一次性支付。 |
| 25 | 平台使用费 | 暂不收取。 |
| 26 | 解释权 | 本招标文件解释权属于本采购代理机构 |

《实质性条款一览表》

说明：本表系招标文件及修改性文件中涉及的所有实质性条款的汇总。不允许有任何负偏离，否则投标将被否决。

| 序号 | 项目名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格性评审 | 1、有效的营业执照副本扫描件或电子营业执照；税务登记证副本扫描件（已办理三证合 一的投标人只需提供有效的营业执照副本扫 描件或电子营业执照）； 2、投标人必须是生产厂家,提供证明资料； 3、提供法定代表人身份证扫描件(若授权委托人参加投标，必须提供法人代表授权委托书及授权委托人身份证扫描件); 4、财务状况报告等相关材料： A、投标单位自行编制的2025年公司财务报表或由中介机构出具的2025年度（或2024年度）财务审计报告书扫描件及附件扫描件(2026年以后新成立公司须提供自成立至今的自行编制的公司财务报表扫描件)； B、银行出具有效期内的资信证明扫描件； 注：A 、B 两项提供任意一项均可。 5、投标人近四个月内连续两个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明； 6、投标单位参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法行为声明； 7、投标单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函(格式自拟) ; 8、投标单位、法定代表人、授权委托人经“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询，未被最高人民法院列为失信被执行人； 9、投标单位未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中列入严重违法失信名单； 10、投标单位法律、法规规定的其他条件； 11、本次招标不接受联合体投标。 |
| 2 | 符合性评审 | 1、投标总报价超过项目最高限价； 2、投标文件不按规定签署及盖章的； 3、投标有效期比招标文件要求短的； 4、招标文件未规定允许有替代方案时，同时提供两套或两套以上的投标方案、报价的； 5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理； 6、交付时间及付款方式等方面没有实质性满足招标文件要求； 7、符合采购文件规定的关于投标人串通投标的情形； 8、实质性参数负偏离的； 9、参加同一项目的不同供应商的电子投标（响应）文件文件制作机器码（MAC地址）一致或使用的电子密钥相同的或使用同一台电脑编制上传的，将做无效投标（响应）； 10、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，同时参加同一合同项下的采购活动的； 11、评标委员会认为不符合招标文件其他实质性要求或法律法规规定的其他情形。 |

一、说明

1.编制依据

本文件依据《中华人民共和国招标投标法》、《山东省省属企业阳光采购监督暂行办法》等法律法规，参照《国有企业采购操作规范》《国有企业采购管理规范》，结合《威海市市属国有企业阳光采购监督管理暂行办法》及国家和山东省有关法律、法规、规章制度编制。参加本项目投标人应接受本招标文件关于电子招投标各项规定。

2.适用范围

2.1本招标文件仅适用于本次采购公告中所涉及的项目和内容。本项目按货物类以自愿公开招标方式实施采购。

3.相关要求

3.1 投标人应自行承担所有与准备和参加报价的全部费用，招标人和威海环亚项目管理有限公司（以下简称“招标代理机构”）均无义务和责任承担这些费用。

3.2采购人或采购代理机构均无义务向投标单位解释其成交或未成交的原因，且不予退还其响应文件。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得同时参加同一合同项下的国有企业采购活动。

3.4供应商应通过威海市公共资源交易网登录威海国企阳光采购电子化服务平台获取采购文件，并通过威海国企阳光采购电子化服务平台上传电子响应文件，电子响应文件成功上传后，将会生成投标回执，未通过威海国企阳光采购电子化服务平台上传电子响应文件的，为无效响应。获取采购文件的供应商不足 3 家的，本项目直接废标。

4. 报价语言

投标单位与其他国有企业采购当事人相互间交换的文件和来往的信函均须使用中文。

5.计量单位

除招标文件的技术规格另有规定外，响应文件应使用中华人民共和国法定计量(货币)单位。

二、招标文件

(一)招标文件的组成

由各包段本文件(word格式)和各包段的数据文件(excel格式)构成，采用压缩包电子版文件格式提供。

1.本文件(word格式)由下列文件组成:

(1)招标公告

(2)投标（响应）须知

(3)开标、评标、定标

(4)采购项目说明

(5)投标文件(格式)

(6)合同书(范本)

2.数据文件(excel格式)由下列文件组成:

(1)封面

(2)投标报价表(含明细)

(3)需求响应表(如有)

(4)评审对照表

(5)评分对照表(如有)

3.除非有特殊要求，招标文件不另行提供采购项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述及与履行合同有关的一切情况。

4.投标单位应通过威海市公共资源交易网(文登区)登录威海国企阳光采购电子化服务平台获取采购文件，并通过威海国企阳光采购电子化服务平台上传电子投标文件，电子投标文件成功上传后，将会生成投标回执，未通过威海国企阳光采购电子化服务平台上传电子投标文件的，为无效投标。获取采购文件的供应商不足3家的，本项目直接废标。

5.投标人应认真阅读招标文件中的所有事项、格式、条款和技术规格等，

投标人未按照招标文件要求提交全部资料或者未做出实质性响应可能导致其投标被拒绝。

(二)招标文件的澄清

1.潜在投标人认为招标文件存在歧视性条款或不合理要求的，应当在响 应截止时间前 2 日内一次性全部提出；没有提出的，视为认可招标文件的所 有内容。

2.在招标文件要求的提交投标文件截止时间 2 日前，招标代理机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或根据投标人的要求对招标文件做出澄清，都将以原网站公开发布形式（包括电子交易系统推送）答复或发送给 所有投标人。澄清文件作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

3.投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标代理机构将视其为接受招标文件的所有条款，对招标文件没有异议，此后也不再受 理对招标文件的相关质疑。

(三)招标文件的修改

1.在招标文件要求的提交投标文件截止时间 2 日前，无论出于何种原因， 招标代理机构可主动或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行澄清或修改。

2.招标文件的澄清与修改是招标文件的组成部分，修改的内容对所有潜 在投标人均有约束力，招标代理机构将通过以原网站公开发布形式（包括电 子交易系统推送）答复或发送给所有投标人，因未及时关注造成的后果自行 承担。

3.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标代理机构将在投 标截止时间2 日前，通过原网站发布公告的形式（电子交易系统内发送更正提醒通知）通知所有获取招标文件的潜在投标人（采购文件变更的，投标人必须从电子交易系统中重新下载采购文件，并在新下载文件的基础上编制投标文件）；不足2 日的，招标人或者招标代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

(四)解释权

本招标文件的最终解释权属于招标代理机构，以书面解释为准。

三、投标文件的编制

投标人编制投标文件必须包括：投标文件(pdf格式)(第一册)、数据文件(PDF格式)(第二册)，以上内容缺一不可，否则为无效投标（响应）。

(一)投标文件构成

A、投标人编制的投标文件(pdf格式)(第一册)应包括但不少于下列内容:

1.投标文件封面（格式一）

2.投标文件目录

3.诚信承诺书（格式详见本文件第五章）

4.投标承诺函（格式详见本文件第五章）

5.报价一览表（格式详见本文件第五章）

6.报价明细表（格式详见本文件第五章）

7.法定代表人身份证明书

8.法人授权委托书及受托人身份证扫描件

9.投标人资质资格证明文件(扫描件均须加盖投标价单位电子公章)

(1)有效的营业执照副本扫描件或电子营业执照；税务登记证副本扫描件（已办理三证合一的投标人只需提供有效的营业执照副本扫描件或电子营业执照）；

(2)投标人必须是生产厂家,提供证明资料；

(3)财务状况报告等相关材料：

A、投标单位自行编制的 2025年公司财务报表或由中介机构出具的2025年度（或2024年度）财务审计报告书扫描件及附件扫描件(2026年以后新成立公司须提供自成立至今的自行编制的公司财务报表扫描件)；

B、银行出具有效期内的资信证明扫描件；

注：A 、B 两项提供任意一项均可。:

(4)投标人近四个月内连续两个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明；

(5)投标人履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函(格式自拟);

(6)投标人参加本项目投标前三年内无重大违法记录声明;

(7)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明；

(8)投标人、法定代表人、授权委托人经“中国执行信息公开网”

(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询，未被最高人民法院列为失信被执行人;

(9)投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统

(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)中列入严重违法失信企业名单;

以上所有资质证明文件均需加盖投标单位签章。

- 企业业绩

- 投标偏离表

12、拟投入人员配置情况表

13、声明函

- 14、付款方式响应情况

15.投标人认为需要提供的其它资质资格证明文件。

16.技术部分应包括:

具体内容参见评标办法技术部分要求

17.数据文件(PDF格式)(第二册)

投标人须从本项目招标文件压缩句内获取对应句段的数据文件(EXCEL格式)，并严格按照要求填写。填写完成后在威海国企阳光采购电子化服务平台中上传该数据文件(EXCEL格式)，系统将自动转换为PDF格式，再加盖投标人电子印章，未按要求填写或盖章为无效投标。数据文件包含下列内容:

(1)封面

(2)投标报价表(含明细)

(3)需求响应表(如有)

(4)评审对照表

(5)评分对照表(如有)

(二)投标文件编制要求

1.投标人编写的文件和往来信件应以简体中文书写。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，投标人应将其译成中文，如未翻译该文件为无效文件。

2.投标文件中使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人或招标代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。如果因为投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，或提供虚假文件，由此造成的后果由投标人自负。

4.投标人应按招标文件中提供的投标文件格式(详见第五章投标文件格式)按包段编写投标文件，并使用A4规格编制。投标文件应编写目录，具有结构清晰的文档结构图(打开word视图中的“文档结构图”后能看到详细章节)，页码连续。

5.投标人按照招标文件要求所提供的各种证明文件必须真实且合法有效经扫描后粘贴到投标文件的相关页上，确保清晰度可辨认，评审时由于无法辨认所产生的后果，由投标人自行承担。

6.投标人应自行确保本文件的内容已充分覆盖了数据文件中《评审对照表》和《评分对照表(如有)》中的各项要求，并准确将对应的起止页码填写到数据文件《评审对照表》，《评分对照表(如有)》表格中每项后的起始页码和终止页码栏位上。对于不涉及或无法填写的评审项(评分项)(例如:报价)，可在页码索引处填写1。

7.为了保证系统整体效率，系统对所投递的电子文件有大小的限制，因此，投标人应尽可能降低本文件的大小，小尺寸投标文件将使递交更快捷、减少差错发生几率，避免投标截止时间前未能完整上传文件。

8.投标文件具有法律效力，投标人与招标代理机构或招标人任何人的口头协议不影响投标文件的任何条款和内容。

9.招标人或招标代理机构均无义务向投标人解释其中标或未中标的原因，且无论投标人是否中标，投标人所递交的投标文件均不予退还，不提供副本拷贝。

B、数据文件编制要求

1.投标人须从所投项目的招标文件压缩包内对应包段目录下获取本文件(变更后的数据文件需要重新下载)，必须在原文件上严格按照其中要求填写，其内部已约定好固定格式和相关内容，且带有特定的唯一性数字指纹，对采用非该文件基础上编制或对该文件进行任何工作表、表格行、表格列的增减、对工作表先后顺序的变动，以及对锁定区域内的数据进行更改、文件另存到其他文件等违规性操作，都会破坏本文件中的数字指纹，导致系统无法接收该文件使其投标失败。

2.投标人应按数据文件中规定的要求，完整、准确地填写《封面》《投标报价表(含明细)》《需求响应表(如有)》《评审对照表》《评分对照表(如有)》，任何的漏表、漏项及信息不完整、填写数据不规范或不正确，都将导致电子交易平台无法接收该文件使其投标失败。

3.投标人在对数据文件电子签章前，应按照上述2项的要求进行认真检查、确认。因投标人自身原因所导致其投标失败的，须自行承担相关责任。

(二)投标报价要求

1.投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。投标单位应根据招标代理机构提供的招标文件、各自情况等进行投标报价的编制，报价应包括货物及其保管、包装、装卸、运输至甲方指定地点、检测、验收、利润、税金、售后服务及其他附带的全部费用。进口产品还应包括关税、商检等所有费用， 政策性文件规定合同包含的所有风险、责任等其它不确定因素全部包括在投标价格中。最终按本次报取的单价和实际供货数量进行结算。

本次报价投标单位统一按13%增值税税率进行报价。付款时，实际开具的增值税发票税率与本次投标不符的，采购人有权按不含税价与实际税额之 和支付价款。

2.投标单位提供的产品必须为原厂、原装、标准配置的正品，不得为了满足其参数要求，而自行组装、改装或加装配置，否则该采购项目报价无效。其技术要求及售后服务，应达到国家或行业标准；无国家或行业标准的，应达到生产厂家的规定及报价表中的要求。

3.投标单位应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡投标单位在报价中未列明但又为本次采购所必备的项目或遗漏项目，招标人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

4.投标人应对本次招标的全部内容进行报价，缺项报价投标无效。如因投标人自身的原因报价失误而造成的损失，由投标人自行承担。

5.投标人只能提报一个方案和报价，提报两个或两个以上的方案和报价将视为无效投标；

6.投标人的投标报价为一次性报价，任何包含价格调整要求的投标将被视为非实质性响应而被拒绝；

7.投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则在评标时价格不予核减;

8.投标人应严格按照招标文件所提供的格式填写齐全，不得涂抹、修改，表中相应内容的报价必须计算正确;

9.所有价格折扣、优惠条件必须在开标一览表中注明，否则评标时不予认可;

10.投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正:

(1)投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

9.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场 合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

10.投标人免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费，此项不计入总计价或合计价。

10.投标报价

10.1本项目设招标控制价：530000.00元；

（1）投标人须在数据文件报价明细表中单价处填写投标总价，系统默认为数量1宗（投标报价高于控制价的，作无效标处理）

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计算机工作站（监控系统） | 含五防 | 套 | 1 |  |
|  | 35kV线路保护测控屏 |  | 套 | 1 |  |
|  | 35kV线变组保护测控屏 |  | 套 | 1 |  |
|  | 35kV备供线路保护测控屏 |  | 套 | 1 |  |
|  | 电能质量在线监测屏 |  | 套 | 1 |  |
|  | 公共测控屏 |  | 套 | 1 |  |
|  | 同步时钟屏 |  | 套 | 1 |  |
|  | 通信屏 |  | 套 | 1 |  |
|  | 微机消谐装置 |  | 台 | 2 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：1.以上报价包含且不限于完成本项目的所有主辅材、调试费、运输、管理、机械、规费、检验、税费等全部费用，包括以上清单考虑不周出现的其他费用，投标单位应综合考虑，不得以清单缺项作为调整价格的理由。  2.以上各设备详细配置见附表及图纸。

3.设备送电时设备厂家必须派有经验技术人员负责现场调试。

10.2投标人应按照“第四部分采购项目说明”的服务内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按数据文件中“投标报价表”规定的格式报价。

10.3投标单位应按数据文件中“投标报价表（含明细）”要求的统一格式填写，并加盖电子公章。

11.《投标报价表(含明细)》填写时应响应下列要求:

(1)所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的报价中;

(2)投标人应对本次招标的全部内容进行报价，缺项报价投标无效。如因投标人自身的原因报价失误而造成的损失，由投标人自行承担。

(3)投标人须严格按照报价明细表说明进行填写，报价明细表中“*”是必填项，任何必填项为空时都可能导致本次投标无效。

(4)《投标报价表(含明细)》中合价将由单价*数量自动计算，无需手工录入。

12.《需求响应表(如有)》填写时应响应下列要求:

(1)有底色标识的单元格须填写，有“*”的列是必输项，任何必输项为空都可能导致您的本次投标无效;

(2)如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死;

(3)当招标需求列的内容显示不完整时，请点击编辑栏进行查看;

(4)投标需求请按照货物(服务)的招标需求的逐一说明，如实填写。“投标需求”中需详细列明所报产品(服务)的明细;若与投标文件中提供的产品检测报告(如有)、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性情况不一致，按无效投标处理。

(5)按照该表显示位置加盖一个电子印章;

(6)该表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除该表、增加该表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标(报价);

13.招标代理服务费: 参照计价格[2002]1980《招标代理服务费收费管理暂行办法》和原国家发展计划委员会价格[2003]857 号相关规定标准执行，由中标单位在签订合同前一次性支付。

14.其他报价要求详见第四部分采购项目说明。

投标文件的签署、装订及份数

1.投标文件(pdf格式)(第一册)1份

1.1投标人应使用带电子签章功能的CA锁对投标文件须盖章或签名的部位加盖电子印章(单位电子公章、法定代表人电子人名章)，电子印章与实物印章具有同等法律效力。

1.2投标人应首先编制word格式投标文件，最后通过威海国企阳光采购电子化服务平台的文件签章菜单的标书签章功能转换为pdf格式(或者其他 pdf转换工具)，之后通过签章功能在pdf文件上逐页加盖电子印章并保存到本地计算机，加盖了电子印章的pdf文件即为最终的投标文件。

1.3文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。

1.4须授权代表签字的，授权代表又无电子章的，在word编制时可将授权代表手写答字扫描后的图片粘贴到投标文件中对应位置，须加盖单位电子公章。

1.5可使用系统的批量盖章功能快速签章。但须逐页浏览检查并注意印章重叠及完整性。

1.6采用扫描粘贴投标人公章或扫描法定代表人人名章而不加盖单位电子公章的为无效投标。

2.数据文件(PDF格式)(第二册)1份

2.1投标人将填写完毕的数据文件(EXCEL格式)，通过威海国企阳光采购电子化服务平台中“文件签章”菜单的“数据签章”功能上传数据文件(EXCEL格式)，系统自动转换为PDF格式，加盖电子印章后保存到本地计算机。加盖了电子印章的文件即为最终的数据文件(PDF格式)用于投标。

2.2文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。

2.3采用扫描粘贴投标人公章或法定代表人人名章的为无效投标(响应)。

(四)投标文件的密封与标记

加盖了电子印章的电子投标文件(PDF格式)和数据文件(PDF格式)须在电子交易平台的“我的投标”界面进行提交，提交前系统会自动在本地进行加密和数字答名，加密和电子答章后的文件除了会上传到系统中之外还会同步保存到本地计算机。

(五)投标文件的递交

1、投标单位应在《投标须知前附表》规定的时间前在威海国企阳光采购电子化服务平台上传电子投标文件和数据文件。投标单位应充分评估集中响应带来的网络影响，尽量避开投标高峰时间，错峰进行电子评标，系统以收到投标单位发出的递交指令的时间作为其投标时间，如该时间超过投标截止时间，其投标将会被判定为无效。

2、投标人须牢记投标加密密码，该密码将用于开标时解密其电子投标文件，如忘记密码或输入错误密码超过5次，其递交的电子投标文件将无法解密，导致无法提取数据和供他人阅读文件，致使其投标失败。

3、除投标须知前附表另有规定外，采购代理机构将拒绝接收纸质投标

文件。

4、投标人应将网上递交的已盖章未加密的数据文件和投标文件谨慎保存备份，以便启动应急开标程序时备案使用。

(六)投标文件的修改、补充和撤回

1、投标人必须在规定的投标截止期之前将修改的投标文件和数据文件上传到威海国企阳光采购电子化服务平台，在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

2、投标人在递交投标文件后，可以在投标截止期之前撤回其投标。

3、开标后不允许对投标文件做实质性修改和补充，不得撤回投标文件。

(七)投标有效期

1.从开标之日起，投标有效期为90天。投标函承诺投标有效期短于90天的，其投标为无效投标。

2.特殊情况下，在投标有效期满之前，采购代理机构可以要求投标人延长投标有效期，投标人可以书面形式拒绝或接受上述要求。

第三部分 开标、评标、定标

一、开标

(一)开标时间:2026年04月29日9:00。

(二)开标地点:威海市文登区天福办文昌路106-1号(宏利物流南800米与秀山东路路口-蓝海投资楼西) 第六开标室。

(三)投标截止时间结束后，投标人不足3家的不得开标。

(四)招标代理机构在招标公告规定的时间和地点组织开标。

(五)现场开标和远程开标的投标人代表应在签到表格相应位置上加盖CA锁中的法定代表人电子人名章以证明其出席，在开标时间前未完成答到的仍可进行解密参加投标，但将会被视作认同开标结果。

(六)投标须知前附表规定了文件解密时间，投标人输入密码错误(5次输入机会)、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等导致系统无法解析的，将会被视为无效投标（响应）。

(七)开标过程应当由招标人或招标代理机构负责记录，最终形成开标一览表并由各投标人代表和相关工作人员签字或盖章确认。

(八)投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

(九)录音、录像:采购代理机构负责从递交投标文件开始到定标结束全过程的录音、录像工作，确保声音清楚、图像清晰、内容无遗漏。

(十)评审过程中，如遇特殊情况，服从公共资源交易中心场地调配，并遵守相关规章制度。

(十一)开标程序

1.签到:在投标须知前附表规定的时间完成签到。

2.开标:工作人员在投标须知前附表规定的开标时间启动开标。

3.解密:开标后工作人员启动开始解密指令，投标人开始输入解密密码，解密时间到后工作人员启动停止解密指令。启动开标后15分钟内完成解密，投标人随时关注交易系统，及时刷新页面，在规定时间内完成解密。未能按时完成解密的，将会被视为无效投标。

4.唱标:停止解密后现场工作人员将根据电子交易平台自动提取各投标人数据文件中的相关数据进行公开唱标，唱标结束系统将自动生成开标一览表。参加现场开标的投标人应在工作人员的计算机上进行签字确认，携带笔记本电脑和远程开标的投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在开标一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对开标一览表中所载内容无疑议。

5.应急开标程序

电子开标过程中如出现下列情况，导致系统无法正常运行，或者无法保证开标过程的公平、公正和信息安全时，经与行政监督部门沟通后可启动应急开标程序。

(1)系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统:

(2)系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作;

(3)系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险;

(4)病毒发作或受到外来病毒的攻击:

(5)其他无法保证开标过程公平、公正和信息安全的情形。

应急开标程序包括:

(1)对未在系统中开标的可暂停开标:

(2)对已在系统中开标的应停止，等待系统恢复正常后再组织进行开标。

（3）对解密环节出错（因系统故障原因导致）的投标人，通过系统的备案功能进行文件上传备案，对备案文件与网上递交的文件不一致（系统通过数字签名进行验证）或备案文件未按照本文件的要求进行编制、签署导致系统无法备案的投标人作无效投标（响应）处理。

（4）备案功能故障且系统长时间无法恢复正常的，在招标人或代理机构的监督下可针对所有在平台中已投标的投标人，启用其电子邮件递交的投标文件进行开标，同时开标由线上转为线下，开标、评标均以电子邮件递交的投标文件为准，投标人必须在获取招标文件时留有本单位详细的邮箱和电话，否则由此产生的不利后果由投标人自己承担。对未按规定递交或递交的文件未按要求进行编制、签署的投标人作无效投标（响应）处理。

6.应急开标电子邮件递交规定

接收电子邮箱:whhyxm0088@163.com

递交时间:以电子邮件或电话通知的时间为准;

邮件数量:一封;

邮件主题:项目编号、投标人名称;

邮件内容:附件含项目所有的已投包段，每个包段含已盖章且未加密

的数据文件、投标文件各一份。数据文件、投标文件与网上最终递交的

必须为同一文件(可将所投包段的所有文件打包压缩)，如果不一致，

系统后台会判定为无效投标文件，导致投标无效。

7.启动电子邮件开标流程

工作人员电话通知所有投标人启动应急开标程序;

投标人收到通知后在规定时间内通过电子邮件递交投标文件(在非应

急开标期间采购代理机构不接受、不处理任何通过电子邮件提交的投标

文件);

递交截止时间到，工作人员开始下载投标文件，将投标报价形成开标

报告并邮件回复各投标人;

投标人确认报价并邮件回复，不及时回复的视为对开标报告的内容无

异议。

二、评标

(一)评标委员会

根据本项目的特点组建评标委员会，其成员由采购人代表和有关技术、

经济等方面的专家共5人组成。

(二)评标原则

“公平、公正、科学、择优”为本次评标的基本原则，评标委员会将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人，同时，在评标时恪守以下原则:

1.客观性原则:评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评审，评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素。

2.统一性原则:评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，采用统一标准进行评标。

3.独立性原则:评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。

4.保密性原则:评标委员会及熟知情况的有关工作人员必须对每位评委的评标意见和投标人的商业秘密严格保密，不得外泄。

5.综合性原则:评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

(三)评标程序

1.资格审查:评标委员将按照招标文件的规定对投标文件进行资格性审查，以确定投标人的资格是否满足要求。

2.符合性审查:评标委员会将按照招标文件的规定对投标文件进行符合性审查，以确定投标文件的有效性。

3.出现下列情形之一的，视为对招标文件未做出实质性响应，按照无效投标处理。

(1)投标文件不完整的;

(2)资质、资格证明文件不完整或不符合要求的;

(3)投标文件未按规定签署及盖章的;

(4)报价超出控制价及控制单价的;

(5)投标人的财务状况，无法为履行合同提供足够的资金支撑的;

(6)投标人的法定代表人(负责人)或被授权人不在规定时间内答疑或澄清的;

(7)投标有效期比招标文件规定短的;

(8)技术方案及付款方式等实质性内容不能满足招标文件要求的;

(9)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，

同时参加同一合同项下的政府采购活动的;

(10)参加同一项目的不同投标人的电子投标文件文件制作机器码(MAC地址)一致或使用的电子密钥相同的或使用同一台电脑编制上传的，将做无效投标;

(11)投标人恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益;

(12)评标委员会认为不符合招标文件其他实质性要求或法律规定的。

4.属于无效投标的，投标人不能通过修正或撤销投标文件中不符合之处而成为实质性响应的投标，采购代理机构将通知投标人，并说明无效投标理由;属于有效投标文件的，将进行下一轮次的询标和澄清。

5.询标和澄清

(1)对有效投标文件中含义不明确、同类问题前后表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者纠正，投标人应在要求的时间内以书面形式澄清、说明或者补正,并由其法定代表人或被授权人签字，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(2)投标人依据评审要求进行澄清、说明或者补正的内容构成投标文件的组成部分。

6.比较与评价

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和评标标准对有效投标文件的商务和技术进行评估，综合比较和评价，按综合得分高低列出中标候选人排序表，若总分相同，以报价得分高的排前;若总分、价格得分都相同，则以技术部分得分高的排前。

7.出现下列情况之一的，均予以废标

(1)合格的投标人或参加投标的企业不足三家的;

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3)因重大变故，采购任务取消的。

出现本款第1项情形的，可以采用特殊情况下的评审方式继续采购。

8.评标方法

(1)评标方法:综合评分法。

(2)评标细则:

| 评审因素 | 标准分 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 40分 | 投标报价等于投标总报价评标基准价的，得满分40分。 投标报价每高于评标基准价1％扣1分，每低于1％扣0.5分，最低计至0分，得分精确到小数点后2位。偏离不足1%的，按照插入法计算得分，得分精确到小数点后2位。 注:1、评标基准价计算方法:当有效投标单位家数>10家,评标基准价=（所有投标人的有效报价之和-有效报价的最高值及次高值-有效报价的最低值及次低值）的算术平均值：当8家＜有效投标单位≤10家,评标基准价=（所有投标人的有效报价之和-有效报价的最高值及次高值-有效报价的最低值）的算术平均值;当5家＜有效投标单位≤8家,评标基准价=（所有投标人的有效报价之和-有效报价的最高值-有效报价的最低值）的算术平均值;当3家≤ 有效投标单位数≤5家,评标基准价=所有投标人的有效报价的算术平均值； 偏差率=100%*（投标人报价—评标基准价）/评标基准价 1、经评审为无效标的投标报价不进入评标基准价的计算且不参与报价计算。 2、报价得分手动计算，并列入资信标得分中。 |
| 资信部分（13分） | 企业业绩 | 1.提供的设备通过中国政府电力主管部门认可的动态模拟试验并具有35kV及以上电压等级变电站成功运行3～5年的经验，产品必须符合国家有关节能、环保等政策的规定。每提供一份得1分，最高得5分。 2.投标人自 2022年1月1日至今承揽的同类项目业绩，每提供一份得 2分，最高得 8分。 注：日期以采购合同签订时间为准，响应文件中附合同扫描件，未附相关资料或资料不全不得分。 |
| 商务 （3分） | 企业实力 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证，每有1个证书得1分，本项最高计至3分。 注：投标文件中须附有效证书扫描件并加盖投标人电子公章，未附扫描件或不符合要求的本项不得分。 |
| 技术部分（44分） | 生产能力 | 由评委审核各投标人提报的生产产品所需的生产场地、生产设备、产品及元器件检测设备的能力的材料、性能指标、有效的检测报告及合格证等内容进行综合打分： 【11.1分-15分】：投标人提报的厂家生产能力强、能保证产品质量、有突出的生产优势、产品质量可靠、性能稳定、安全性及市场认知度高，技术水平领先，重要参数、指标满足或优于招标文件要求，有突出的技术优势。 【5.1分-11分】：投标人提报的产品质量可靠、厂家生产能力较好，能实现招标文件的功能要求，参数、指标能完全满足招标文件要求。 【0分-5分】：投标人提报的产品的重要技术参数、厂家生产能力、指标仅能基本满足招标文件要求。 |
|  | 产品技 术参数 | 根据投标单位提供的产品技术参数、产品主要性能及特点、产品技术指标、生产厂家的生产能力做出明确确认，进行综合打分。 【6.1分-9分】能完全满足招标文件规定的技术指标、参数要求，对上述各项内容描述 详细合理，表述思路清晰，具有规范统一的 技术标准，有突出的技术优势的。 【4.1-6分】针对上述内容有 3（不含）处以下响应不清晰或不全面。 【0-4分】针对上述内容有 3 处及以上描述不清晰，表述简单或存在瑕疵，所述内容无法反应或判断其质量。 |
|  | 供货方案 | 根据投标人供货方案，由评委进行综合打分： 【7.1-10分】投标人具有完善的供货方案及流程，能够迅速响应招标人的供货要求，有具体的措施方案保证供货到位，能够高效、高质的完成本项目； 【4.1-7分】提供的供货方案列明了具体的实施方法、能够满足项目的需求； 【0-4分】供货方案缺乏条理性、无具体的实施性较难保证项目的要求；没有该项内容的，得 0 分。 |
|  | 售后服务 及履约能力 | 1.售后服务响应时间（3分）8-48小时内应急能到现场的分别给分，优质服务方案，配合积极、整改及时可得3分，表现良好可得1分。其他酌情得分。 2.由评委审核各投标人提报的售后服务方案内容进行综合打分： 【5.1分-7分】：投标人提报的售后服务方案内容全面、措施完善，故障、技术支持响应时间快，拟派售后服务技术人员数量多，经验丰富，有突出的售后服务优势。 【3.1分-5分】：投标人提报的售后服务方案内容比较详细、措施较完善，故障、技术支持响应时间较快，拟派售后服务技术人员数量能够较好的满足项目要求。 【0分-3分】：投标人提报的售后服务方案内容仅能基本满足项目要求。 |

注:1、本细则只针对有效投标文件予以评分。

2、计算得分时四舍五入保留至小数点后两位。

3、汇总各评委打分进行算术平均，计算出各投标人的综合得分。

4、评标过程中发现投标单位提供虚假材料的，否决其投标:评标结束后，发现中标单位提供虚假材料的，取消其中标资格。

5、本次采购特殊情况下的评审方法

出现合格的投标人达不到法定数量，且招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，经主管部门批准，重新招标或改用其他方式进行采购。合格的投标人达不到法定数量的情形包括:

1.投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家。

2.对招标文件做出实质性响应的投标人不足三家。

三、定标

1.评标委员会根据招标文件载明的评标细则进行综合评审，按照综合得分由高到低的顺序推荐三名中标候选人。招标人应确定排名第一的中标候选人为中标人，排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或发现中标人存在与招标文件、响应文件不符或弄虚作假等其它违法行为，经招标人同意，取消中标人资格，由排名次之的中标，依次类推或重新招标。

2.评标结果将在中国招标投标公共服务平台、威海市公共资源交易网

（文登分中心）予以公告。

四、编写评标报告

依据评委评标签字的原始记录和评标结果，按照规定的内容要求编写评

标报告，并由全体评委签名。

五、结果公示及公告

招标人应当自定标结束之日起1日内在原招标公告发布媒介发布中标公告，有效期1个工作日。

六、质疑

1.质疑

1.1投标人认为采购公告、资格预审公告、招标文件、开评标过程、中标候选人公示、中标结果使自己的权益受到损害的，在国企采购电子交易系统向招标人或者招标代理机构提出质疑。对招标文件的异议，招标人和招标代理机构应当在收到异议后1日内做出答复；其他异议，招标人和招标代理机构应当在收到质疑后7日内做出答复；但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的质疑超出招标人对招标代理机构委托授权范围的，招标代理机构应当告知投标人向招标人提出。投标人应按照下列规定进行质疑：

1.2提出质疑的投标人应当是参与本项目采购活动的投标人。

1.3投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

1.4 质疑采用实名制，为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，提交的质疑函务必提供以下内容。

（1）投标人的姓名或名称、地址（邮箱）、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、单位负责人，或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章。

1.5招标人或招标代理机构正式受理后方可生效。否则，为无效质疑。

1.6 有下列情况之一的质疑不予受理：

（1）无质疑函件或质疑函件缺少投标人法人印章、投标人法定代表人签字、有效授权书和联系方式之一的质疑；

（2）质疑函件无实质性内容或佐证文件资料，主观臆断及推理得出结论的质疑；

（3）相应证明材料不真实或来源不合法的质疑；

（4）未按规定时间或超过公示期限提出的质疑；

1.7对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将列入平台黑名单。

六、 签订合同

1.评标结果公告后，由招标人向中标人签发中标通知书。

2.中标合同原则以第六部分合同书（范本）为基础，并根据投标、答疑情况进行修改补充，自签订之日起生效。

3.中标人须按《中标通知书》指定的时间、地点按照招标文件和投标文件确定的事项与招标人签订采购合同，签订采购合同的时间在《中标通知书》发出之日起 30日内。

- 采购项目说明

一、项目名称：威海市文登区电力建筑工程有限公司35kV长和配电室增容工程变电站监控系统站端设备采购项目

二、招标范围：威海市文登区电力建筑工程有限公司35kV长和配电室增容工程变电站监控系统站端设备采购项目，根据本单位日常要求，变电站监控系统站端设备（保护装置），具体见清单和图纸。

三、供货期/质保期：自合同签订后15日内供货/到货验收合格后24个月。

四、质量标准：符合国家及行业相关标准和规范。

五、付款方式

货到验收合格后付款30%，送电验收合格后付款至90%，余下10%质保金一年后付清。乙方提供13%全额增值税专用发票。

八、招标货物质量及技术标准：

1.招标货物范围

变电站监控系统站端设备（保护装置），具体见清单和图纸。

2.招标货物质量、技术标准

2.1总则

2.1.1本技术规范书适用于变电站监控系统设备，它提出了设备技术上的规范和说明，包括系统功能、技术性能要求、硬件参考配置、软件功能要求、设计联络会、人员培训以及所有必需的其它事项。本技术规范书提供的所有设备，必须完全满足该项目接入系统批复意见和当地供电部门要求。

2.1.2卖方应具有自主设计和制造35kV及以上电压等级微机成套保护、测控装置及变电站后台监控系统的能力，向本工程提供的设备应已通过中国政府电力主管部门认可的动态模拟试验并具有至少在五座35kV及以上电压等级变电站成功运行3～5年的经验，产品必须符合国家有关节能、环保等政策的规定。并提供最近五年内同类设备的销售合同复印件及履行类似供货合同（如信誉、质量、交货、服务等）的状况，如发现有不真实的情况，买方有权取消卖方的投标资格。

2.1.3卖方提供的监控系统应预留各种接口，免费提供接口及规约，并配合实施。

2.1.4技术规范书中的监控系统、远动屏、调度数据网屏、35kV主变保护屏、故障录波器屏、低频低压减载屏等的选型及功能要求应满足电网的要求。

2.1.5本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引用有关标准和规范的条文，卖方应提出符合本规范书要求的详细完整的系统设计方案和符合工业标准的优质产品。

2.1.6如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着卖方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。

2.1.7本技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

2.1.8本技术规范经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

2.1.9本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

2.2监控系统技术要求

2.2.1监控总体方案

变电站采用“少人值班”运行管理方式，变电站计算机监控系统的设备配置和功能按照满足 “无人值班,少人值守”设计，监控范围为变电站内35kV、10kV输变电设备和站内一体化电源系统、火警系统等站内公用设备。

变电站监控系统采用单以太网结构，由站控层、间隔层及网络设备构成。站控层配置监控主机（兼操作员工作站、工程师工作站、数据服务器，并须具备在线监视与分析功能和微机五防系统功能）、I区数据通信网关机（远动装置）、通信接口装置（规约转换器、保护管理机）、GPS时钟同步装置及打印机等设备，其中监控主机、I区数据通信网关机、通信接口设备按双机冗余配置。网络层设备采用带多模光口的工业级以太网交换机，数据传输介质在同一变电站内采用超5类屏蔽双绞线，出变电站需要经户外电缆沟或电缆竖井时采用多模非金属光缆。间隔层设备主要按电气单元配置I/O测控装置，主变高低压侧以及公用单元均单独配置测控装置；对用于10kV线路、站变、电容器测控装置要求同时具备相应保护功能。

监控系统后台主机兼工作站采用国产凝思操作系统的监控软件，具备实现对变电站可靠、合理、完善地监视、测量、控制功能，并具备遥测、遥信、遥控、遥调等全部远动功能和时钟同步功能，同时须具备在线监视与分析功能和微机五防功能。监控系统应具备与电源系统等交换信息的能力，且具有与远方调度中心交换信息的能力。

2.3设备的使用环境和条件

2.3.1环境要求

周围空气温度：最高温度 +55℃；最低温度 -25℃；最大日温差 25℃。

- 海拔高度：小于2000m。

- 环境湿度：月平均相对湿度不大于90％；日平均相对湿度不大于95％。

- 地震烈度：8度。

2.3.2额定数据

- 额定直流电压：220V

- 额定交流电压：100V

- 额定交流电流：5A

- 额定零序电流：1A

- 额定频率：50HZ

- 过载能力：交流电流回路：长期运行     2In

10s     10In

1s     40In

交流电压回路：长期运行     1.2Un

- 2.3.3测量精度

- 模拟量测量误差：±0.2％

- 频率测量误差：±0.01Hz

- 功率测量误差：±0.5％

- 直流量测量误差：±0.5％（外接温度变送器时，温度测量误差：±2℃）

- 开关量输入（220V）分辨率不大于2ms

- 脉冲量输入电压24V，脉冲宽度不小于10ms

2.4设备功能说明

微机测控装置主要是为35kV及以下电压等级变电站自动化系统开发的间隔层测控单元，另外也可以单独作为普通测控装置使用。该系列装置具有测量、控制、监视、记录等功能，可以直接安装在高压开关柜上，也可以组屏安装。

2.4.1主要特点

- （1）装置输入电源交直流通用，现场适应能力强：

装置辅助电源交直流通用，最高输入电压可达500V，适用于各种复杂的供电场所；

- （2）装置开关量输入回路电源交直流通用，对交流或直流供电系统均能适应。

- （3）装置通讯功能强大，装置标准配置两路以太网和两路RS485通讯接口，便于多种组网方式，装置支持IEC61850、IEC 60870-5-103、TCP-103、MODBUS-RTU等多种通讯规约，通讯灵活，方便与各种微机监控或保护管理机联网通讯。

- （4）装置对时功能强大，支持网络对时、PPS、PPM或B码等多种对时方式。

- （5）装置采用双32位高性能嵌入式微机处理器，大容量的RAM和Flash Memory；利用SoC解决方案，数据处理、逻辑运算和信息存储能力强，运行速度快，可靠性高。

- （6）装置采用16位高精度A/D作为数据采集，数据采集每周波64点，保护测量精度高。

- （7）后插拔方式，强弱电分离；加强型单元机箱按抗强振动、强干扰设计,可分散安装于开关柜上运行。

- （8）可保存四组共400个最近发生的事件报告及运行报告。

- （9）采用图形液晶，中文显示，菜单式操作。

- （10）实时多任务操作系统，模块化编程；实时性好，可靠性高。

- （11）2套保护定值，定值区切换安全方便。

- （12）装置标准配置2路直流测量便于工业客户的模拟量采集及控制功能的扩展。

- （13）丰富的开入开出资源，开入多达20路，继电器出口6路，便于信号扩展或控制输出

- （14）保护与测控一体化，单台装置完成间隔主要功能。

- 2.4.2具体要求

- （1）微机线路保护测控装置

基本配置：3I4U，6路直流，20路开入， 1组断路器，3组刀闸，5个直控，1个同期出口。

保护功能：三段式带低压闭锁的电流方向保护、 过流加速保护（前加速/后加速）、过负荷保护(跳闸/告警可选)、三段零序电流方向保护(Ⅲ段跳闸/告警可选)、零序过流加速保护、低电压保护、低频减载保护、 三相一次重合闸、 母线 TV 断线检测告警、 线路 TV 断线检测告警、 控制回路异常告警、 跳位异常告警、 手车位置异常告警、弹簧未储能告警。

测控功能：遥信采集、 装置遥信变位、 事故遥信； 正常断路器遥控分合、IA、 IB、 IC、 Ua、 Ub、 Uc、 Uab、 Ubc、 Uca、 P、 Q、 f、 COSφ等模拟量的遥测。

- （2）微机变压器保护测控装置

基本配置：6I6U+2路外接零序电压，6路直流，20路开入，2组断路器，3组刀闸，3个直控，2组有载调压。

保护功能：零序电压保护、差流速断保护、比率差动保护、差流越限告警、 复合电压、 TV 断线检测告警、 TA 断线检测告警、 控制回路异常告警、跳位异常告警、手车位置异常告警、弹簧未储能告警

测控功能：遥信采集、 装置遥信变位、 事故遥信、 正常断路器遥控分合、IA、 IB、 IC、 Ua、 Ub、 Uc、 Uab、 Ubc、 Uca、 P、 Q、 f、 COSφ等模拟量的遥测、故障录波。

（3）微机线变组保护测控装置

基本配置：6I6U+2路外接零序电压，6路直流，20路开入，2组断路器，3组刀闸，3个直控。

保护功能：比率差动保护、差流速断保护、差流越限告警、零序电压保护、三段式带低压闭锁的电流方向保护、过流加速保护（前加速/后加速）、反时限过电流保护、过负荷保护(跳闸/告警可选)、三段零序电流方向保护(Ⅲ段跳闸/告警可选)、零序反时限过电流保护、备用非电量保护、线路 TA 断线检测告警、母线 TV 断线检测告警、控制回路异常告警、跳位异常告警、手车位置异常告警、弹簧未储能告警。

测控功能：遥信采集、 装置遥信变位、 事故遥信、 正常断路器遥控分合、IA、 IB、 IC、 Ua、 Ub、 Uc、 Uab、 Ubc、 Uca、 P、 Q、 f、 COSφ等模拟量的遥测、故障录波。

（4）通信管理机

系统设计采用一体化系统设计理念，集保护管理机、微机远动装置、网关,通讯管理集于一体，轻松实现协议转换。通信管理机向下可以接保护设备， 支持103协议、61850协议等。向 上可以为变电站监控等后台设备提供数据，也直接向调度提供数据。能够实现采用不同通信协议的设备互联。 软件环境：linux为主;支持 Linux 及 Windows 操作；装置通讯口个数：装置提供四个 10/100M 以太网接口，十六个 RS232/RS485 通讯接口。

（5）远动终端设备

微机远动装置适用于35kV 及其以下电压等级变电站、电厂等自动化系统，将采集到的站内数据通过电力线、网线或者光纤等通讯介质用约定的通讯规约传送到远方控制中心。微机远动装置提供在线调试和离线配置工具软件。

装置结构及工作原理：

- 装置核心采用具备工业104扩展总线主板；

- 面板提供基本的运行状态指示灯；

- 背板上提供8个RS-232/422/485接口，6个10M/100M自适应RJ-45以太网接口；

- 提供PC机监视调试软件。

- （6）5G多合一采集终端

- 工作电压：220V AC；

- 无线通信：内置5G模块（兼容4G/3G）；

- 有线网络：ETH1/2/3/4，远动管理口4路10/100/1000Mbps自适应独立网口；ETH6/7/8，网关管理口3路10/100/1000Mbps自适应交换网口；

- 串口：8路RS485串口，其中1、2路可选配为RS232串口（支持DTU功能；1.5KV隔离）；1路RS232加密配置串口；1路RS232网关通用串口；

- 加密：内置国网纵向加密；

- 加密USB接口：1路；

- 输入：2路30V以内的输入电压；

- 继电器输出：2路AC250V/3A或DC30V/3A；

- 指示灯：PWR/RUN/DATA/SIG/5G/GPS以及接口指示灯；

- 视频接入：支持国标28181协议视频接入；

- RTC：内置RTC纽扣电池；

- WDT：内置硬件看门狗；

- 路由：支持路由功能；

- 协议支持：TCP/IP、UDP、ICMP、IGMP、HTTP、SIP、GB28181、ONVIF、RTSP、MODBUS、MODBUS-TCP、MQTT、OPCUA、IEC101、IEC104、IEC61850等。

2.5综合自动化系统的系统功能说明

- 2.5.1系统配置方案

本变电站按保护、监控系统按分层分布式综合自动化系统设计。一次设备的保护、监控功能一般要求在间隔层实现，四遥信息通过现场总线送给变电站当地监控系统，并通过数字通道或载波通道送往调度。满足无人值班变电站的设计要求。

- 2.5.2监控系统功能

- （1）数据采集功能：实现对一次系统的开关量、模拟量、脉冲量及其他非电气量采集

- （2）控制与闭锁功能：操作开关合、跳；闭锁开关合、跳；投退保护设备；调节有载调压分接头档位；远方修改定值等

- （3）数据处理与记录功能：记录日报表、月报、年报，并可由值班人员自由设置报表。

- （4）画面显示功能：显示一次系统接线图；显示一次系统潮流图；显示报警信息，显示负荷曲线图；事故顺序追忆显示；显示电压棒图

- （5）打印功能：打印运行参数（定时、召唤、随机打印）；打印日、月、年报表；打印事件信息；打印主接线图、负荷曲线；定值表、实时数据库等

- （6）远动通信功能：可与调度进行远动通信，接收上级标准时钟校时。系统能采用CDT、101等多种部颁规约与调度通信，转发信息由甲方提供，出厂波特率默认为600bps

- （7）自诊断和自恢复功能：各装置的自诊断（在各装置异常时系统能自动提示），系统误操作的自修复。

- （8）安全操作功能：设置操作员密码；具有操作返校确认。

- （9）提供与其他厂家IEDs设备通讯的接口（RS485/232）。

- 2.5.3系统性能指标

- （1）模拟量测量综合误差：		 	     ≤0.5%

- （2）电网频率测量误差：		  		 ≤0.01Hz

- （3）事件顺序纪录分辨率（SOE）：	 ≤2ms

- （4）遥测信息响应时间：	      		 ≤3s

- （5）遥信变化响应时间：	      	 	 ≤2s

- （6）画面实时数据模拟量更新周期：	 ≤3s

- （7）画面实时数据开关量更新周期：	 ≤2s

- （8）控制操作正确率：				     ＝100%

- （9）遥控动作成功率：			    	 ≥99.99%

- （10）事故时遥信年正确动作率：		 ≥99%

- （11）系统平均无故障间隔时间（MTBF）：≥27000h

- （12）网络平均负载率：

正常时（任意30min内）： ≤30%

电力系统故障（10s内）：	 ≤50%

2.6通用技术要求

2.6.1系统设计参照如下技术标准和规程

所有设备的设计，制造，检查，试验及特性除满足规定的特别标准外，都遵照适用的最新版IEC标准和中国国家标准（GB）及电力行业（DL）标准，以及国际单位制（SI）。满足国家电网公司十八项电网重大反事故措施（统一书号：155083·1305）。

| 标准号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB/T 191-2000 | 包装储运图示标志 |
| GB/T 2423 | 电工电子产品环境试验 |
| GB/T 2887-2000 | 电子计算机场地通用规范 |
| GB/T 3047.1-1995 | 高度进制为20mm的面板、架和柜的基本尺寸系列 |
| GB 4208-1993 | 外壳防护等级（IP代码） |
| GB/T 6593-1996 | 电子测量仪器质量检测规则 |
| GB/T 7261-2000 | 继电器及装置基本试验方法 |
| GB/T 9813-2000 | 微型计算机通用规范 |
| GB/T 11287-2000 | 量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验 第1篇：振动试验（正弦） |
| GB/T 14285-2006 | 继电保护和安全自动装置技术规程 |
| GB/T 14537-1993 | 量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验 |
| GB/T 14598.3-2006 | 电气继电器 第5部分：量度继电器和保护装置的绝缘配合要求和试验 |
| GB/T 14598.9-2002 | 电气继电器 第22-3部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验 辐射电磁场骚扰试验 |
| GB/T 14598.10-2007 | 电气继电器 第22-4部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验-电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验 |
| GB/T 14598.13-1998 | 量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第1部分：1MHz 脉冲群干扰试验 |
| GB/T 14598.14-1998 | 量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第2部分：静电放电试验 |
| GB/T 14598.17-2005 | 电气继电器 第22-6部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验-射频场感应的传导骚扰的抗扰度 |
| GB/T 14598.18-2007 | 电气继电器 第22-5部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验-浪涌抗扰度试验 |
| GB/T 14598.19-2007 | 电气继电器 第22-7部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验-工频抗扰度试验 |
| GB/T 15532-1995 | 计算机软件单元测试 |
| GB/T 17626 | 电磁兼容 试验和测量技术 |
| GB 50171-1992 | 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 |
| GB 50217-1994 | 电力工程电缆设计规范 |
| DL/T 478-2001 | 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 |
| DL/T 621-1997 | 交流电气装置的接地 |
| DL/T 860 | 变电站通信网络和系统 |
| DL/T 659-2006 | 火力发电厂分散控制系统在线验收测试规程 |
| DL/T 720-2000 | 电力系统继电保护柜、屏通用技术条件 |
| DL/T 5136-2001 | 火力发电厂、变电站二次线设计技术规程 |
| DL/T 5137-2001 | 电测量及电能计量装置设计技术规程 |
| Q/GDW140-2006 | 交流采样测量装置运行检验管理规程 |
| 国调[2005]222号 | 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》（试行）及《继电保护专业重点实施要求》（国调[2005]222号） |
|  | 关于印发《“防止电力生产重大事故的二十五项重点要求”继电保护实施细则》（国电调[2002]138号文） |
|  | 电监会5号令《电力二次系统安全防护规定》 |
|  | 电监会《电力二次系统安全防护总体方案》 |

上述标准如与买方所执行的标准不一致时，按较高标准或双方商定的标准执行。

2.6.2保护屏柜

（1）保护屏包括所有安装在屏上的成套设备或单个组件，皆有足够的强度且满足本规范书中所述工作条件下，关于电气性能的有关要求。

（2）保护屏的结构符合IP30的要求，并符合买方运行环境对屏蔽和抗干扰性能要求。

（3）屏的前面配置带锁单开门（带玻璃窗），屏的后面配制带锁的双开门。屏的底部有安装孔。门的开闭不会造成保护误动作。

（4）所有供货的屏柜均有足够的支撑强度，提供说明书，以保证能够正确起吊，运输、存放和安装设备，且提供地脚螺栓孔。

（5）屏内有足够截面的铜接地母线（不小于100mm2）及接地端子，采用压接式端子以确保柜体可靠接地。接地端子直接接入变电站的接地网。

（6）屏顶出厂配带小母线座,不含小母线铜棒。

（7）所有屏面清洁，并涂有一层底漆和两层面漆，以防止在运输、仓储和运行中的腐蚀和锈蚀。屏与盘的内外清洁，无灰尘、划痕及油垢等。

2.7五防系统

2.7.1技术要求

- （1）微机防误闭锁系统主要由防误主机、传输适配器、电脑钥匙、各种闭锁锁具等组成。

- （2）所有断路器、隔离开关、接地开关、高压开关柜、网门等设备，均应装设对电气一次设备进行强制闭锁的防误装置或采取强制闭锁的防误手段。

- （3）防误装置的结构应简单、可靠，操作维护方便。

- （4）防误装置应不影响断路器、隔离开关和接地开关等设备的主要技术性能(如合闸时间、分闸时间、速度、操作传动方向角度等)。

- （5）防误装置应做到防腐、防锈、抗干扰、防异物开启。户外的防误装置还应防水、耐低温、耐高温。

- （6）防误装置应配置专用的解锁工具或智能解锁钥匙。

- （7）断路器的机械紧急事故跳闸脱扣不允许闭锁。

- （8）微机型防误系统的不影响相关电气设备正常操作和运行，并能在允许的正常操作力、使用条件或振动下不影响其保证的机械、电气和信息处理性能。

- （9）微机型防误系统的防误主机应独立设置，一次主接线图的设备状态应与现场保持一致。

2.7.2防误闭锁系统

- （1）具有防止误分、合断路器，防止带负荷分、合隔离开关，防止带电挂（合）接地线（接地开关），防止带接地线（接地开关）合断路器（隔离开关），防止误入带电间隔等防误功能。

- （2）能正确模拟、生成、传递和执行操作票。

- （3）符合防误程序的正常操作应顺利开锁且无空程序，误操作应闭锁并有光、声音或语音报警。

- （4）具有电动/手动、远方/就地操作的强制闭锁功能。

- （5）具备设备对位功能，可直观地反映系统的工作状态，通过记忆对位或与监控通讯自动对位刷新状态。

- （6）具备多任务并行操作功能，支持多班组、多任务并行操作。

- （7）具备通讯接口功能，可通过RS232/RS485/以太网等方式与综合自动化系统通讯，实现互传遥信，闭锁监控系统遥控操作。

- （8）具备多级操作权限管理功能。

- （9）具备图形管理功能。

- （10）应允许将操作票预先开好、完成预演，转为可执行的操作票时必须自动进行规则校验，如未通过规则校验，则拒绝执行并提示错误信息。

- （11）支持扩展操作票专家系统功能。

- 2.7.3电脑钥匙

- （1）电脑钥匙应能正确无误地接收五防装置下发的解锁指令。

- （2）外型设计应美观、合理，便于单手握持；具备背光照明功能，满足夜间操作需要；具备汉字显示功能，可随用户要求编程不同的提示语句，并满足双编号的操作提示要求；具备汉语语音功能。

- （3）电脑钥匙应能够记忆存储当前执行的解锁指令，关闭电源及更换电池时，内容不丢失。

- （4）电脑钥匙宜采用五防装置自动对时技术，接收五防装置发来的对时信息。

- （5）电脑钥匙可记录每步操作的时间，回送到五防装置保存。

- （6）在任一步骤操作开始前或结束后，电脑钥匙应均可浏览解锁范围，为实际操作提供便利。

- （7）具有清票、自学、记忆、锁编码检查、中止当前的操作票、跳步、实时时钟、电池电量检测、自诊断等功能。

- （8）钥匙与锁具应配合顺畅，无卡涩现象，保证能在符合条件时顺利开锁。

- （9）全自动充电器应具备对电脑钥匙进行自动充电功能，保护电脑钥匙电池寿命。

- （10）电脑钥匙应有多种属性的操作：

- 能接通电气编码锁。

- 能开机械编码锁。

- （11）技术性能要求：

- 使用环境：-35℃-70℃

- 数据传输方式支持：高速红外IRDA、无线UT-NET

- 一次充电连续工作时间：	    	≥8h

- 一次充电连续开锁次数：     ≥512次

- 抗静电强度：　　　　　   ≥8000V

- 防跌落要求：从1.2米高处跌落可正常使用

- 识别编码锁个数：　　     ≥65535

- 允许通过操作回路电流：　 1mA～5A

- 电源：不少于1150mAh高容量可充电锂离子电池

- 操作回路额定电压：       ≤220Ｖ 交、直流

- 一次接收操作票项数：　   ≥1000

- 解锁寿命：				   ≥50000 次

- 平均无故障时间（MTBF）：  50000h

- 防护等级达到GB 4208-84规定的IP64等级要求，并提供检验报告证明。

- 2.7.4传输适配器

- （1）与电脑钥匙之间数据传输方式：IrDA

- （2）与防误主机通讯接口支持：串口、以太网、USB

- （3）可对电脑钥匙进行充电、传票，接收钥匙回传结果

- （4）额定电压：   输入电源：交流 85V~265V，直流110~330

- （5）工作温度：-20℃～50℃

- （6）平均无故障时间（MTBF）：≥50000小时

- 2.7.5锁具

- （1）具材质优良、防尘、防锈、无卡滞；户外锁具还应防水、防潮、防霉。

- （2）各锁具与电脑钥匙配合良好。

- （3）锁具应满足如下技术指标：

- 工作环境温度：-25℃～+70℃

- 平均无故障时间（MTBF） ≥2 年

- 单次被开锁成功率 ≥99%

- 开锁寿命≥10000次

- 编码值≥65535

2.8工作内容和供货范围

2.8.1工作内容

卖方应负责提供供货范围内的所有设备的设计、制造、工厂试验、工厂检验、包装、发运、卸货、现场验收、现场安装指导、调试、试验、试运行、培训、提供图纸和资料等。并做好交接工作，直至接收单位签字验收。设备投运以后，在保修期内卖方应无条件地免费修理，保修期过后应继续提供设备的备品备件。

2.8.2供货范围

根据技术规范要求配置，至少应装设，但不限于下列设备。提供设备性能至少满足（不低于）买方下表(附表）中要求，表中标注“★”项必须满足，否则将导致废标。

附表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 卖方填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 规格型号 | 生产厂家 |
| 1 | 监控系统 | 含五防 |  |  |  |  |
| 1.1 | 监控主机 | 国产可控; CPU:3.0G、内存：16G、硬盘：1TB、显卡：2G独显、声卡*1、DVD*1、串口*1、网口*4、外设：USB、鼠标、键盘 | 台 | 1 |  |  |
| 1.2 | 显示器 | 24寸 | 台 | 1 |  |  |
| 1.3 | 监控软件 | 含：系统软件、系统维护及诊断软件、应用软件、通信软件、语音报警等。 | 套 | 1 |  |  |
| 1.4 | 操作系统 | 国产可控含探针 | 套 | 1 |  |  |
| 1.5 | 音响 | 卖方填写 | 套 | 1 |  |  |
| 1.6 | 网络打印机 | A4 | 台 | 1 |  |  |
| 1.7 | 附件 | ●四芯屏蔽线200米 ●超五类线100米 ●水晶头40个 ●电源插座1个 | 套 | 1 |  |  |
| 1.8 | 操作台 | 2工位操作台 含椅子2把 | 套 | 1 |  |  |
| 1.9 | 防误软件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 1.10 | 操作票专家系统软件 | 供货方提供 | 套 | 1 |  |  |
| 1.11 | 电脑钥匙及充电器 | 供货方提供 | 套 | 2 |  |  |
| 1.12 | 高压带电显示闭锁装置 | 供货方提供 | 套 | 按需 |  |  |
| 1.13 | 五防锁具 | 数量按本期需要并留30%备用锁具 | 套 | 按需 |  |  |
| 1.14 | 普通电编码锁 | DNBS-2A(W)/2E(W) /2J(W)/2F(W)/2G(W) | 支 | 按需 |  |  |
| 2 | 35kV线路保护测控屏 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 35kV线路保护装置 | 南瑞继保PCS-9613A-GZK，光纤盒，尾纤 | 台 | 1 |  |  |
| 2.2 | 35kV线路保护装置 | 卖方填写 | 台 | 1 |  |  |
| 2.3 | 柜体及附件 | 高×宽×深 2260×800×600 | 面 | 1 |  |  |
| 3 | 35kV线变组保护测控屏 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 35kV线变组保护测控装置 | 卖方填写 | 台 | 6 |  |  |
| 3.2 | 柜体及附件 | 高×宽×深 2260×800×600 | 面 | 1 |  |  |
| 4 | 35kV备供线路保护测控 屏 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 35kV备供进线保护测控装置 | 南瑞继保PCS-9613GCM，光纤盒，尾纤（与对侧配套） | 台 | 1 |  |  |
| 4.2 | 35kV备供出线保护测控装置 |  | 台 | 1 |  |  |
| 4.3 | 35kV备供线变组保护测控装置 |  | 台 | 2 |  |  |
| 4.4 | 柜体及附件 | 高×宽×深 2260×800×600 | 面 | 1 |  |  |
| 5 | 电能质量在线监测屏 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 电能质量在线监测装置 |  | 台 | 1 |  |  |
| 5.2 | 柜体及附件 | 高×宽×深 2260×800×600 | 面 | 1 |  |  |
| 6 | 公共测控屏 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 公共测控装置 |  | 台 | 2 |  |  |
| 6.2 | 柜体及附件 | 高×宽×深 2260×800×600 | 面 | 1 |  |  |
| 7 | 同步时钟屏 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 同步时钟装置 | 北斗 | 台 | 2 |  |  |
| 7.2 | 柜体及附件 | 高×宽×深 2260×800×600 | 面 | 1 |  |  |
| 8 | 通信屏 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 通信管理机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 8.2 | 交换机 | 四统一，4光，24电，双直流电源 | 台 | 1 |  |  |
| 8.3 | 5G多合一采集终端 | 5G多合一采集终端1台（含加密装置） | 台 | 1 |  |  |
| 8.4 | 通信附件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 8.5 | 柜体及附件 | 高×宽×深 2260×800×600 | 面 | 1 |  |  |
| 9 | 微机消谐装置 | 安装于PT柜上 | 台 | 2 |  |  |

注：所有柜子为电缆上进线、上出线。

2.9技术服务

2.9.1售后服务：

乙方派人协助甲方对乙方所供产品进行现场调试，并就产品的运行、维护为甲方进行免费培训；对于非乙方责任造成的设备损坏。乙方可以有偿优先提供配件和修理。

2.9.2技术文件

鉴于甲方认为工程设计还存在一些问题需要确认，要求对工程设计图纸进行确认审核，乙方可根据甲方要求于合同鉴定后履行。工程设计人员接到技术协议后 5日内完成设计方案及初设图纸，并交递给甲方指定的设计单位，甲方收到后将审核意见在 3 日内返回乙方，乙方设计人员根据审核意见做出最终图纸。甲方审核图纸应在返回日期内返回，否则将会影响交货期。如果是非技术性问题造成的拖延时间，交货期将在合同交货期的基础上顺延。

2.10订货参数及资料

额定直流电压： DC220V

额定交流电流：5A

额定零序电流：  1A

装置防跳回路：保留保护装置防跳做备用，采用机构本体防跳 。

柜的外型及颜色要求

柜的结构为前后门为内嵌式

正对屏体，门轴在  左边

柜的外型尺寸为（高×宽×深）：  2260×800×600 mm

柜体颜色（请提供国标号）：   RAL-7035

3.对投标人的商务要求

3.1投标人所提供的技术文件资料应为中文，并应使用IEC所规定的标准符号和术语。

3.2投标人至少应提供以下文件：

（1）使用注意事项。

（2）其他有关资料。

3.3投标人中标后供货时须提供以下文件：

（1）送货清单

（2）合格证

（3）使用说明书

（4）其他有关资料

4.主要合同条款

第一条：质量标准：国家标准、行业标准，按实际尺寸制作。

第二条：送货时间：5月10日前。

第三条：送货地点、联系人等：

（1）地点：甲方指定地点。

第四条：包装：适宜长途运输之包装（标准包装），包装物不回收。

第五条：甲方就检验结果提出异议的期限：货到一个月内。

第六条：随机的必备品、配件供应办法：本合同价格含保管、安装、调试、运输、机械、税费、规费等一切费用。最终结算价以现场实际使用量结算。

第七条：付款/付款方式：货到验收合格后付款30%，送电验收合格后付款至90%，余下10%质保金一年后付清。乙方提供13%全额增值税专用发票。

第八条：违约责任：按《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

第九条：争议解决方式：双方协商解决，协商不成的，提交文登区人民法院仲裁。

第十条：合同生效、变更、解除的条件：

- （1）双方签字、盖章后生效；

- （2）合同变更须经双方同意，共同商定，任何一方无权单独变更。

第十一条：双方约定的其它事项：

- （1）乙方必须按时交货，否则因乙方原因耽误甲方交货期而造成甲方损失的，全部由乙方承担。

- （2）因乙方产品质量问题造成甲方损失的，全部由乙方承担。

第十二条：本合同一式贰份，甲乙双方各一份，招标时的澄清、补充协议、技术协议等附件，与合同具有同等效力。

第十三条：中标供应商需在招标公司下发中标通知书之日起30日内与我方签订合同，过期未签订视为放弃本次招标结果。并承担我方的损失。

第十四条：本次招标结果的有效期限为自合同生效后一年。

5.投标明细表

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计算机工作站（监控系统） | 含五防 | 套 | 1 |  |
|  | 35kV线路保护测控屏 |  | 套 | 1 |  |
|  | 35kV线变组保护测控屏 |  | 套 | 1 |  |
|  | 35kV备供线路保护测控屏 |  | 套 | 1 |  |
|  | 电能质量在线监测屏 |  | 套 | 1 |  |
|  | 公共测控屏 |  | 套 | 1 |  |
|  | 同步时钟屏 |  | 套 | 1 |  |
|  | 通信屏 |  | 套 | 1 |  |
|  | 微机消谐装置 |  | 台 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  | 10 |  |

注：1.以上报价包含且不限于完成本项目的所有主辅材、调试费、运输、管理、机械、规费、税费等全部费用，包括以上清单考虑不周出现的其他费用，投标单位应综合考虑，不得以清单缺项作为调整价格的理由。

2.以上各设备详细配置见附表及图纸。

3、设备送电时设备厂家必须派有经验技术人员负责现场调试。

6.其他

（1）供货商要提供产品详细的说明书及各种验收资料。

（2）必须保证产品有效期内符合质量要求，要提供必要的各种资料。

（3）批次标未包含的规格型号以中标单位优先询价采购。

第五部分 投标文件（格式）

（格式一）

投 标 文 件
（第一册）

项目名称：威海市文登区电力建筑工程有限公司35kV长和配电室增容工程变电站监控系统站端设备采购项目

项目编号：WHHYZB-DLJZ-2026P007

所投包段：001包

投标人名称（盖电子公章）：

日期：年  月  日

目 录

（由投标人自行编制）

一、诚信承诺书

为维护威海市国企采购交易秩序，本着平等自愿的原则，做出以下承

诺：

自愿参与在威海市公共资源交易中心文登分中心进场交易的国企采

购项目，我方愿意遵守本采购文件的规定和要求并提供采购文件中要求的

所有资料，我方承诺参与本次国企采购项目所提交的所有材料真实、合法、

有效，复印件与原件一致，若投标文件中存在虚假资料的，或电子投标文

件、电子投标文件刻录光盘、纸质投标（响应）文件不一致的，则视为我

方隐瞒真实情况、提供虚假资料，我方愿意接受主管部门做出的行政处罚，

允许将失信行为推送至威海市公共信用平台。

投标人（盖电子公章）：

法定代表人或被授权人（盖电子人名章）：

日期： 年  月   日

二、投标承诺函

威海环亚项目管理有限公司：

我方收到（项目编号          ）号自愿公开招标文件，经详细研究，决定参加投标。

1.我方充分理解招标文件的各条款，愿意按照招标文件的规定和要求提 供货物，报价详见《开标一览表》。

2.我方同意90天的投标有效期，严格遵守响应文件的各项承诺。在此期限届满之前，本响应文件始终对我方具有约束力，并随时接受成交。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销响应文件。

3.我方愿意遵守本招标文件的规定和要求并提供招标文件中要求的所有资料，若响应文件中存在虚假资料的，则视为我方隐瞒真实情况、提供虚假资料，我方愿意接受主管部门做出的行政处罚。

4.我方同意最低价是中标的主要选择标准，但不是唯一的选择标准。

5.如果我方中标：

（1）我方承诺在中标通知书发出后，在规定期限内与招标人签订合同；

（2）我方承诺在合同约定的期限内，按期、保质、保量完成供货和服务任务；

（3）我方承诺将按照招标文件的规定全额交纳代理服务费。

（4）我方承诺未被电力系统或其他行业主管部门列为“黑名单”。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，如有弄虚作假，一旦成交将取消中标资格。

7.所有有关本报价的函电，请按下列地址联系：

单    位：                     邮政编码：

地    址：                     联 系 人：

电    话：                     传    真：

开户名称：

开户银行：

开户帐号：

投标人（盖电子公章）：

法定代表人或被授权人（盖电子人名章）：

日期：   年    月    日

三、报价一览表

项目编号：

项目名称：

| 投标单位 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 对公开招标文件的认同程度 |  |
| 其他优惠声明 |  |

注：1、投标声明用于填写除报价、需要宣读的投标文件的其它主要内容，由投标单位自行确定，做到言简意赅无歧义。

2、以上价格含主辅材、管理、运输、机械、检测、规费、税费等全部费用。

投标人名称（盖电子公章）：

法定代表人或委托代理人：（盖电子人名章）

日期：  年   月  日

- 报价明细表

注：所有柜子为电缆上进线、上出线。

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 合价（元） | 产品规格参数 | 品牌 | 生产产地 | 制造厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 计算机工作站（监控系统） | 含五防 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | 35kV线路保护测控屏 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | 35kV线变组保护测控屏 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | 35kV备供线路保护测控屏 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 | 电能质量在线监测屏 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 | 公共测控屏 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 | 同步时钟屏 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 | 通信屏 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 | 微机消谐装置 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、投标单位必须填写报价明细表，否则将导致投标被拒绝，投标单位可根据技术规范要求配置进行扩展。

- 2、以上价格含主辅材、管理、运输、机械、检测、规费、税费等全部费用。最终按本次报取的单价和实际供货数量进行结算。

3、设备送电时设备厂家必须派有经验技术人员负责现场调试。

- 4、本次报价投标单位统一按 13%增值税税率进行报价。付款时，实际开具的增值税发票税率与本次投标不符的，采购人有权按不含税价与实际税额之和支付价款。

- 4、上述报价合计应与数据文件的报价一致，若不一致，将以数据文件的报价为准进行计算得分。

投标人名称（盖电子公章）：

- 法定代表人或委托代理人：（盖电子人名章）：

- 日        期：  年   月  日

四、法定代表人（其它类型投标单位负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：     年      月     日

姓    名：     性别：       年龄：      职务：

系                    （投标人单位名称）的法定代表人（其它类型投标单位负责人）。

特此证明。

投标人名称：（盖电子公章）

法定代表人或委托代理人：（盖电子人名章）

日  期：    年   月   日

注：后附法定代表人的身份证扫描复印件。

五、授权委托书

本授权书声明：注册于   (国家或地区的名称)  的  (公司名称)  的 (法人代表姓名、职务)  ，代表本公司授权  (被授权单位名称)  的        (被授权人的姓名、职务)为本公司的合法代理人，参加项目名称为    的自愿公开招标采购活动，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

如果本公司在此次采购活动中成交，被授权人有权代表本公司签署本项目采购合同。

本授权书于    年      月      日法定代表人签字或盖章并由被授权人签字或盖章、单位盖章生效，特此声明。

被授权人无转委托权。

法定代表人（盖电子人名章）：

被 授 权 人（签字）：

投 标 人（盖电子公章） :

（被授权人身份证复印件）

注：1、后附授权委托人的身份证扫描件。

2、若投标单位为法定代表人参与投标的，此表可删除。

六、资格审查资料

1.投标单位基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公电话/传真 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 所属/主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总经理 |  |  |  | 固定办公面积（平米） |  |  |  |  |  |
| 注册情况 | 工商注册号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注册资本（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  |  | 单位类型 |  |  |  |  |
|  | 成立时间 |  |  |  | 营业期限 |  |  |  |  |
|  | 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标单位情况简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业营业执照副本等证明材料扫描件，并加盖投标单位公章。

投标人名称（盖电子公章）：

法定代表人或委托代理人：（盖电子人名章）

日期：  年   月  日

(1)有效的营业执照副本扫描件（加盖投标人电子公章）；

(2)投标人必须是生产厂家,提供证明资料扫描件（加盖投标人电子公章）

(3)财务状况报告等相关材料：

A、投标单位自行编制的 2025年公司财务报表或由中介机构出具的2025年度(或2024年度)财务审计报告书扫描件及附件扫描件(2026年以后新成立公司须提供自成立至今的自行编制的公司财务报表扫描件)；

B、银行出具有效期内的资信证明扫描件；

注：A 、B 两项提供任意一项均可。

(4)投标人近四个月内连续两个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料（加盖投标单位电子公章）；

投标人名称（盖电子公章）：

法定代表人（其它类型投标单位负责人）或委托代理人（盖电子人名章）：

日期：  年   月  日

(5)投标人履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函(格式自拟)；

投标人名称（盖电子公章）：

法定代表人（其它类型投标单位负责人）或委托代理人（盖电子人名章）：

日期：  年   月  日

(6)投标人参加本项目投标前三年内无重大违法记录声明；

致：威海环亚项目管理有限公司:

我公司(投标单位名称)          ）现郑重声明，自参加本项目（项目名称）           (编号为：              )采购活动前三年内，我公司无因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业的、吊销许可证或者执照的、较大数额罚款等行政处罚。

如有瞒报、虚报，我公司自行承担因此产生的所有法律责任。

特此声明!

投标人名称（盖电子公章）：

法定代表人（其它类型投标单位负责人）或委托代理人（盖电子人名章）：

日期：  年   月  日

(7)投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明；

投标人名称（盖电子公章）：

法定代表人（其它类型投标单位负责人）或委托代理人（盖电子人名章）：

日期：  年   月  日

(8)投标人、法定代表人（其他类型投标单位负责人）、授权委托人经“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询，未被最高人民法院列为失信被执行人名单截图；（加盖投标人公章）

(9)投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统

(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)中列入严重违法失信企业名单截图；（加盖投标人公章）

（10）投标单位认为需要提供的资质资格证明文件；

投标人名称（盖电子公章）：

法定代表人（其它类型投标单位负责人）或委托代理人（盖电子人名章）：

日 期：  年   月  日

七、同类项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 签订时间 | 电话/联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标文件中须上传合同扫描件作为有效业绩，时间以合同签订日期为准，未附扫描件或不符合要求均不得分。

投标人名称（盖电子公章）：

法定代表人或委托代理人：（盖电子人名章）

日期：  年   月  日

八、投标偏离表

（包括技术要求和商务条款偏离）

| 序号 | 公开招标文件条款 |  | 投标文件条款 |  | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 招标文件的内容 | 条款号 | 投标文件偏离内容 |  |

注：无偏离可填写“无”字，有偏离必须在本表列明，实际存在负偏离而在本表内没有列明的，视为虚假投标。

投标人名称（盖电子公章）：

法定代表人或委托代理人：（盖电子人名章）

日期：  年   月  日

九、拟投入人员配置情况表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 年龄 | 学历 | 从事本专业工作时间 | 在该项目中从事的工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人必须如实填报拟派人员名单，中标后不得随意调换填报的拟派人员。拟派人员名单须与后附人员证明资料一致。

投标人名称（盖电子公章）：

法定代表人或委托代理人：（盖电子人名章）

日期：  年   月  日

十、服务内容及承诺表

提供服务承诺：

售后服务承诺至少包含下列内容 响应时间： 到达现场时间： 完成时间： 出现问题后的服务措施： 服务期内措施： ……

投标人名称（盖电子公章）：

法定代表人或委托代理人：（盖电子人名章）

日期：  年   月  日

十一、声明函

致威海市文登区电力建筑工程有限公司（招标人）：

我公司参与本项目采购活动，遵守有关“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动”的规定。

关联单位的说明：

1.与我公司单位负责人为同一人的其他单位为：

2.与我公司存在直接控股、管理关系的其他单位为：

以上声明完全属实，如有瞒报、虚报，我公司自行承担因此产生的所有法律责任。

投标人名称（盖电子公章）：

法定代表人或委托代理人：（盖电子人名章）

日期：  年   月  日

十二、付款方式响应情况

我公司完全响应招标文件规定的付款方式。

投标人名称（盖电子公章）：

法定代表人或委托代理人：（盖电子人名章）

日期：  年   月  日

十三、技术部分（具体内容依据评分办法制定）

一、供应商对以下技术专项部分填写完整并响应，参数响应负偏离按无效投标处理。

技术规范专用部分

1.标准技术参数表

根据技术规范要求配置，至少应装设，但不限于下列设备。提供设备性能至少满足（不低于）买方下表(附表）中要求，表中标注“★”项必须满足，否则将导致废标。

附表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 投标人填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 规格型号 | 生产厂家 |
| 1 | 监控系统 | 含五防 |  |  |  |  |
| 1.1 | 监控主机 | 国产可控; CPU:3.0G、内存：16G、硬盘：1TB、显卡：2G独显、声卡*1、DVD*1、串口*1、网口*4、外设：USB、鼠标、键盘 | 台 | 1 |  |  |
| 1.2 | 显示器 | 24寸 | 台 | 1 |  |  |
| 1.3 | 监控软件 | 含：系统软件、系统维护及诊断软件、应用软件、通信软件、语音报警等。 | 套 | 1 |  |  |
| 1.4 | 操作系统 | 国产可控含探针 | 套 | 1 |  |  |
| 1.5 | 音响 | 卖方填写 | 套 | 1 |  |  |
| 1.6 | 网络打印机 | A4 | 台 | 1 |  |  |
| 1.7 | 附件 | ●四芯屏蔽线200米 ●超五类线100米 ●水晶头40个 ●电源插座1个 | 套 | 1 |  |  |
| 1.8 | 操作台 | 2工位操作台 含椅子2把 | 套 | 1 |  |  |
| 1.9 | 防误软件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 1.10 | 操作票专家系统软件 | 供货方提供 | 套 | 1 |  |  |
| 1.11 | 电脑钥匙及充电器 | 供货方提供 | 套 | 2 |  |  |
| 1.12 | 高压带电显示闭锁装置 | 供货方提供 | 套 | 按需 |  |  |
| 1.13 | 五防锁具 | 数量按本期需要并留30%备用锁具 | 套 | 按需 |  |  |
| 1.14 | 普通电编码锁 | DNBS-2A(W)/2E(W) /2J(W)/2F(W)/2G(W) | 支 | 按需 |  |  |
| 2 | 35kV线路保护测控屏 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 35kV线路保护装置 | 南瑞继保PCS-9613A-GZK，光纤盒，尾纤 | 台 | 1 |  |  |
| 2.2 | 35kV线路保护装置 | 卖方填写 | 台 | 1 |  |  |
| 2.3 | 柜体及附件 | 高×宽×深 2260×800×600 | 面 | 1 |  |  |
| 3 | 35kV线变组保护测控屏 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 35kV线变组保护测控装置 | 卖方填写 | 台 | 6 |  |  |
| 3.2 | 柜体及附件 | 高×宽×深 2260×800×600 | 面 | 1 |  |  |
| 4 | 35kV备供线路保护测控 屏 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 35kV备供进线保护测控装置 | 南瑞继保PCS-9613GCM，光纤盒，尾纤（与对侧配套） | 台 | 1 |  |  |
| 4.2 | 35kV备供出线保护测控装置 |  | 台 | 1 |  |  |
| 4.3 | 35kV备供线变组保护测控装置 |  | 台 | 2 |  |  |
| 4.4 | 柜体及附件 | 高×宽×深 2260×800×600 | 面 | 1 |  |  |
| 5 | 电能质量在线监测屏 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 电能质量在线监测装置 |  | 台 | 1 |  |  |
| 5.2 | 柜体及附件 | 高×宽×深 2260×800×600 | 面 | 1 |  |  |
| 6 | 公共测控屏 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 公共测控装置 |  | 台 | 2 |  |  |
| 6.2 | 柜体及附件 | 高×宽×深 2260×800×600 | 面 | 1 |  |  |
| 7 | 同步时钟屏 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 同步时钟装置 | 北斗 | 台 | 2 |  |  |
| 7.2 | 柜体及附件 | 高×宽×深 2260×800×600 | 面 | 1 |  |  |
| 8 | 通信屏 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 通信管理机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 8.2 | 交换机 | 四统一，4光，24电，双直流电源 | 台 | 1 |  |  |
| 8.3 | 5G多合一采集终端 | 5G多合一采集终端1台（含加密装置） | 台 | 1 |  |  |
| 8.4 | 通信附件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 8.5 | 柜体及附件 | 高×宽×深 2260×800×600 | 面 | 1 |  |  |
| 9 | 微机消谐装置 | 安装于PT柜上 | 台 | 2 |  |  |

注：所有柜子为电缆上进线、上出线。

十四、其他资料（依照评分办法需要提供的其他资料）

备注：报价文件中，所有复印件必须清晰可见，如报价文件正本所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标小组认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。

数 据 文 件
（第二册）

项目名称：威海市文登区电力建筑工程有限公司35kV长和配电室增容工程变电站监控系统站端设备采购项目

项目编号：WHHYZB-DLJZ-2026P007

所投包段：001包

投标人名称（盖电子公章）：

日期：年  月  日

投标（报价）一览表

（打印生成电子签章后的投标 EXCEL 数据文件，须与上传的电子 EXCEL 数据保持严格一致）

报价明细表

（打印生成电子签章后的投标 EXCEL 数据文件，须与上传的电子 EXCEL 数据保持严格一致）

第六部分 采购合同（范本）

合同编号：WHHYZB-DLJZ-2026P007

合同协议条款

采购单位：（以下简称甲方）：

供应单位：（以下简称乙方）：

为了明确双方责任，保证本项目制作的顺利完成，按照《中华人民共和国民法典》 和有关条款的原则，结合本项目具体情况，双方达成如下协议：

一、合同的组成部分：

1、成交通知书

2、本合同书

3、乙方在评审过程中补充或澄清的文件

4、招标文件

5、乙方的响应文件

上述文件相互补充，合同各方必须予以遵守执行。若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

二、标的物及数量：

本合同标的物具体的产品规格、型号、数量等详见后附《报价明细表》。

三、价款：

本合同总价款为人民币:（大写）：            ；（小写）：          。此价款为含税价，其中增值税发票税率为 13%。付款时，实际开具的增值税发票税率与本次合同不符的， 甲方有权按本合同的不含税价与实际税额之和支付价款。

总报价应包含本次采购的全部内容，包括且不限于主辅材、管理、调试费、运输、机械、规费、检验、税费售后服务及其他服务等与合同有关的所有费用。政策性文件规定合同包含的所有风险、责任等其它不确定因素全部包括在投标价格中。设备送电时设备厂家必须派有经验技术人员负责现场调试。

四、质量及专利权

1.乙方提供的标的物，必须是原厂生产制造的原装正品，乙方所供产品的技术参数必须符合WHHYZB-DLJZ-2026P007招标文件的要求及乙方响应文件的承诺。

2.乙方应保证甲方在中华人民共和国境内使用其提供的标的物或标的物的任何一部分，免受第三方提起的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他产权纠纷，否则由乙方承担一切法律责任。

3.质量标准：                   。

五、供货地点及甲方联系方式

供货地点：甲方指定地点

甲方联系人：             ；联系电话： 	。

乙方联系人：             ；联系电话： 	。

六、供货期

1.供货期：自合同签订后15日内供货 。

七、验收

到货验收检验

（1）采购单位在变电站监控系统站端设备（保护装置）到货后，按照招标文件技术要求参数进行查验。

（2）检验结果若出现任何一项不合格，中标人需在48小时内响应，无条件更换合格产品，并承担由此产生的全部检测费用、运输费用及招标单位的相关损失。

（3）若双方对检验结果存在争议，可共同委托第三方检测机构进行检验，检测费由中标方承担。

（4）甲方就检验结果提出异议的期限：货到一个月内。

验收标准

到货验收：招标单位核对变电站监控系统站端设备（保护装置）的型号、规格、数量、长度、生产厂家等信息，与采购清单及合同约定一致；检查变电站监控系统站端设备（保护装置）外观、包装、标识是否完好、清晰。

资料验收：中标人需提供完整、有效的技术资料，资料齐全且符合要求为验收合格。

八、付款

1.本合同以人民币付款。

2.付款方式：货到验收合格后付款30%，送电验收合格后付款至90%，余下10%质保金一年后付清。乙方提供13%全额增值税专用发票。

九、售后服务：

1、根据甲方需要，乙方派技术人员现场服务，负责培训甲方人员熟练使用标的物，处理现场出现的技术问题等。

2、乙方派人协助甲方对乙方所供产品进行现场调试，并就产品的运行、维护为甲方进行免费培训；对于非乙方责任造成的设备损坏。乙方可以有偿优先提供配件和修理。

4、售后服务

（1）中标人需建立完善的售后服务体系，设立24小时响应服务热线，招标单位提出技术咨询、安装指导或质量问题反馈。

（2）本项目质保期： 到货验收合格后24个月 。甲方要求乙方在质保期内因非人为因素造成的损坏，均应无条件修复。在质保期内，如果发生故障，服务人员应在接到报修后需在2小时内响应，必须在         小时之内到达现场，       小时内解决问题，重大问题        小时内解决。如上述时间内不能有效解决，应免费用同样品牌、规格或更高的部件更换到位。否则甲方将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。质保期外对货物进行终身有偿服务，只收取配件成本、人工费用等基本费用。

（3）中标人需为招标单位提供免费的技术指导，包括变电站监控系统站端设备（保护装置）、安装、运行维护等方面的咨询服务，协助招标单位解决变电站监控系统站端设备（保护装置）使用过程中的技术问题。

（4）质保期内，若变电站监控系统站端设备（保护装置）出现质量问题，中标人需在约定时间内更换合格产品，并负责产品的安装调试（如需），相关费用由中标人承担。

十、双方约定的其它事项

（1）乙方必须按时交货，否则因乙方原因耽误甲方交货期而造成甲方损失的，全部由乙方承担。

（2）因乙方产品质量问题造成甲方损失的，全部由乙方承担。

十一、合同解除

甲方在乙方发生如下违约行为的情况下，甲方向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。

1.如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分产品及服务，产品存在重大质量问题。

2.如果在合同履行期内，甲方发现乙方所提供的货物与投标产品存在差异或承诺的相关事项存在弄虚作假情况。

十二、争端的解决

1.合同各方应通过友好协商，解决执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，如协商不成，可向合同签约地的人民法院提起诉讼。

2.在诉讼期间，本合同无争议的部分应继续执行。

十三、合同生效

双方签字、盖章后生效。合同变更须经双方同意，共同商定，任何一方无权单独变更。

十四、合同份数

本合同一式肆份，甲乙双方各壹份，其他分发各部门存档。招标时的澄清、补充协议、技术协议等附件，与合同具有同等效力。

十五、签约地点

威海市文登区电力建筑工程有限公司办公室。

甲	方:	乙	方:

单位盖章:	单位盖章:

代表签字:	代表签字:

日期：	 年	  月  	日

注：本合同条款仅供参考，中标后需根据情况另行修改。