威海市文登区电力建筑工程有限公司

35kV长和配电室增容工程-高压环网柜等采购项目

自愿公开招标采购文件

编号：WHHYZB-DLJZ-2026P009

招标人：威海市文登区电力建筑工程有限公司

招标代理机构：威海环亚项目管理有限公司

日      期：二〇二六年四月

目   录

第一部分  自愿公开招标公告	3

第二部分  投标须知	7

第三部分 开标、评标、定标	26

第四部分 采购项目说明	37

第五部分 投标文件（格式）	71

第六部分 采购合同（范本）	107

第一部分    自愿公开招标公告

威海市文登区电力建筑工程有限公司35kV长和配电室增容工程-35kV高压环网柜采购项目自愿公开招标公告

项目概况

威海市文登区电力建筑工程有限公司35kV长和配电室增容工程-35kV高压环网柜采购项目的潜在投标人应在威海市公共资源交易网（文登分中心）首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行平台切换点击“国企采购”进入国有企业阳光采购电子化服务平台获取文件，并于2026年04月28 日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：WHHYZB-DLJZ-2026P009

项目名称：威海市文登区电力建筑工程有限公司35kV长和配电室增容工程-35kV高压环网柜采购项目

采购方式：自愿公开招标

| 标包 | 项目名称 | 数量 | 预算金额（元） | 最高限价（元） | 采购需求 | 合同履行服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 威海市文登区电力建筑工程有限公司35kV长和配电室增容工程-35kV高压环网柜采购项目 | 1宗 | 700000.00 | 700000.00 | 根据本单位日常要求，拟采购高压环网柜一批，详见清单 | 自合同签订后15日内 |

采购项目分包情况：

二、申请人的资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、投标人必须是生产厂家,提供证明资料；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的能力；

6、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7、投标人、法定代表人（其它类型投标单位负责人）、授权委托人经“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询，未被最高人民法院列为失信被执行人名单；

8、投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统；（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中列入严重违法失信名单；

9、法律、法规规定的其他条件；

10、本次招标不接受联合体投标。

三、获取文件时间及地点:

1、时间:2026年04月 17 日08时00分至2026年04月23日17时30分(北京时间)

2.获取地点：登录“威海市公共资源交易网（文登分中心）”首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行“平台切换”点击“国企采购”进入国有企业阳光采购电子化服务平台获取文件。(网址：http://ggzyjy.weihai.cn/wendeng/)逾期无法从威海市国有企业阳光采购电子化服务平台中获取文件，未在规定时间内从系统中获取招标文件的投标人将无法递交电子投标文件。

3.交易服务一网通办系统技术支持电话：4009980000（受理问题：系统登录、CA锁绑定、平台切换），一网通办技术支持QQ群：1143439694 ；CA锁办理咨询电话：0631-5307028；国企采购技术支持电话：17863029936 ，国企技术支持QQ群（供应商）：1046971257。

4.供应商提前熟悉交易系统（国企采购供应商操作手册网址： https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260109/eb4ba418-4b35-4f05- aa69-44fd7d8a7ffb.html），通过交易系统线上参加开标活动，不熟悉系统 操作产生的风险由供应商承担”。

注：未注册用户请先免费注册。在“威海市公共资源交易网（文登区）”首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）-交易服务一网通办系统”端口登录注册登记，并办理“安全证书（CA）”和“电子签章”进行获取文件。“安全证书（CA）”和“电子签章”办理请按照“威海市公共资源交易网（文登）”首页右侧“CA办理”中“CA证书办理介绍”进行办理。

3、售价：免费。

四、投标文件提交

1.提交投标（响应）文件时间：2026年04月 17 日9时00分至2026年04月23日9时00分。

2.地点：通过“威海市公共资源交易网（文登分中心）”首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）-交易服务一网通办系统”进行“平台切换”点击“国企采购”进入国企阳光采购平台进行提交。

五、开启

时间:2026年04月28日9时00分(北京时间)

地点:威海市文登区天福办文昌路106-1号(宏利物流南800米与秀山东路路口-蓝海投资楼西)开标室六。

六、其他补充事宜

1.本项目实行全流程电子化，提交投标文件截止时间前，随时关注威海 市公共资源交易网（变更公告栏）内变更提醒。

2.投标人自行准备电脑，提前在个人电脑上进行测试确保音频、视频功 能、CA 签章功能可正常使用。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名称:威海市文登区电力建筑工程有限公司

地址:山东省威海市文登区文山西路12号(环山办)

联系人/联系方式: 初晓宇13869075569

2.招标代理机构信息

名称:威海环亚项目管理有限公司

地址:山东省威海市文登经济开发区珠海路45-19

联系方式: 0631-8933518

3.项目联系方式

项目联系人：刘英

电话：0631-8933518、13326319617

八、发布公告的媒介

本次公告在中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)、威海市公共资源交易网(文登区)(http://ggzyjy.weihai.cn/wendeng/)同时发布，其它媒介转发无效。

发布人:威海环亚项目管理有限公司

发布时间:2026年04月16 日

第二部分  投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 项目名称：威海市文登区电力建筑工程有限公司35kV长和配电室增容工程-35kV高压环网柜采购项目 |
| 2 | 项目编号 | WHHYZB-DLJZ-2026P009 |
| 3 | 招标人 | 名称：威海市文登区电力建筑工程有限公司 地址：山东省威海市文登区文山西路12号(环山办) 联系人：初晓宇 电话：13869075569 |
| 4 | 招标代理机构 | 招标代理机构：威海环亚项目管理有限公司 地 址：山东省威海市文登经济开发区珠海路45-19 招标代理机构联系人：刘英 电话：0631-8933518，13326319617 |
| 5 | 资质证明文件原件 | 除到达现场的被授权人提供身份证原件外，无需提供其他资质证明文件原件 |
| 6 | 投标文件份数 | - 电子投标1份（网上按时提交） - 需提供纸质投标文件正本1份。采用胶装方式，装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页。递交时间：开标当日17:00前将胶装好的纸质投标文件递交（或邮寄）地址：山东省威海市文登经济开发区珠海路45-19 刘英 13326319617 - 外层包封应写明: 招标人名称: 项目名称: 招标编号: 投标文件在年月日时分前不得启封 |
| 7 | 投标文件 的递交 | - 电子投标文件 递交时间：2026年04月 17 日09：00至2026年04月 28日 09:00（以威海市国企采购电子交易系统具体显示时间为准）递交网址： http://ggzyjy.weihai.cn/wendeng/ |
| 8 | 实物样品 | 无 |
| 9 | 现场踏勘 | 无 |
| 10 | 电子投标特别提示 | - 登录威海市公共资源交易网（文登分中心） （https://ggzyjy.weihai.cn/wendeng/）首页右 侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系 统”进行“平台切换”点击“国企采购”进入“威 海市国有企业阳光采购服务平台”，如跳转国企 阳光采购平台时，提示用户不存在，可拨打技术支持电话（17863029936）咨询。首次注册的投标人应及时办理安全证书（CA 锁）及电子签章。 - 本项目必须网上递交投标文件，参与本项目报价的投标人应利用办理好的 CA 锁登录威海市国有 企业阳光采购电子化服务平台进行采购文件的获 取、文件下载和网上递交投标文件，且安全证书（CA 锁）在有效期内。 - 电子响应文件的制作及提交等有关操作见本文件及威海市公共资源交易网）办事指南栏目-国企采购专区-《新版威海市国有企业阳光采购服务平 台操作演示视频（供应商）》，网址: https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260 109/315a049e-0d75-4f85-8634-00d90a843936.h tml。响应文件制作及系统使用咨询电话： 17863029936；QQ 服务群：1046971257。 - 4．网上提交响应文件时，登录交易平台的电脑须 满足环境要求（详见新版威海市国有企业阳光采购服务平台供应商用户手册 https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260 109/eb4ba418-4b35-4f05-aa69-44fd7d8a7ffb.h tml）。 5．投标人提交的电子投标文件应按照本招标文件 《第五章 投标文件格式》进行编制，数据文件（excel 格式）必须从本项目的招标文件压缩包内 的对应包段目录下获取，且必须在原文件上严格 按照其中要求填写。因投标人自身原因导致电子投标文件编制不规范使投标文件内容无法导入系统的，该投标文件将被视为无效投标文件。 |
|  |  | - 电子投标文件必需有电子签章方为合法的投标 文件，未对电子投标文件进行电子签章的，将作为无效报价处理。电子投标文件的电子签章要求：在生成电子投标文件 pdf 格式时，都必须对电子 投标文件进行电子签章；签章时需要将电子签章 签署到相应的位置中。 - 投标人投标文件中的相关扫描件应保证清晰度，无法辨认的评审时受到影响的，由投标人承担相应责任。 8．除网上递交电子投标文件外，如有要求递交相关资质证明文件原件的，还须按其要求单独现场递交（被授权人身份证原件除外） - 9．投标人应充分考虑到网上递交投标文件会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成投标人报价内容不一致或利益受损或投标失败的， 招标人及招标代理机构不承担任何责任。 |
| 11 | 投标有效期 | 开标之日起90天 |
| 12 | 开标时间 | 2026年04月 28 日9:00 |
| 13 | 开标地点 | 威海市文登区天福办文昌路106-1号（宏利物流南800米与秀山东路路口-蓝海投资楼西）第六开标室 |
| 14 | 开标方式 | 现场开标与远程开标相结合，投标人无须到现场参与开标，但开评标期间需实时关注交易系统相关通知，及时刷新页面，按照开标程序进行相关操作，且被授权人的联络方式应保持畅通。 |
| 15 | 开标程序 | 签到时间:投标时间前30分钟内完成 解密时间:启动开标后15分钟内完成解密，投标人随时关注交易系统，及时刷新页面，在规定时间内完成解密。未能按时完成解密的，将会被视为无效投标（响应）。 |
| 16 | 交货期及地点 | 供货期：自合同签订后15日内供货。 地点：甲方指定地点。 |
| 17 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 18 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 19 | 联合体投标 | 不接受 |
| 20 | 投标保证金 | 本项目不缴纳投标保证金 |
| 21 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 20 | 付款方式 | 货到验收合格后付款30%，送电验收合格后付款至90%，余下10%质保金一年后付清。乙方提供13%全额增值税专用发票。 |
| 21 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 22 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 23 | 是否委托定标 | 否 |
| 24 | 代理服务费 | 参照计价格[2002]1980《招标代理服务费收费管理暂行办法》和原国家发展计划委员会价格 [2003]857 号相关规定标准执行，由中标单位在签订合同前一次性支付。 |
| 25 | 平台使用费 | 暂不收取。 |
| 26 | 解释权 | 本招标文件解释权属于本采购代理机构 |

《实质性条款一览表》

说明：本表系招标文件及修改性文件中涉及的所有实质性条款的汇总。不允许有任何负偏离，否则投标将被否决。

| 序号 | 项目名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格性评审 | 1、有效的营业执照副本扫描件或电子营业执照；税务登记证副本扫描件（已办理三证合 一的投标人只需提供有效的营业执照副本扫 描件或电子营业执照）； 2、投标人必须是生产厂家,提供证明资料； 3、提供法定代表人身份证扫描件(若授权委托人参加投标，必须提供法人代表授权委托书及授权委托人身份证扫描件); 4、财务状况报告等相关材料： A、投标单位自行编制的2025年公司财务报表或由中介机构出具的2025年度（或2024年度）财务审计报告书扫描件及附件扫描件(2026年以后新成立公司须提供自成立至今的自行编制的公司财务报表扫描件)； B、银行出具有效期内的资信证明扫描件； 注：A 、B 两项提供任意一项均可。 5、投标人近四个月内连续两个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明； 6、投标单位参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法行为声明； 7、投标单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函(格式自拟) ; 8、投标单位、法定代表人、授权委托人经“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询，未被最高人民法院列为失信被执行人； 9、投标单位未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中列入严重违法失信名单； 10、投标单位法律、法规规定的其他条件； 11、本次招标不接受联合体投标。 |
| 2 | 符合性评审 | 1、投标总报价超过项目最高限价； 2、投标文件不按规定签署及盖章的； 3、投标有效期比招标文件要求短的； 4、招标文件未规定允许有替代方案时，同时提供两套或两套以上的投标方案、报价的； 5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理； 6、交付时间及付款方式等方面没有实质性满足招标文件要求； 7、符合采购文件规定的关于投标人串通投标的情形； 8、实质性参数负偏离的； 9、参加同一项目的不同供应商的电子投标（响应）文件文件制作机器码（MAC地址）一致或使用的电子密钥相同的或使用同一台电脑编制上传的，将做无效投标（响应）； 10、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，同时参加同一合同项下的采购活动的； 11、评标委员会认为不符合招标文件其他实质性要求或法律法规规定的其他情形。 |

一、说明

1.编制依据

本文件依据《中华人民共和国招标投标法》、《山东省省属企业阳光采购监督暂行办法》等法律法规，参照《国有企业采购操作规范》《国有企业采购管理规范》，结合《威海市市属国有企业阳光采购监督管理暂行办法》及国家和山东省有关法律、法规、规章制度编制。参加本项目投标人应接受本招标文件关于电子招投标各项规定。

2.适用范围

2.1本招标文件仅适用于本次采购公告中所涉及的项目和内容。本项目按货物类以自愿公开招标方式实施采购。

3.相关要求

3.1 投标人应自行承担所有与准备和参加报价的全部费用，招标人和威海环亚项目管理有限公司（以下简称“招标代理机构”）均无义务和责任承担这些费用。

3.2采购人或采购代理机构均无义务向投标单位解释其成交或未成交的原因，且不予退还其响应文件。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得同时参加同一合同项下的国有企业采购活动。

3.4供应商应通过威海市公共资源交易网登录威海国企阳光采购电子化服务平台获取采购文件，并通过威海国企阳光采购电子化服务平台上传电子响应文件，电子响应文件成功上传后，将会生成投标回执，未通过威海国企阳光采购电子化服务平台上传电子响应文件的，为无效响应。获取采购文件的供应商不足 3 家的，本项目直接废标。

4. 报价语言

投标单位与其他国有企业采购当事人相互间交换的文件和来往的信函均须使用中文。

5.计量单位

除招标文件的技术规格另有规定外，响应文件应使用中华人民共和国法定计量(货币)单位。

二、招标文件

(一)招标文件的组成

由各包段本文件(word格式)和各包段的数据文件(excel格式)构成，采用压缩包电子版文件格式提供。

1.本文件(word格式)由下列文件组成:

(1)招标公告

(2)投标（响应）须知

(3)开标、评标、定标

(4)采购项目说明

(5)投标文件(格式)

(6)合同书(范本)

2.数据文件(excel格式)由下列文件组成:

(1)封面

(2)投标报价表(含明细)

(3)需求响应表(如有)

(4)评审对照表

(5)评分对照表(如有)

3.除非有特殊要求，招标文件不另行提供采购项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述及与履行合同有关的一切情况。

4.投标单位应通过威海市公共资源交易网(文登区)登录威海国企阳光采购电子化服务平台获取采购文件，并通过威海国企阳光采购电子化服务平台上传电子投标文件，电子投标文件成功上传后，将会生成投标回执，未通过威海国企阳光采购电子化服务平台上传电子投标文件的，为无效投标。获取采购文件的供应商不足3家的，本项目直接废标。

5.投标人应认真阅读招标文件中的所有事项、格式、条款和技术规格等，

投标人未按照招标文件要求提交全部资料或者未做出实质性响应可能导致其投标被拒绝。

(二)招标文件的澄清

1.潜在投标人认为招标文件存在歧视性条款或不合理要求的，应当在响 应截止时间前 2 日内一次性全部提出；没有提出的，视为认可招标文件的所 有内容。

2.在招标文件要求的提交投标文件截止时间 2 日前，招标代理机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或根据投标人的要求对招标文件做出澄清，都将以原网站公开发布形式（包括电子交易系统推送）答复或发送给 所有投标人。澄清文件作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

3.投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标代理机构将视其为接受招标文件的所有条款，对招标文件没有异议，此后也不再受 理对招标文件的相关质疑。

(三)招标文件的修改

1.在招标文件要求的提交投标文件截止时间 2 日前，无论出于何种原因， 招标代理机构可主动或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行澄清或修改。

2.招标文件的澄清与修改是招标文件的组成部分，修改的内容对所有潜 在投标人均有约束力，招标代理机构将通过以原网站公开发布形式（包括电 子交易系统推送）答复或发送给所有投标人，因未及时关注造成的后果自行 承担。

3.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标代理机构将在投 标截止时间2 日前，通过原网站发布公告的形式（电子交易系统内发送更正提醒通知）通知所有获取招标文件的潜在投标人（采购文件变更的，投标人必须从电子交易系统中重新下载采购文件，并在新下载文件的基础上编制投标文件）；不足2 日的，招标人或者招标代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

(四)解释权

本招标文件的最终解释权属于招标代理机构，以书面解释为准。

三、投标文件的编制

投标人编制投标文件必须包括：投标文件(pdf格式)(第一册)、数据文件(PDF格式)(第二册)，以上内容缺一不可，否则为无效投标（响应）。

(一)投标文件构成

A、投标人编制的投标文件(pdf格式)(第一册)应包括但不少于下列内容:

1.投标文件封面（格式一）

2.投标文件目录

3.诚信承诺书（格式详见本文件第五章）

4.投标承诺函（格式详见本文件第五章）

5.报价一览表（格式详见本文件第五章）

6.报价明细表（格式详见本文件第五章）

7.法定代表人身份证明书

8.法人授权委托书及受托人身份证扫描件

9.投标人资质资格证明文件(扫描件均须加盖投标价单位电子公章)

(1)有效的营业执照副本扫描件或电子营业执照；税务登记证副本扫描件（已办理三证合一的投标人只需提供有效的营业执照副本扫描件或电子营业执照）；

(2)投标人必须是生产厂家,提供证明资料；

(3)财务状况报告等相关材料：

A、投标单位自行编制的 2025年公司财务报表或由中介机构出具的2025年度（或2024年度）财务审计报告书扫描件及附件扫描件(2026年以后新成立公司须提供自成立至今的自行编制的公司财务报表扫描件)；

B、银行出具有效期内的资信证明扫描件；

注：A 、B 两项提供任意一项均可。:

(4)投标人近四个月内连续两个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明；

(5)投标人履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函(格式自拟);

(6)投标人参加本项目投标前三年内无重大违法记录声明;

(7)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明；

(8)投标人、法定代表人、授权委托人经“中国执行信息公开网”

(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询，未被最高人民法院列为失信被执行人;

(9)投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统

(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)中列入严重违法失信企业名单;

以上所有资质证明文件均需加盖投标单位签章。

- 企业业绩

- 投标偏离表

12、拟投入人员配置情况表

13、声明函

- 14、付款方式响应情况

15.投标人认为需要提供的其它资质资格证明文件。

16.技术部分应包括:

具体内容参见评标办法技术部分要求

17.数据文件(PDF格式)(第二册)

投标人须从本项目招标文件压缩句内获取对应句段的数据文件(EXCEL格式)，并严格按照要求填写。填写完成后在威海国企阳光采购电子化服务平台中上传该数据文件(EXCEL格式)，系统将自动转换为PDF格式，再加盖投标人电子印章，未按要求填写或盖章为无效投标。数据文件包含下列内容:

(1)封面

(2)投标报价表(含明细)

(3)需求响应表(如有)

(4)评审对照表

(5)评分对照表(如有)

(二)投标文件编制要求

1.投标人编写的文件和往来信件应以简体中文书写。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，投标人应将其译成中文，如未翻译该文件为无效文件。

2.投标文件中使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人或招标代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。如果因为投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，或提供虚假文件，由此造成的后果由投标人自负。

4.投标人应按招标文件中提供的投标文件格式(详见第五章投标文件格式)按包段编写投标文件，并使用A4规格编制。投标文件应编写目录，具有结构清晰的文档结构图(打开word视图中的“文档结构图”后能看到详细章节)，页码连续。

5.投标人按照招标文件要求所提供的各种证明文件必须真实且合法有效经扫描后粘贴到投标文件的相关页上，确保清晰度可辨认，评审时由于无法辨认所产生的后果，由投标人自行承担。

6.投标人应自行确保本文件的内容已充分覆盖了数据文件中《评审对照表》和《评分对照表(如有)》中的各项要求，并准确将对应的起止页码填写到数据文件《评审对照表》，《评分对照表(如有)》表格中每项后的起始页码和终止页码栏位上。对于不涉及或无法填写的评审项(评分项)(例如:报价)，可在页码索引处填写1。

7.为了保证系统整体效率，系统对所投递的电子文件有大小的限制，因此，投标人应尽可能降低本文件的大小，小尺寸投标文件将使递交更快捷、减少差错发生几率，避免投标截止时间前未能完整上传文件。

8.投标文件具有法律效力，投标人与招标代理机构或招标人任何人的口头协议不影响投标文件的任何条款和内容。

9.招标人或招标代理机构均无义务向投标人解释其中标或未中标的原因，且无论投标人是否中标，投标人所递交的投标文件均不予退还，不提供副本拷贝。

B、数据文件编制要求

1.投标人须从所投项目的招标文件压缩包内对应包段目录下获取本文件(变更后的数据文件需要重新下载)，必须在原文件上严格按照其中要求填写，其内部已约定好固定格式和相关内容，且带有特定的唯一性数字指纹，对采用非该文件基础上编制或对该文件进行任何工作表、表格行、表格列的增减、对工作表先后顺序的变动，以及对锁定区域内的数据进行更改、文件另存到其他文件等违规性操作，都会破坏本文件中的数字指纹，导致系统无法接收该文件使其投标失败。

2.投标人应按数据文件中规定的要求，完整、准确地填写《封面》《投标报价表(含明细)》《需求响应表(如有)》《评审对照表》《评分对照表(如有)》，任何的漏表、漏项及信息不完整、填写数据不规范或不正确，都将导致电子交易平台无法接收该文件使其投标失败。

3.投标人在对数据文件电子签章前，应按照上述2项的要求进行认真检查、确认。因投标人自身原因所导致其投标失败的，须自行承担相关责任。

(二)投标报价要求

1.投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。投标单位应根据招标代理机构提供的招标文件、各自情况等进行投标报价的编制，报价应包括货物及其保管、包装、装卸、运输至甲方指定地点、检测、验收、利润、税金、售后服务及其他附带的全部费用。进口产品还应包括关税、商检等所有费用， 政策性文件规定合同包含的所有风险、责任等其它不确定因素全部包括在投标价格中。最终按本次报取的单价和实际供货数量进行结算。

本次报价投标单位统一按13%增值税税率进行报价。付款时，实际开具的增值税发票税率与本次投标不符的，采购人有权按不含税价与实际税额之 和支付价款。

2.投标单位提供的产品必须为原厂、原装、标准配置的正品，不得为了满足其参数要求，而自行组装、改装或加装配置，否则该采购项目报价无效。其技术要求及售后服务，应达到国家或行业标准；无国家或行业标准的，应达到生产厂家的规定及报价表中的要求。

3.投标单位应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡投标单位在报价中未列明但又为本次采购所必备的项目或遗漏项目，招标人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

4.投标人应对本次招标的全部内容进行报价，缺项报价投标无效。如因投标人自身的原因报价失误而造成的损失，由投标人自行承担。

5.投标人只能提报一个方案和报价，提报两个或两个以上的方案和报价将视为无效投标；

6.投标人的投标报价为一次性报价，任何包含价格调整要求的投标将被视为非实质性响应而被拒绝；

7.投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则在评标时价格不予核减;

8.投标人应严格按照招标文件所提供的格式填写齐全，不得涂抹、修改，表中相应内容的报价必须计算正确;

9.所有价格折扣、优惠条件必须在开标一览表中注明，否则评标时不予认可;

10.投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正:

(1)投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

9.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场 合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

10.投标人免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费，此项不计入总计价或合计价。

10.投标报价

10.1本项目设招标控制价：700000.00元；

（1）投标人须在数据文件报价明细表中单价处填写投标总价，系统默认为数量1宗（投标报价高于控制价的，作无效标处理）

10.2投标人应按照“第四部分采购项目说明”的服务内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按数据文件中“投标报价表”规定的格式报价。

10.3投标单位应按数据文件中“投标报价表（含明细）”要求的统一格式填写，并加盖电子公章。

11.《投标报价表(含明细)》填写时应响应下列要求:

(1)所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的报价中;

(2)投标人应对本次招标的全部内容进行报价，缺项报价投标无效。如因投标人自身的原因报价失误而造成的损失，由投标人自行承担。

(3)投标人须严格按照报价明细表说明进行填写，报价明细表中“*”是必填项，任何必填项为空时都可能导致本次投标无效。

(4)《投标报价表(含明细)》中合价将由单价*数量自动计算，无需手工录入。

12.《需求响应表(如有)》填写时应响应下列要求:

(1)有底色标识的单元格须填写，有“*”的列是必输项，任何必输项为空都可能导致您的本次投标无效;

(2)如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死;

(3)当招标需求列的内容显示不完整时，请点击编辑栏进行查看;

(4)投标需求请按照货物(服务)的招标需求的逐一说明，如实填写。“投标需求”中需详细列明所报产品(服务)的明细;若与投标文件中提供的产品检测报告(如有)、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性情况不一致，按无效投标处理。

(5)按照该表显示位置加盖一个电子印章;

(6)该表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除该表、增加该表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标(报价);

13.招标代理服务费: 参照计价格[2002]1980《招标代理服务费收费管理暂行办法》和原国家发展计划委员会价格[2003]857 号相关规定标准执行，由中标单位在签订合同前一次性支付。

14.其他报价要求详见第四部分采购项目说明。

投标文件的签署、装订及份数

1.投标文件(pdf格式)(第一册)1份

1.1投标人应使用带电子签章功能的CA锁对投标文件须盖章或签名的部位加盖电子印章(单位电子公章、法定代表人电子人名章)，电子印章与实物印章具有同等法律效力。

1.2投标人应首先编制word格式投标文件，最后通过威海国企阳光采购电子化服务平台的文件签章菜单的标书签章功能转换为pdf格式(或者其他 pdf转换工具)，之后通过签章功能在pdf文件上逐页加盖电子印章并保存到本地计算机，加盖了电子印章的pdf文件即为最终的投标文件。

1.3文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。

1.4须授权代表签字的，授权代表又无电子章的，在word编制时可将授权代表手写答字扫描后的图片粘贴到投标文件中对应位置，须加盖单位电子公章。

1.5可使用系统的批量盖章功能快速签章。但须逐页浏览检查并注意印章重叠及完整性。

1.6采用扫描粘贴投标人公章或扫描法定代表人人名章而不加盖单位电子公章的为无效投标。

2.数据文件(PDF格式)(第二册)1份

2.1投标人将填写完毕的数据文件(EXCEL格式)，通过威海国企阳光采购电子化服务平台中“文件签章”菜单的“数据签章”功能上传数据文件(EXCEL格式)，系统自动转换为PDF格式，加盖电子印章后保存到本地计算机。加盖了电子印章的文件即为最终的数据文件(PDF格式)用于投标。

2.2文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。

2.3采用扫描粘贴投标人公章或法定代表人人名章的为无效投标(响应)。

(四)投标文件的密封与标记

加盖了电子印章的电子投标文件(PDF格式)和数据文件(PDF格式)须在电子交易平台的“我的投标”界面进行提交，提交前系统会自动在本地进行加密和数字答名，加密和电子答章后的文件除了会上传到系统中之外还会同步保存到本地计算机。

(五)投标文件的递交

1、投标单位应在《投标须知前附表》规定的时间前在威海国企阳光采购电子化服务平台上传电子投标文件和数据文件。投标单位应充分评估集中响应带来的网络影响，尽量避开投标高峰时间，错峰进行电子评标，系统以收到投标单位发出的递交指令的时间作为其投标时间，如该时间超过投标截止时间，其投标将会被判定为无效。

2、投标人须牢记投标加密密码，该密码将用于开标时解密其电子投标文件，如忘记密码或输入错误密码超过5次，其递交的电子投标文件将无法解密，导致无法提取数据和供他人阅读文件，致使其投标失败。

3、除投标须知前附表另有规定外，采购代理机构将拒绝接收纸质投标

文件。

4、投标人应将网上递交的已盖章未加密的数据文件和投标文件谨慎保存备份，以便启动应急开标程序时备案使用。

(六)投标文件的修改、补充和撤回

1、投标人必须在规定的投标截止期之前将修改的投标文件和数据文件上传到威海国企阳光采购电子化服务平台，在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

2、投标人在递交投标文件后，可以在投标截止期之前撤回其投标。

3、开标后不允许对投标文件做实质性修改和补充，不得撤回投标文件。

(七)投标有效期

1.从开标之日起，投标有效期为90天。投标函承诺投标有效期短于90天的，其投标为无效投标。

2.特殊情况下，在投标有效期满之前，采购代理机构可以要求投标人延长投标有效期，投标人可以书面形式拒绝或接受上述要求。

第三部分 开标、评标、定标

一、开标

(一)开标时间:2026年04月28日9:00。

(二)开标地点:威海市文登区天福办文昌路106-1号(宏利物流南800米与秀山东路路口-蓝海投资楼西) 第六开标室。

(三)投标截止时间结束后，投标人不足3家的不得开标。

(四)招标代理机构在招标公告规定的时间和地点组织开标。

(五)现场开标和远程开标的投标人代表应在签到表格相应位置上加盖CA锁中的法定代表人电子人名章以证明其出席，在开标时间前未完成答到的仍可进行解密参加投标，但将会被视作认同开标结果。

(六)投标须知前附表规定了文件解密时间，投标人输入密码错误(5次输入机会)、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等导致系统无法解析的，将会被视为无效投标（响应）。

(七)开标过程应当由招标人或招标代理机构负责记录，最终形成开标一览表并由各投标人代表和相关工作人员签字或盖章确认。

(八)投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

(九)录音、录像:采购代理机构负责从递交投标文件开始到定标结束全过程的录音、录像工作，确保声音清楚、图像清晰、内容无遗漏。

(十)评审过程中，如遇特殊情况，服从公共资源交易中心场地调配，并遵守相关规章制度。

(十一)开标程序

1.签到:在投标须知前附表规定的时间完成签到。

2.开标:工作人员在投标须知前附表规定的开标时间启动开标。

3.解密:开标后工作人员启动开始解密指令，投标人开始输入解密密码，解密时间到后工作人员启动停止解密指令。启动开标后15分钟内完成解密，投标人随时关注交易系统，及时刷新页面，在规定时间内完成解密。未能按时完成解密的，将会被视为无效投标。

4.唱标:停止解密后现场工作人员将根据电子交易平台自动提取各投标人数据文件中的相关数据进行公开唱标，唱标结束系统将自动生成开标一览表。参加现场开标的投标人应在工作人员的计算机上进行签字确认，携带笔记本电脑和远程开标的投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在开标一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对开标一览表中所载内容无疑议。

5.应急开标程序

电子开标过程中如出现下列情况，导致系统无法正常运行，或者无法保证开标过程的公平、公正和信息安全时，经与行政监督部门沟通后可启动应急开标程序。

(1)系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统:

(2)系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作;

(3)系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险;

(4)病毒发作或受到外来病毒的攻击:

(5)其他无法保证开标过程公平、公正和信息安全的情形。

应急开标程序包括:

(1)对未在系统中开标的可暂停开标:

(2)对已在系统中开标的应停止，等待系统恢复正常后再组织进行开标。

（3）对解密环节出错（因系统故障原因导致）的投标人，通过系统的备案功能进行文件上传备案，对备案文件与网上递交的文件不一致（系统通过数字签名进行验证）或备案文件未按照本文件的要求进行编制、签署导致系统无法备案的投标人作无效投标（响应）处理。

（4）备案功能故障且系统长时间无法恢复正常的，在招标人或代理机构的监督下可针对所有在平台中已投标的投标人，启用其电子邮件递交的投标文件进行开标，同时开标由线上转为线下，开标、评标均以电子邮件递交的投标文件为准，投标人必须在获取招标文件时留有本单位详细的邮箱和电话，否则由此产生的不利后果由投标人自己承担。对未按规定递交或递交的文件未按要求进行编制、签署的投标人作无效投标（响应）处理。

6.应急开标电子邮件递交规定

接收电子邮箱:whhyxm0088@163.com

递交时间:以电子邮件或电话通知的时间为准;

邮件数量:一封;

邮件主题:项目编号、投标人名称;

邮件内容:附件含项目所有的已投包段，每个包段含已盖章且未加密

的数据文件、投标文件各一份。数据文件、投标文件与网上最终递交的

必须为同一文件(可将所投包段的所有文件打包压缩)，如果不一致，

系统后台会判定为无效投标文件，导致投标无效。

7.启动电子邮件开标流程

工作人员电话通知所有投标人启动应急开标程序;

投标人收到通知后在规定时间内通过电子邮件递交投标文件(在非应

急开标期间采购代理机构不接受、不处理任何通过电子邮件提交的投标

文件);

递交截止时间到，工作人员开始下载投标文件，将投标报价形成开标

报告并邮件回复各投标人;

投标人确认报价并邮件回复，不及时回复的视为对开标报告的内容无

异议。

二、评标

(一)评标委员会

根据本项目的特点组建评标委员会，其成员由采购人代表和有关技术、

经济等方面的专家共5人组成。

(二)评标原则

“公平、公正、科学、择优”为本次评标的基本原则，评标委员会将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人，同时，在评标时恪守以下原则:

1.客观性原则:评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评审，评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素。

2.统一性原则:评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，采用统一标准进行评标。

3.独立性原则:评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。

4.保密性原则:评标委员会及熟知情况的有关工作人员必须对每位评委的评标意见和投标人的商业秘密严格保密，不得外泄。

5.综合性原则:评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

(三)评标程序

1.资格审查:评标委员将按照招标文件的规定对投标文件进行资格性审查，以确定投标人的资格是否满足要求。

2.符合性审查:评标委员会将按照招标文件的规定对投标文件进行符合性审查，以确定投标文件的有效性。

3.出现下列情形之一的，视为对招标文件未做出实质性响应，按照无效投标处理。

(1)投标文件不完整的;

(2)资质、资格证明文件不完整或不符合要求的;

(3)投标文件未按规定签署及盖章的;

(4)报价超出控制价及控制单价的;

(5)投标人的财务状况，无法为履行合同提供足够的资金支撑的;

(6)投标人的法定代表人(负责人)或被授权人不在规定时间内答疑或澄清的;

(7)投标有效期比招标文件规定短的;

(8)技术方案及付款方式等实质性内容不能满足招标文件要求的;

(9)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，

同时参加同一合同项下的政府采购活动的;

(10)参加同一项目的不同投标人的电子投标文件文件制作机器码(MAC地址)一致或使用的电子密钥相同的或使用同一台电脑编制上传的，将做无效投标;

(11)投标人恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益;

(12)评标委员会认为不符合招标文件其他实质性要求或法律规定的。

4.属于无效投标的，投标人不能通过修正或撤销投标文件中不符合之处而成为实质性响应的投标，采购代理机构将通知投标人，并说明无效投标理由;属于有效投标文件的，将进行下一轮次的询标和澄清。

5.询标和澄清

(1)对有效投标文件中含义不明确、同类问题前后表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者纠正，投标人应在要求的时间内以书面形式澄清、说明或者补正,并由其法定代表人或被授权人签字，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(2)投标人依据评审要求进行澄清、说明或者补正的内容构成投标文件的组成部分。

6.比较与评价

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和评标标准对有效投标文件的商务和技术进行评估，综合比较和评价，按综合得分高低列出中标候选人排序表，若总分相同，以报价得分高的排前;若总分、价格得分都相同，则以技术部分得分高的排前。

7.出现下列情况之一的，均予以废标

(1)合格的投标人或参加投标的企业不足三家的;

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3)因重大变故，采购任务取消的。

出现本款第1项情形的，可以采用特殊情况下的评审方式继续采购。

8.评标方法

(1)评标方法:综合评分法。

(2)评标细则:

| 评审因素 | 标准分 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 40分 | 投标报价等于投标总报价评标基准价的，得满分40分。 投标报价每高于评标基准价1％扣1分，每低于1％扣0.5分，最低计至0分，得分精确到小数点后2位。偏离不足1%的，按照插入法计算得分，得分精确到小数点后2位。 注:1、评标基准价计算方法:当有效投标单位家数>10家,评标基准价=（所有投标人的有效报价之和-有效报价的最高值及次高值-有效报价的最低值及次低值）的算术平均值：当8家＜有效投标单位≤10家,评标基准价=（所有投标人的有效报价之和-有效报价的最高值及次高值-有效报价的最低值）的算术平均值;当5家＜有效投标单位≤8家,评标基准价=（所有投标人的有效报价之和-有效报价的最高值-有效报价的最低值）的算术平均值;当3家≤ 有效投标单位数≤5家,评标基准价=所有投标人的有效报价的算术平均值； 偏差率=100%*（投标人报价—评标基准价）/评标基准价 1、经评审为无效标的投标报价不进入评标基准价的计算且不参与报价计算。 2、报价得分手动计算，并列入资信标得分中。 |
| 资信部分（8分） | 企业业绩8分 | 投标人自 2022年1月1日至今承揽的同类项目业绩，每提供一份得 2分，最高得 8分。 注：日期以采购合同签订时间为准，响应文件中附合同扫描件，未附相关资料或资料不全不得分。 |
| 商务 （3分） | 企业实力 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证，每有1个证书得1分，本项最高计至3分。 注：投标文件中须附有效证书扫描件并加盖投标人电子公章，未附扫描件或不符合要求的本项不得分。 |
| 技术部分（49分） | 生产能力 | 由评委审核各投标人提报的生产产品所需的生产场地、生产设备、产品及元器件检测设备的能力的材料、性能指标、有效的检测报告及合格证等内容进行综合打分： 【11.1分-15分】：投标人提报的厂家生产能力强、能保证产品质量、有突出的生产优势、产品质量可靠、性能稳定、安全性及市场认知度高，技术水平领先，重要参数、指标满足或优于招标文件要求，有突出的技术优势。 【5.1分-11分】：投标人提报的产品质量可靠、厂家生产能力较好，能实现招标文件的功能要求，参数、指标能完全满足招标文件要求。 【0分-5分】：投标人提报的产品的重要技术参数、厂家生产能力、指标仅能基本满足招标文件要求。 |
|  | 产品技 术参数 | 根据投标单位提供的产品技术参数、产品主要性能及特点、产品技术指标、生产厂家的生产能力做出明确确认，进行综合打分。 【6.1分-9分】能完全满足招标文件规定的技术指标、参数要求，对上述各项内容描述 详细合理，表述思路清晰，具有规范统一的 技术标准，有突出的技术优势的。 【4.1-6分】针对上述内容有 3（不含）处以下响应不清晰或不全面。 【0-4分】针对上述内容有 3 处及以上描述不清晰，表述简单或存在瑕疵，所述内容无法反应或判断其质量。 |
|  | 供货方案 | 根据投标人供货方案，由评委进行综合打分： 【7.1-10分】投标人具有完善的供货方案及流程，能够迅速响应招标人的供货要求，有具体的措施方案保证供货到位，能够高效、高质的完成本项目； 【4.1-7分】提供的供货方案列明了具体的实施方法、能够满足项目的需求； 【0-4分】供货方案缺乏条理性、无具体的实施性较难保证项目的要求；没有该项内容的，得 0 分。 |
|  | 售后服务 及履约能 力 | 1.售后服务响应时间（3分）8-48小时内应急能到现场的分别给分，优质服务方案，配合积极、整改及时可得3分，表现良好可得1分。其他酌情得分。 2.由评委审核各投标人提报的售后服务方案内容进行综合打分： 【8.1分-12分】：投标人提报的售后服务方案内容全面、措施完善，故障、技术支持响应时间快，拟派售后服务技术人员数量多，经验丰富，有突出的售后服务优势。 【4.1分-8分】：投标人提报的售后服务方案内容比较详细、措施较完善，故障、技术支持响应时间较快，拟派售后服务技术人员数量能够较好的满足项目要求。 【0分-4分】：投标人提报的售后服务方案内容仅能基本满足项目要求。 |

注:1、本细则只针对有效投标文件予以评分。

2、计算得分时四舍五入保留至小数点后两位。

3、汇总各评委打分进行算术平均，计算出各投标人的综合得分。

4、评标过程中发现投标单位提供虚假材料的，否决其投标:评标结束后，发现中标单位提供虚假材料的，取消其中标资格。

5、本次采购特殊情况下的评审方法

出现合格的投标人达不到法定数量，且招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，经主管部门批准，重新招标或改用其他方式进行采购。合格的投标人达不到法定数量的情形包括:

1.投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家。

2.对招标文件做出实质性响应的投标人不足三家。

三、定标

1.评标委员会根据招标文件载明的评标细则进行综合评审，按照综合得分由高到低的顺序推荐三名中标候选人。招标人应确定排名第一的中标候选人为中标人，排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或发现中标人存在与招标文件、响应文件不符或弄虚作假等其它违法行为，经招标人同意，取消中标人资格，由排名次之的中标，依次类推或重新招标。

2.评标结果将在中国招标投标公共服务平台、威海市公共资源交易网

（文登分中心）予以公告。

四、编写评标报告

依据评委评标签字的原始记录和评标结果，按照规定的内容要求编写评

标报告，并由全体评委签名。

五、结果公示及公告

招标人应当自定标结束之日起1日内在原招标公告发布媒介发布中标公告，有效期1个工作日。

六、质疑

1.质疑

1.1投标人认为采购公告、资格预审公告、招标文件、开评标过程、中标候选人公示、中标结果使自己的权益受到损害的，在国企采购电子交易系统向招标人或者招标代理机构提出质疑。对招标文件的异议，招标人和招标代理机构应当在收到异议后1日内做出答复；其他异议，招标人和招标代理机构应当在收到质疑后7日内做出答复；但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的质疑超出招标人对招标代理机构委托授权范围的，招标代理机构应当告知投标人向招标人提出。投标人应按照下列规定进行质疑：

1.2提出质疑的投标人应当是参与本项目采购活动的投标人。

1.3投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

1.4 质疑采用实名制，为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，提交的质疑函务必提供以下内容。

（1）投标人的姓名或名称、地址（邮箱）、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、单位负责人，或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章。

1.5招标人或招标代理机构正式受理后方可生效。否则，为无效质疑。

1.6 有下列情况之一的质疑不予受理：

（1）无质疑函件或质疑函件缺少投标人法人印章、投标人法定代表人签字、有效授权书和联系方式之一的质疑；

（2）质疑函件无实质性内容或佐证文件资料，主观臆断及推理得出结论的质疑；

（3）相应证明材料不真实或来源不合法的质疑；

（4）未按规定时间或超过公示期限提出的质疑；

1.7对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将列入平台黑名单。

六、 签订合同

1.评标结果公告后，由招标人向中标人签发中标通知书。

2.中标合同原则以第六部分合同书（范本）为基础，并根据投标、答疑情况进行修改补充，自签订之日起生效。

3.中标人须按《中标通知书》指定的时间、地点按照招标文件和投标文件确定的事项与招标人签订采购合同，签订采购合同的时间在《中标通知书》发出之日起 30日内。

- 采购项目说明

一、项目名称：威海市文登区电力建筑工程有限公司35kV长和配电室增容工程-35kV高压环网柜采购项目

二、招标范围：威海市文登区电力建筑工程有限公司35kV长和配电室增容工程-35kV高压环网柜采购项目，根据本单位日常要求，拟采购高压环网柜2台，详见清单。

三、供货期/质保期：自合同签订后15日内供货/到货验收合格后24个月。

四、质量标准：符合国家及行业相关标准和规范。

五、付款方式

货到验收合格后付款30%，送电验收合格后付款至90%，余下10%质保金一年后付清。乙方提供13%全额增值税专用发票。

八、招标货物质量及技术标准：

1.招标货物范围

1.1本招标文件技术规范提出了对开关柜的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。

1.2本招标文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供符合本技术规范引用标准的最新版本和本招标文件技术要求的全新产品。如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与卖方所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

- 2.招标货物质量、技术标准

技术规范通用部分：

1.总则

1.1 一般规定

1.1.1 卖方应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分。

1.1.2 卖方须仔细阅读包括本技术规范（技术规范通用和专用部分）在内的招标文件阐述的全部条款。卖方提供的交流金属封闭开关设备（以下简称开关柜）应符合招标文件所规定的要求。

1.1.3 本招标文件技术规范提出了对开关柜的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。

1.1.4 如果卖方没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异，则意味着卖方提供的设备完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方，必须逐项在技术差异表中列出。

1.1.5 本招标文件技术规范将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本招标文件技术规范未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

1.1.6 本技术规范中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

1.1.7 本招标文件技术规范中通用部分各条款如与技术规范专用部分有冲突，以专用部分为准。

1.2 卖方应提供的资格文件

卖方在投标文件中应提供下列有关资格文件，否则视为非响应性投标。

1.2.1 卖方或制造商投标产品的销售记录（按技术规范专用部分3.2的格式提供）及相应的最终用户的使用情况证明。

1.2.2 卖方或制造商应提供权威机关颁发的ISO 9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。

1.2.3 卖方或制造商应提供履行合同所需的技术和主要设备等生产能力的文件资料。

1.2.4 卖方或制造商应提供履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。

1.2.5 卖方或制造商应提供投标设备产品全部有效的型式试验报告。

1.3 适用范围

1.3.1 本规范的适用范围仅限于招标产品的设计、安装、试验、调试及现场服务和技术服务。

1.3.2 中标人应不晚于签约后2日内，向买方提出一份详尽的生产进度计划表，包括设备设计、材料采购、设备制造、厂内测试以及运输等项的详情，以确定每部分工作及其进度。

1.3.3 工作进度如有延误，卖方应及时向买方说明原因、后果及采取的补救措施等。

1.4 对设计图纸、说明书和试验报告的要求

1.4.1  图纸及图纸的认可程序：

（1）所有需经买方确认的图纸和说明文件，均应由卖方在合同生效后的2周内提交给买方进行审定认可。这些资料包括开关柜的外形图、剖面图、布置图、组装图、基础图、电气原理图、运输尺寸、运输质量、重心、总质量及二次线布置图等。买方审定时有权提出修改意见。

买方在收到需认可图纸4周后，将一套确认的或签有买方校定标记的图纸（买方负责人签字）返还给卖方。凡买方认为需要修改且经卖方认可的，不得对买方增加费用。在未经买方对图纸作最后认可前任何采购或加工的材料损失应由卖方单独承担。

（2）卖方在收到买方确认图纸（包括认可方修正意见）后，应于2周内向有关单位提供最终版的正式图纸和一套供复制用的底图及正式的光盘，正式图纸必须加盖工厂公章或签字。

（3）完工后的产品应与最后确认的图纸一致。买方对图纸的认可并不减轻卖方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如卖方技术人员进一步修改图纸，卖方应对图纸重新收编成册，正式递交买方，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

（4）图纸的格式：所有图纸均应有标题栏、相应编号、全部符号和部件标志，文字均用中文，并使用SI国际单位制。对于进口设备以中文为主，当买方对英文局部有疑问时，卖方应进行书面解释。

卖方免费提供给买方全部最终版的图纸、资料及说明书。其中图纸应包括。

1.4.1第1款所涉及的图纸和卖方自带的电缆清册，并且应保证买方可按最终版的图纸资料对所供设备进行维护，并在运行中进行更换零部件等工作。

1.4.2 说明书的要求：

（1）开关柜的使用条件和技术参数。

（2）开关柜及主要元件的结构、安装、调试、运行、维护、检修和全部附件的完整说明和技术数据。

（3）开箱和起吊：运输单元的质量，起吊和开箱的注意事项及专用的起吊用具等。

（4）组装：运输单元应有清楚的标志和代号，注有运输单元号的组装示意图。

（5）安装准备：基础施工的要求，外部接线端子的尺寸，电缆进入地点位置，接地以及各种管道的连接方式、尺寸和布置等资料。

（6）最终的安装验收：现场交接试验项目及试验方法。

（7）维护：主要元件的维护说明以及维修工作的分类、程序和范围。

（8）运行检修：运行中应注意的事项及控制指标，主要元件的检修周期和检修方案。

（9）开关柜各个元件和所有附件的技术数据。

（10）表示开关柜和操动机构的结构图及对基础的技术要求的说明。

（11）结构特征、设备及其元件的更详细的说明。

（12）操动机构特征的说明。

（13）备品备件、专用工具和专用仪器仪表的使用说明。

（14）说明书使用中文。

1.4.3 试验报告

卖方应提供下列试验报告：

（1）开关柜的型式试验报告和出厂试验报告。

（2）开关柜主要元件的型式试验报告和出厂试验报告。

（3）当产品的设计、工艺、生产条件或使用的材料及主要元件发生重大改变而影响到产品性能时，应做相应的型式试验并提供试验报告。

1.4.4 图纸、说明书及试验报告等资料的交付时间、数量

卖方应向买方提供的资料、图纸、试验报告见表2，但不限于表2的内容。

表2  卖方向买方提供的资料和图纸

| 序号 | 内 容 | 份数 | 交付时间 | 收图单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 图纸 | 详见技术规范专用部分 |  |  |
| 1 | 土建、地基规定及图纸 |  |  |  |
| 2 | 安装、维护、运行说明及图纸 |  |  |  |
| 3 | 电气原理图 |  |  |  |
| 4 | 二次控制、测量、监控、信号回路、辅助设备回路主方案图、元件安装图纸（二次小室） |  |  |  |
| 5 | 布置图（平面、断面） |  |  |  |
| 6 | 安装图，带外形尺寸、运输尺寸、质量 |  |  |  |
| 二 | 安装使用说明书 |  |  |  |
| 1 | 主要元件安装使用说明书 |  |  |  |
| 2 | 专用工具、仪表介绍 |  |  |  |
| 3 | 运输和安装所需要专用设备的说明 |  |  |  |
| 4 | 现场试验和其他试验说明 |  |  |  |
| 三 | 试验报告 |  |  |  |
| 1 | 全套型式试验报告 |  |  |  |
| 2 | 全套出厂试验报告 |  |  |  |
| 3 | 其他试验报告 |  |  |  |
| 4 | 零部件试验（包括绝缘件的局部放电试验报告） |  |  |  |
| 四 | 其他资料 |  |  |  |
| 1 | 主要元件标准 |  |  |  |
| 2 | 所用材料标准 |  |  |  |
| 3 | 检查、调试规定 |  |  |  |
| 4 | 包装、装船、储存规定 |  |  |  |
| 5 | 现场高压试验规定和标准 |  |  |  |
| 6 | 维修指南 |  |  |  |
| 7 | 装箱清单 |  |  |  |
| 8 | 包装说明 |  |  |  |
| 9 | 设备中使用的润滑剂、油脂的清单及检验合格证明 |  |  |  |
| 10 | 带电显示装置的规格、型号、厂家 |  |  |  |

1.5 标准和规范

1.5.1 合同中所有设备、备品备件，包括卖方从第三方获得的所有附件和设备，除本规范中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的电力行业标准（DL）、国家标准（GB）和IEC标准及国际单位制（SI），这是对设备的最低要求。卖方如果采用自己的标准或规范，必须向买方提供中文和英文（若有）复印件并经买方同意后方可采用，但不能低于DL、GB和IEC的有关规定。

1.5.2 执行的标准

表3 卖方提供的设备和附件需要满足的主要标准

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| DL/T 402—2007 | 高压交流断路器订货技术条件 |
| DL/T 404—2007 | 3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 |
| DL/T 486—2000 | 高压交流隔离开关和接地开关 |
| DL/T 593—2006 | 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 |
| GB 1207—2006 | 电压互感器 |
| GB 1208—2006 | 电流互感器 |
| GB 1984—2003 | 高压交流断路器 |
| GB 1985—2004 | 高压交流隔离开关和接地开关 |
| GB 3906—2006 | 3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 |
| GB 6450—1986 | 干式电力变压器 |
| GB 11032—2000 | 交流无间隙金属氧化物避雷器 |
| GB 15166.2—2008 | 交流高压熔断器 第2部分：限流熔断器 |
| GB 50150—2006 | 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 |
| GB/T 11022—1999 | 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 |
| SD 318—1989 | 高压开关柜闭锁装置技术条件 |
| IEC 62271—100 | 高压交流断路器 |
| 国家电网生［2004］634号 | 输变电设备技术标准：交流高压断路器技术标准、交流隔离开关和接地开关技术标准 |

1.5.3 所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织（ISO）和国际单位制（SI）的标准。

1.6 卖方必须提交的技术参数和信息

1.6.1 技术参数响应表、技术偏差表及相关技术资料。

1.6.2 投标产品的特性参数和特点。

1.6.3 与其他设备配合所需的相关技术文件和信息。

1.6.4 设备详细的一次接线图及布置图。

1.6.5 型式试验报告。

1.7 备品备件

1.7.1 卖方应提供必备和推荐的备品备件，并分别列出其单价（商务部分填写）。

1.7.2 所有备品备件应为全新产品，与已经安装同型号设备的相应部件能够互换。

1.7.3 所有备品备件应单独装箱，包装应能防尘、防潮、防止损坏等，与主设备一并发运，并标注“备品备件”，以区别本体。

1.8 专用工具与仪器仪表

1.8.1 卖方应提供必备和推荐的专用工具和仪器仪表，并列出其单价（商务部分填写）。

1.8.2 所有专用工具与仪器仪表必须是全新的，并附详细的使用说明资料。

1.8.3 专用工具与仪器仪表应单独装箱，注明“专用工具”、“仪器仪表”，并标明“防潮”、“防尘”、“易碎”、“向上”、“勿倒置”等字样，同主设备一并发运。

1.9 安装、调试、性能试验、试运行和验收

1.9.1 合同设备的安装、调试将由买方根据卖方提供的技术文件和说明书的规定在卖方技术人员指导下进行。

1.9.2 合同设备的性能试验、试运行和验收根据本规范规定的标准、规程规范进行。

1.9.3  完成合同设备安装后，买方和卖方应检查和确认安装工作，并签署安装工作证明书，共两份、双方各执一份。

1.9.4 设备安装、调试和性能试验合格后方可投入试运行。试运行后买卖双方应签署合同设备的验收证明书（试运行时间在合同谈判中商定）。该证明书共两份，双方各执一份。

1.9.5 如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

2.结构要求

2.1 开关柜技术参数

开关柜技术参数见技术规范专用部分的技术参数响应表。

2.2 通用要求

2.2.1 产品设计应能使设备安全地进行下述各项工作：正常运行、检查、维护操作、主回路验电、安装和扩建后的相序校核和操作联锁、连接电缆的接地、电缆试验、连接电缆或其他器件的绝缘试验以及消除危险的静电电荷等。

2.2.2 产品的设计应能在允许的基础误差和热胀冷缩的热效应下不致影响设备所保证的性能，并满足与其他设备连接的要求。

2.2.3 类型、额定值和结构相同的所有可移开部件和元件在机械和电气上应有互换性。

2.2.4 各元件应符合各自的有关标准。40.5kV高压开关柜内的触头盒、穿墙套管局放小于3pC。

2.2.5 40.5kV高压开关柜母线，母排端部应采取倒圆角的措施，圆角直径为母排厚度。

2.2.6 柜体应采用敷铝锌钢板弯折后栓接而成或采用优质防锈处理的冷轧钢板制成，板厚不得小于2mm。

2.2.7 开关柜应分为断路器室、母线室、电缆室和控制仪表室等金属封闭的独立隔室，其中断路器室、母线室和电缆室均有独立的泄压通道。

2.2.8 断路器室的活门应标有母线侧、线路侧等识别字样。母线侧活门还应附有红色带电标志和相色标志。活门与断路器手车联锁。

2.2.9 开关柜相序按面对开关柜从左至右为A、B、C，从上到下排列为A、B、C。

2.2.10 对最小空气间隙的要求：

（1）单纯以空气作为绝缘介质的开关柜，相间和相对地的最小空气间隙应满足下列要求：

40.5kV：相间和相对地300mm，带电体至门330mm。

（2）以空气和绝缘隔板组成的复合绝缘作为绝缘介质的开关柜，绝缘隔板应选用耐电弧、耐高温、阻燃、低毒、不吸潮且具有优良机械强度和电气绝缘性能的材料。带电体与绝缘板之间的最小空气间隙应满足下述要求：

对40.5kV设备应不小于60mm。

（3）开关柜内部导体采用的热缩绝缘材料老化寿命应大于20年，并提供试验报告。

2.2.11 对接地的要求：

（1）开关柜的底架上均应设置可靠的适用于规定故障条件的接地端子，该端子应有一紧固螺钉或螺栓连接至接地导体。紧固螺钉或螺栓的直径应不小于12mm。接地连接点应标以清晰可见的接地符号。

（2）接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，在额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于240mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2。

（3）主回路中凡规定或需要触及的所有部件都应可靠接地。

（4）各个功能单元的外壳均应连接到接地导体上，除主回路和辅助回路之外的所有要接地的金属部件应直接或通过金属构件与接地导体相连接。金属部件和外壳到接地端子之间通过30A直流电流时压降不大于3V。功能单元内部的相互连接应保证电气连续性。

（5）可抽出部件应接地的金属部件，在试验位置、隔离位置及任何中间位置均应保持接地。

（6）可移开部件应接地的金属部件，在插入和抽出过程中，在静触头和主回路的可移开部件接触之前和分离过程中应接地，以保证能通过可能的最大短路电流。

（7）接地回路应能承受的短时耐受电流最大值为主回路额定短时耐受电流的87%。

（8）二次控制仪表室应设有专用独立的接地导体（若需要）。

2.2.12  开关柜柜顶设有横眉可粘贴间隔名称。开关柜前门表面应标有清晰明显的主接线示意图。

2.2.13  观察窗的要求：

（1）观察窗至少应达到对外壳规定的防护等级。

（2）观察窗应使用机械强度与外壳相当的透明板，同时应有足够的电气间隙和静电屏蔽措施，防止危险的静电电荷。

（3）主回路的带电部分与观察窗的可触及表面的绝缘应满足相对地的绝缘要求。

2.2.14 对柜内照明的要求：开关柜内电缆室和二次控制仪表室应设置照明设备。

2.2.15 开关柜内应设电加热器，对于手动控制的加热器应在柜外设置控制开关，以进行其投入或切除操作。加热器应为常加热型，确保柜内潮气排放。

2.2.16 铭牌

（1）开关柜的铭牌应符合DL/T 404—2007《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》的规定。

（2）铭牌应为不锈钢、铜材或丙烯酸树脂材料，且应用中文印制。设备零件及其附件上的指示牌、警告牌以及其他标记也应用中文印制。

（3）铭牌应包括如下内容：

A.制造商名称或商标、制造年月、出厂编号。

B.产品型号。

C.给出下列数据：额定电压、母线和回路的额定电流、额定频率、额定短路开断电流、额定短时耐受电流及持续时间、额定峰值耐受电流、内部电弧等级（若有）。

（4）开关柜中各元件应装有铭牌，铭牌要求参照相应标准。

2.2.17 开关柜的“五防”和联锁要求：

（1）开关柜应具有可靠的“五防”功能：防止误分、误合断路器；防止带负荷分、合隔离开关（插头）；防止带电分、合接地刀闸；防止带接地刀闸送电；防止误入带电间隔。

（2）电缆室门与接地刀闸采取机械闭锁方式。

（3）进出线柜应装有能反映出线侧有无电压，并具有自检功能的带电显示装置。

（4）开关柜电气闭锁应单独设置电源回路，且与其他回路独立。

2.2.18 对开关柜限制并避免内部电弧故障的要求：

（1）开关柜应通过内部燃弧试验，并在投标时出具相应的试验报告。

（2）开关柜的各隔室之间，应满足正常使用条件和限制隔室内部电弧影响的要求；并能防止因本身缺陷、异常或误操作导致的内电弧伤及工作人员，能限制电弧的燃烧范围。

（3）应采取防止人为造成内部故障的措施，还应考虑到由于柜内组件动作造成的故障引起隔室内过压及压力释放装置喷出气体，可能对人员和其他正常运行设备的影响。

（4）除继电器室外，在断路器室、母线室和电缆室的均设有排气通道和泄压装置，当产生内部故障电弧时，泄压通道将被自动打开，释放内部压力，压力排泄方向为无人经过区域，泄压侧应选用尼龙螺栓。

2.2.19 开关柜防护等级的要求：

在开关柜的柜门关闭时防护等级应达到IP4X或以上，柜门打开时防护等级达到IP2X或以上。

2.2.20 对充气柜的补充要求：

（1）制造厂应明确规定充气柜中使用的SF6气体的质量、密度，并为用户提供更新气体和保持要求的气体质量的必要说明。SF6气体应符合GB/T 12022—2006《工业六氟化硫》的规定。在气体交货之前，应向买方提交新气试验的合格证书，所用气体必须经买方复检合格后方可使用。

（2）充气隔室应能承受运行中的正常压力和瞬态压力。

（3）制造厂应明确充气柜的额定充入水平（充气压力）和允许泄漏率。应具有高低压闭锁和报警功能。

（4）充气柜应设置用来连接气体处理装置和其他设备的合适连接点（阀门）。

（5）SF6气体监测设备：开关柜应装设SF6气体监测设备（包括密度继电器，压力表）。且该设备应设有阀门，以便在不拆卸的情况下进行校验。

（6）吸附剂：卖方在投标阶段提交一份解释文件，包括吸附剂的位置、种类和质量。

（7）充气柜应充微正压气体运输。

2.3 断路器

断路器技术参数见专用部分技术参数响应表。

2.3.1 对真空断路器的要求：

（1）真空断路器应采用操动机构与本体一体化的结构。

（2）真空灭弧室应与型式试验中采用的一致。

（3）真空灭弧室要求采用陶瓷外壳。

（4）真空灭弧室允许储存期不小于20年，出厂时灭弧室真空度不得小于1.33×103Pa。在允许储存期内，其真空度应满足运行要求。

（5）真空灭弧室在出厂时应做“老化”试验，并附有报告。

（6）用于开合电容器组的断路器必须通过开合电容器组的型式试验，满足C1或C2级的要求。

（7）真空断路器接地金属外壳上应有防锈的、导电性能良好的、直径为12mm的接地螺钉。接地点附近应标有接地符号。

2.3.2 对SF6断路器的要求：

（1）SF6气体应符合GB/T 12022—2006《工业六氟化硫》的规定，应向买方提交新气试验的合格证书，所用气体必须经买方复检合格后方可使用。

（2）气体抽样阀：为便于气体的试验抽样及补充，断路器应装设合适的阀门。

（3）SF6气体系统的要求：断路器的SF6气体系统应便于安装和维修，并有用来连接气体处理装置和其他设备的合适连接点。

（4）SF6气体监测设备：断路器应装设SF6气体监测设备（包括密度继电器，压力表）。且该设备应设有阀门，以便在不拆卸的情况下进行校验。

（5）SF6气体内的水分含量：断路器中SF6气体在额定压力下在20℃时的最大水分含量应小于150μL/L，在其他温度时应予修正。

（6）SF6断路器的吸附剂：卖方在投标阶段提交一份解释文件，包括吸附剂的位置、种类和质量。

2.3.3 操动机构要求：

（1）操动机构采用弹簧操动机构，应保证断路器能三相分、合闸以及三相跳闸和自动重合闸。

（2）操动机构自身应具备防止跳跃的性能。应配备断路器的分合闸指示，操动机构的计数器，储能状态指示应明显清晰，便于观察，且均用中文表示。

（3）应安装能显示断路器操作次数的计数器。该计数器与操作回路应无电气联系，且不影响断路器的合分闸操作。计数器为合闸记数。

（4）弹簧操动机构应能电动机储能并可手动储能。

（5）操动机构的额定电源电压（Ua）为直流220V/ 110V，并联脱扣器应能满足85%～110%Ua时可靠合闸，65%～110%Ua时可靠分闸，30%Ua及以下时不动作。

（6）弹簧储能系统：由储能弹簧进行分、合闸操作的弹簧操动机构应能满足“分—0.3s—合分—180s—合分”的操作顺序。弹簧操动机构应能可靠防止发生空合操作。弹簧储能可以电动和手动实现。

（7）断路器处于断开或闭合位置，都应能对合闸弹簧储能。

（8）在正常情况下，合闸弹簧完成合闸操作后要立即自动开始再储能，合闸弹簧应在20s内完成储能。

（9）在弹簧储能进行过程中不能合闸，并且弹簧在储能全部完成前不能释放。

（10）合闸操作的机械联锁应保证机构处于合闸时，不能再进行合闸动作；而当断路器处于合闸位置和储能状态时，能可靠地进行一次“分—0.3s—合分”操作循环。

（11）机械动作应灵活，储能及手动或电气分、合闸等各项操作过程中不应出现卡死，阻滞等异常现象，并设有防止“误操作”装置。

（12）应有机械装置指示合闸弹簧的储能状态，并能实现远方监控。

（13）卖方应提供用于断路器分闸和合闸所有必需的中间继电器、闭锁继电器。

2.4 隔离开关（若有）

技术参数见专用部分技术参数响应表。

2.5 接地开关

技术参数见专用部分技术参数响应表。

2.6 电流互感器

技术参数见专用部分技术参数响应表。

对电流互感器应提供下列数据：励磁特性曲线、拐点电压、75℃时最大二次电阻值等。

开关柜内的电流互感器在出厂前必须做伏安特性筛选，同一柜内的三相电流互感器伏安特性应相匹配，并有出厂报告。

2.7 电压互感器

技术参数见专用部分技术参数响应表。

2.8 避雷器

技术参数见专用部分技术参数响应表。

2.9 站用变压器

2.9.1 站用变压器应采用干式、低损耗、散热好、全工况的加强绝缘型产品。

2.9.2 变压器应能在单相接地的情况下持续运行8h以上。在布置上考虑方便调换和试验。

2.10  母线

技术参数见专用部分技术参数响应表。

2.10.1 母线材料：铜。

3.试验

开关柜应按DL/T 404—2007《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》、GB 3906—2006《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》进行型式试验、出厂试验，并应提供供货范围内主要元件的型式试验和出厂试验报告。现场交接试验应符合DL/T 404—2007《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》和GB 50150—2006《电气装置安装工程  电气设备交接试验标准》的要求。

3.1 型式试验

型式试验的目在于验证开关柜、控制回路、控制设备及辅助设备的各种性能是否符合设计的要求。

由于所用元件的类型、额定参数和组合的多样性，所以不可能对所有方案都进行型式试验。型式试验只能在典型的功能单元上进行试验。任一种具体方案的性能可以引用类似方案的试验数据。

3.1.1 对型式试验的补充说明。

开关柜的型式试验应在典型的功能单元上进行全套试验。如开关柜所配的断路器已进行了全套试验，则开关柜的关合和开断能力的验证按DL/T 404—2007《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》和GB 3906—2006《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》中“关合和开断能力的验证”的要求，进行T100s和T100a试验，以及临界电流试验（如果有）。其他试验按DL/T 404—2007《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》和GB 3906—2006《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》进行。

3.1.2 型式试验的内容包括：

（1）绝缘试验、局部放电试验及辅助回路绝缘试验。

（2）温升试验和主回路电阻测量。

（3）主回路和接地回路的短时和峰值耐受电流试验。

（4）常温下的机械操作试验（包括机械特性试验、机械寿命试验）。

（5）短路电流关合和开断试验。

（6）机械联闭锁试验。

（7）防护等级试验。

（8）操作振动试验。

（9）内部故障电弧试验。

（10）开关柜中断路器、CT、PT及避雷器等元件按标准所应进行的型式试验。

3.2 出厂试验

每台开关柜均应在工厂内进行整台组装并进行出厂试验，出厂试验的技术数据应随产品一起交付买方。产品在拆前应对关键的连接部位和部件做好标记。

（1）主回路的绝缘试验。

（2）辅助和控制回路的绝缘试验。

（3）主回路电阻测量。

（4）设计和外观检查。

（5）机械操作和机械特性试验。

（6）局部放电测量。

3.3 现场交接试验

开关柜安装完毕后应进行现场交接试验，试验应符合的DL/T 404—2007《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》和GB 50150—2006《电气装置安装工程  电气设备交接试验标准》的要求。试验时卖方应派代表参加，所有试验结果均应符合产品的技术要求。项目如下：

（1）主回路绝缘试验。

（2）辅助回路绝缘试验。

（3）主回路电阻试验。

（4）检查与核实。内容包括：外观检查、图纸与说明书；所有螺栓及接线的紧固情况；控制、测量、保护和调节设备以及包括加热器在内的正确功能等。

（5）联锁检查。

（6）机械操作试验。

（7）开关柜中断路器、CT、PT及避雷器等元件按标准应进行的其他现场试验。

4.技术服务、工厂检验和监造

4.1 技术服务

4.1.1  概述

（1）卖方应根据买方要求，指定售后服务人员，对安装承包商进行相关业务指导。

（2）卖方应该根据工地施工的实际工作进展，及时提供技术服务。

4.1.2 任务和责任

（1）卖方指定的售后服务人员，应在合同范围内全面与买方代表充分合作与协商，以解决合同有关的技术和工作问题。双方的代表，未经双方授权，无权变更和修改合同。

（2）卖方售后服务人员代表卖方，完成合同规定有关设备的技术服务。

（3）卖方售后服务人员有义务协助买方在现场对运行和维护的人员进行必要的培训。

（4）卖方售后服务人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，卖方应负责修复、更换和补充，其费用由卖方承担，该费用中还包括进行修复期间所发生的服务费。买方的有关技术人员应尊重卖方售后服务人员的技术指导。

4.1.3 在本合同有效期内，买卖双方应及时回答对方提出的技术文件范围内有设计和技术的问题，由任一方提出的所有有关合同设备设计的修正或修改都应对方参与讨论并同意。

4.2 工厂检验和监造

4.2.1 买方有权对正在制造或制造完毕的产品，选择一定数量，进行抽查测试，检测产品质量或验证供应商试验的真实性，卖方应配合买方做好抽查测试，费用由买方承担。

4.2.2 若有合同设备经检验和抽检不符合技术规范的要求，买方可以拒收，并不承担费用。

5.一次、二次及土建接口要求

5.1 40.5kV开关柜要求

5.1.1 电气一次接口

5.1.1.1 40.5kV开关柜外形尺寸

由于不同厂家生产的开关柜外形尺寸不一致，充气式开关柜外形尺寸由中标厂家确定。

5.1.1.2 安装要求

正面的检修维护通道在单列布置时宽度不小于单手车长加1200mm。双列布置时不小于双手车长加900mm。

开关柜基础施工时，应予埋基础槽钢，槽钢规格为10，基础槽钢与变电站地网可靠连接。

开关柜的底部框架应放置在基础槽钢上，可用地脚螺丝将其与基础槽钢相连或用电焊与基础槽钢焊牢。

主变压器开关柜可采用母线筒、电缆或绝缘母线与主变连接，出线开关柜可采用母线筒或电缆的连接方式。出线开关柜下方可设置电缆夹层或电缆沟，电缆夹层或电缆沟的深度应满足电缆转弯半径的要求。

5.1.1.3 接地要求

接地母线须为扁铜排，最小截面为240mm2，所有需要接地的设备和回路须接于此排。至少须备有两个适用于120mm2铜电缆的端末连接以便将此接地母线接至变电站接地系统。

每个开关柜的外壳应通过专门的接地点可靠接地，接地回路应满足短路电流的动、热稳定要求。凡不属主回路或辅助回路的预定要接地的所有金属部分都应接地。外壳、框架等的相互电气联接宜用紧固联接，以保证电气上连通，接地点应标以接地符号。

接地点的接触面和接地连线的截面积应能安全地通过故障接地电流。

紧固接地螺栓的直径不得小于12mm。接地点应标有接地符号。

主回路应有可靠的接地措施，以保证维修工作的安全。

5.1.2 电气二次接口

5.1.2.1 总的要求

线路、站用变压器、接地变压器、电容器保护测控装置及分段备自投装置均下放安装于开关柜。分段开关柜内配置分段保护测控装置，该装置可含备自投功能，采用分段备投方式。分段隔离柜或母线PT柜内配置电压并列装置。母线PT柜内可配置母线测控装置和交换机。

计量表计下放安装于开关柜。

开关柜继电器、仪表、连接片、操作按钮及把手的安装位置应便于观察及操作。

开关柜继电器室、电缆室应有照明装置，柜内应具备驱潮及加热设施。

二次控制仪表室应设有专用接地铜排，截面积不小于100mm2，铜排两端应装设足够的螺栓以备接至变电站的等电位接地网上。

5.1.2.2 回路要求

远方操作的断路器应装设远方/就地操作切换把手。

应具备监视断路器分合闸状态外回路。

断路器操动机构应配置内部防跳回路。

断路器要求配有一个独立的跳闸、合闸线圈。

5.1.2.3 电源配置

开关柜交、直流电源宜采用环网供电，并设开环点。

开关柜顶设交直流电源小母线，各开关柜内按照交流、直流及保护、控制、连锁等不同要求设置电源小空开，空开上口与柜顶小母线连接。

5.1.2.4 端子排及接线要求

端子排按不同功能进行划分，端子排布置应考虑各插件的位置，避免接线相互交叉。

端子排列应符合标准，正、负极之间应有间隔，断路器的跳闸和合闸回路、直流（+）电源和跳合闸回路不能接在相邻端子上，并留有一定的备用端子等，端子排应编号。

按照“功能分段”的原则，开关柜内的端子排应按照如下要求分别设置：TA回路、TV回路、交流电源回路、直流电源回路、断路器的控制、操作、信号回路、五防闭锁回路、报警回路。其中五防闭锁回路由各厂家按照相关五防要求完成，应注意预留开关柜外闭锁条件接口。

5.1.3 土建接口

土建预埋三根通长槽钢，槽钢高出地坪3mm。开关柜安装采用现场焊接或螺栓连接。开关柜底座必须能够适应如下土建施工误差：

（1）每个开关柜基础预埋件水平最高和最低差不超过2mm。

（2）开关柜之间所有尺寸允许偏差不超过5mm。

（3）开关柜所在区域尺寸允许偏差不超过5mm。

6.外观要求

各相套管带电端部应涂明显相别色标。

技术规范专用部分

1.标准技术参数表

卖方应认真逐项填写技术参数响应表中卖方保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动标准参数值。“卖方保证值”应与型式试验报告相符。如有偏差，请填写技术偏差表。

表1 标准技术参数表

| 序号 | 名称 |  |  |  | 单位 | 标准参数值 | 卖方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 开关柜共用参数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 结构型式 |  |  |  |  | 充气固定式 |  |
|  | 额定电压 |  |  |  | kV | 40.5 |  |
|  | 额定电流 |  | 电缆出线 |  | A | 1250 |  |
|  | 温升电流 |  |  |  | A | 1.1Ir |  |
|  | 额定工频1min耐受电压（相对地） |  |  |  | kV | 118/95 |  |
|  | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2∕50s）（相对地） |  |  |  | kV | 215/185 |  |
|  | 额定短路开断电流 |  |  |  | kA | 25 |  |
|  | 额定短路关合电流 |  |  |  | kA | 63 |  |
|  | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  | kA/s | 31.5/4 |  |
|  | 额定峰值耐受电流 |  |  |  | kA | 63 |  |
|  | 辅助和控制回路短时工频耐受电压 |  |  |  | kV | 2 |  |
|  | 局部放电 | 试验电压 |  |  | kV | 1.1×40.5/ |  |
|  |  | 单个绝缘件 |  |  | pC | ≤3 |  |
|  |  | 电压互感器、电流互感器 |  |  |  | ≤10 |  |
|  | 供电电源 | 控制回路 |  |  | V | DC220 |  |
|  |  | 辅助回路 |  |  | V | AC220 |  |
|  | 燃弧持续时间 |  |  |  | S | 0.3~0.5 |  |
|  | 使用寿命 |  |  |  | 年 | ≥40 |  |
|  | 设备尺寸 | 单台开关柜整体尺寸（长宽高） |  |  | mm | 卖方提供 |  |
|  |  | 设备的最大运输尺寸（长宽高） |  |  |  | 卖方提供 |  |
|  | 防护等级 | 柜体外壳 |  |  |  | IP4X |  |
|  |  | 隔室间 |  |  |  | IP3X |  |
|  | 丧失运行连续性类别 |  |  |  |  | LSC2 |  |
| 二 | 断路器参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型号 |  |  |  |  | 卖方提供 |  |
| 2 | 灭弧室类型 |  |  |  |  | 真空 |  |
| 3 | 额定电流 |  |  |  | A | 1250 |  |
| 4 | 主回路电阻 |  |  |  | μΩ | 卖方提供 |  |
| 5 | 温升试验电流 |  |  |  | A | 1.1Ir |  |
| 6 | 额定工频1min耐受电压 |  |  | 断口 | kV | 95/118(仅限联络用） |  |
|  |  |  |  | 对地 |  | 95 |  |
|  | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2∕50s） |  |  | 断口 | kV | 185/215(仅限联络用） |  |
|  |  |  |  | 对地 |  | 185 |  |
| 7 | 额定短路开断电流 |  |  | 交流分量有效值 | kA | 25 |  |
|  |  |  |  | 时间常数 | ms | 45 |  |
|  |  |  |  | 开断次数 | 次 | ≥30 |  |
|  |  |  |  | 首相开断系数 |  | 1.5 |  |
| 8 | 额定短路关合电流 |  |  |  | kA | 63 |  |
| 9 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  | kA/s | 31.5/4 |  |
| 10 | 额定峰值耐受电流 |  |  |  | kA | 63 |  |
| 11 | 开断时间 |  |  |  | ms | ≤60 |  |
| 12 | 合分时间 |  |  |  | ms | ≤60 |  |
| 13 | 分闸时间 |  |  |  | ms | 卖方提供 |  |
| 14 | 合闸时间 |  |  |  | ms | 卖方提供 |  |
| 15 | 重合闸无电流间隙时间 |  |  |  | ms | ≥300 |  |
| 16 | 分、合闸平均速度 | 分闸速度 |  |  | m∕s | 卖方提供 |  |
|  |  | 合闸速度 |  |  |  | 卖方提供 |  |
| 17 | 分闸不同期性 |  |  |  | ms | ≤2 |  |
| 18 | 合闸不同期性 |  |  |  | ms | ≤2 |  |
| 19 | 机械稳定性 |  |  |  | 次 | 真空断路器≥10000 |  |
| 20 | 额定操作顺序 |  |  |  |  | O–0.3s–CO–180s–CO |  |
| 21 | 现场开合空载变压器能力 | 空载变压器容量 |  |  | MVA | 20 |  |
|  |  | 空载励磁电流 |  |  | A | 0.5~15 |  |
|  |  | 试验电压 |  |  | kV | 40.5 |  |
|  |  | 操作顺序 |  |  |  | 10×O和10×(CO) |  |
| 22 | 异相接地故障开断试验 | 试验电流 |  |  | kA | 21.7 |  |
|  |  | 试验电压 |  |  | kV | 40.5 |  |
|  |  | 操作顺序 |  |  |  | O–0.3s–CO–180s–CO |  |
| 23 | 容性电流开合试验(试验室) | 试验电流 |  |  | A | 电缆：50， 电容器组：≥400 |  |
|  |  | 试验电压 |  |  | kV | 1.4×40.5/ |  |
|  |  | C1级： CC1：24×O， CC2：24×CO；BC1：24×O， BC2：24×CO |  |  |  | C1级/C2级(电容器柜、SVG柜选用C2级） |  |
|  |  | C2级： CC1：48×O， CC2：24×O和24×CO； BC1：24×O， BC2：80×CO |  |  |  |  |  |
| 24 | 操动机构型式或型号 |  |  |  |  | 弹簧 |  |
|  | 操作方式 |  |  |  |  | 三相机械联动 |  |
|  | 电动机电压 |  |  |  | V | DC220 |  |
|  | 合闸操作电源 | 额定操作电压 |  |  | V | DC220 |  |
|  |  | 操作电压允许范围 |  |  |  | 85%～110%，30％不得动作 |  |
|  |  | 每相线圈数量 |  |  | 只 | 1 |  |
|  |  | 每只线圈涌流 |  |  | A | 卖方提供 |  |
|  |  | 每只线圈稳态电流 |  |  | A | DC220V、2.5A |  |
|  | 分闸操作电源 | 额定操作电压 |  |  | V | DC220 |  |
|  |  | 操作电压允许范围 |  |  |  | 65%～110%，30％不得动作 |  |
|  |  | 每相线圈数量 |  |  | 只 | 1 |  |
|  |  | 每只线圈涌电流 |  |  | A | 卖方提供 |  |
|  |  | 每只线圈稳态电流 |  |  | A | DC220V、2.5A |  |
|  | 保护类线圈数量 |  |  |  | 只 | 卖方填写 |  |
|  | 备用辅助触点 | 数量 |  |  | 对 | 6常开，6常闭 |  |
|  |  | 开断能力 |  |  |  | DC220V、2.5A |  |
|  | 使用寿命 |  |  |  | 年 | ≥20 |  |
|  | 弹簧机构储能时间 |  |  |  | s | ≤20 |  |
| 三 | 隔离开关参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式/型号 |  |  |  |  | 卖方提供 |  |
| 2 | 额定电流 |  |  |  | A | 1250 |  |
| 3 | 主回路电阻 |  |  |  | μΩ | 卖方提供 |  |
| 4 | 温升试验电流 |  |  |  | A | 1.1Ir |  |
| 5 | 额定工频1min耐受电压 |  |  | 断口 | kV | 118 |  |
|  |  |  |  | 对地 |  | 95 |  |
|  | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2∕50s） |  |  | 断口 | kV | 215 |  |
|  |  |  |  | 对地 |  | 185 |  |
| 6 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  | kA/s | 25/4 |  |
| 7 | 额定峰值耐受电流 |  |  |  | kA | 63 |  |
| 8 | 机械稳定性 |  |  |  | 次 | ≥3000 |  |
| 9 | 操动机构 | 型式或型号 |  |  |  | 手动 |  |
|  |  | 电动机电压 |  |  | V | DC220 |  |
|  |  | 控制电压 |  |  | V | DC220 |  |
|  |  | 允许电压变化范围 |  |  |  | 85%～110% |  |
|  |  | 操作方式 |  |  |  | 三相机械联动 |  |
|  | 备用辅助触点 | 数量 |  |  | 对 | 5常开，5常闭 |  |
|  |  | 开断能力 |  |  |  | DC220V、2.5A |  |
| 四 | 接地开关参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  | kA/s | 31.5/4 |  |
| 2 | 额定峰值耐受电流 |  |  |  | kA | 63 |  |
| 3 | 额定短路关合电流 |  |  |  | kA | 63 |  |
| 4 | 额定短路电流关合次数 |  |  |  | 次 | 2 |  |
| 5 | 机械稳定性 |  |  |  | 次 | ≥3000 |  |
| 6 | 操动机构 | 型式或型号 |  |  |  | 手动 |  |
|  |  | 电动机电压 |  |  | V | DC220 |  |
|  |  | 控制电压 |  |  | V | DC220 |  |
|  |  | 允许电压变化范围 |  |  |  | 85%～110% |  |
|  | 备用辅助触点 | 数量 |  |  | 对 | 3常开，3常闭 |  |
|  |  | 开断能力 |  |  |  | DC220V、2.5A |  |
| 五 | 电流互感器参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式或型号 |  |  |  |  | 电磁式 |  |
| 2 | 绕组1 | 额定电流比 |  |  |  | 见接线图 |  |
|  |  | 额定负荷 |  |  |  | 10VA |  |
|  |  | 准确级 |  |  |  | 5P10 |  |
|  | 绕组2 | 额定电流比 |  |  |  | 见接线图 |  |
|  |  | 额定负荷 |  |  |  | 10VA |  |
|  |  | 准确级 |  |  |  | 5P10 |  |
| 六 | 电压互感器参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式或型号 |  |  |  |  | 电磁式 | 电磁式 |
| 2 | 额定电压比 |  |  |  |  | 35/:0.1/: 0.22/:0.1/3 |  |
| 4 | 准确级 |  |  |  |  | 0.5/3/3P |  |
| 3 | 接线级别 |  |  |  |  | Y/Y/△ |  |
|  | 额定容量 |  |  |  | VA | 50/300/100VA |  |
| 5 | 三相不平衡度 |  |  |  | V | 1 |  |
| 6 | 低压绕组1min工频耐压 |  |  |  | kV | 3 |  |
| 7 | 额定电压因数 |  |  |  |  | 1.2倍连续，1.9倍8h |  |
| 七 | 熔断器参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 熔断器型式 |  |  |  |  | XRNP1-35/1 |  |
| 2 | 熔断器的额定电流 |  |  |  | A | 1 |  |
| 3 | 熔断器的额定短路开断电流 |  |  |  | kA | 31.5 |  |
| 八 | 避雷器参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  |  |  | 复合绝缘金属氧化物避雷器 |  |
| 2 | 额定电压 |  |  |  | kV | 51 |  |
| 3 | 持续运行电压 |  |  |  | kV | 40.8 |  |
| 4 | 标称放电电流 |  |  |  | kA | 5（峰值） |  |
| 5 | 陡波冲击电流下残压峰值（5kA，1/3μs） |  |  |  | kV | ≤154 |  |
| 6 | 雷电冲击电流下残压峰值（5kA，8/20μs） |  |  |  | kV | ≤134 |  |
| 7 | 操作冲击电流下残压峰值（250A，30/60μs） |  |  |  | kV | ≤114 |  |
| 8 | 直流1mA参考电压 |  |  |  | kV | ≥73 |  |
| 9 | 75％直流1mA参考电压下的泄漏电流 |  |  |  | μA | 卖方提供 |  |
| 10 | 工频参考电压（有效值） |  |  |  | kV | 卖方提供 |  |
| 11 | 工频参考电流（峰值） |  |  |  | mA | 卖方提供 |  |
| 12 | 持续电流 | 全电流 |  |  | mA | 卖方提供 |  |
|  |  | 阻性电流 |  |  | μA | 卖方提供 |  |
| 13 | 长持续时间冲击耐受电流 |  |  |  | A | 400（峰值） |  |
| 14 | 4/10μs大冲击耐受电流 |  |  |  | kA | 65（峰值） |  |
| 15 | 动作负载 |  |  |  |  | 卖方提供 |  |
| 16 | 工频电压耐受时间特性 |  |  |  |  | 卖方提供 |  |
| 17 | 千伏额定电压吸收能力 |  |  |  | kJ/kV | 卖方提供 |  |
| 18 | 压力释放能力 |  |  |  | kA/s | 25/0.2 |  |
| 九 | 母线参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 材质 |  |  |  |  | 铜 |  |
| 2 | 额定电流 |  |  |  | A | 1250 |  |
| 3 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  | kA/s | 31.5/4 |  |
| 4 | 额定峰值耐受电流 |  |  |  | kA | 63 |  |
| 十 | 外箱壳 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 材质 |  |  |  |  | 304不锈钢，2mm |  |

注：1、设备需满足海拔4000米运行要求。

2.项目需求部分

表2 货物需求及供货范围一览表

| 序号 | 型式 | 主要参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一进一出环网柜 | 35kV 1250A | 台 | 2 |

说明：

1.卖方应用详细的一次接线图和布置图说明供货范围。

2.开关柜内具体配置以最终确认的一次系统图为准，如有出入请联系设计方。

3.与充气柜连接的电缆插拔件由充气柜设备厂家配套提供。

4.开关柜表面颜色为RAL7035。配置分布式DTU,DTU集成保护、通信、控制等功能。

5.卖方中标后提供CAD版的一次方案图、二次接线图、原理图、产品结构图、外箱图、地基安装图等。

3.对投标人的商务要求

3.1投标人所提供的技术文件资料应为中文，并应使用IEC所规定的标准符号和术语。

3.2投标人至少应提供以下文件：

（1）使用注意事项。

（2）其他有关资料。

3.3投标人中标后供货时须提供以下文件：

（1）货物清单。

（2）合格证。

（3）使用说明书。

（4）其他有关资料。

4.主要合同条款

第一条：质量标准：国家标准、行业标准，按实际尺寸制作。

第二条：送货时间：5月10日前。

第三条：送货地点、联系人等：

（1）地点：甲方指定地点。

第四条：包装：适宜长途运输之包装（标准包装），包装物不回收。

第五条：甲方就检验结果提出异议的期限：货到一个月内。

第六条：随机的必备品、配件供应办法：本合同价格含保管、运输费、保险费、施工费、售后服务费、税费、规费等一切费用。最终结算价以现场实际使用量结算。

第七条：付款/付款方式：货到验收合格后付款30%，送电验收合格后付款至90%，余下10%质保金一年后付清。乙方提供13%全额增值税专用发票。

第八条：违约责任：按《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

第九条：争议解决方式：双方协商解决，协商不成的，提交文登区人民法院仲裁。

第十条：合同生效、变更、解除的条件：

（1）双方签字、盖章后生效。

（2）合同变更须经双方同意，共同商定，任何一方无权单独变更。

第十一条：双方约定的其它事项：

（1）乙方必须按时交货，否则因乙方原因耽误甲方交货期而造成甲方损失的，全部由乙方承担。

（2）因乙方产品质量问题造成甲方损失的，全部由乙方承担。

第十二条：本合同一式贰份，甲乙双方各一份，招标时的澄清、补充协议、技术协议等附件，与合同具有同等效力。

第十三条：中标供应商需在招标公司下发中标通知书之日起30日内与我方签订合同，过期未签订视为放弃本次招标结果。并承担我方的损失。

第十四条：本次招标结果的有效期限为自合同生效后一年。

6.其他

（1）招标文件中附图纸，按照图纸及技术参数报价。

（2）供货商要提供产品详细的说明书及各种验收资料。

（3）必须保证产品有效期内符合质量要求，要提供必要的各种资料。

第五部分 投标文件（格式）

（格式一）

投 标 文 件
（第一册）

项目名称：威海市文登区电力建筑工程有限公司35kV长和配电室增容工程-35kV高压环网柜采购项目

项目编号：WHHYZB-DLJZ-2026P009

所投包段：001包

投标人名称（盖电子公章）：

日期：年  月  日

目 录

（由投标人自行编制）

一、诚信承诺书

为维护威海市国企采购交易秩序，本着平等自愿的原则，做出以下承

诺：

自愿参与在威海市公共资源交易中心文登分中心进场交易的国企采

购项目，我方愿意遵守本采购文件的规定和要求并提供采购文件中要求的

所有资料，我方承诺参与本次国企采购项目所提交的所有材料真实、合法、

有效，复印件与原件一致，若投标文件中存在虚假资料的，或电子投标文

件、电子投标文件刻录光盘、纸质投标（响应）文件不一致的，则视为我

方隐瞒真实情况、提供虚假资料，我方愿意接受主管部门做出的行政处罚，

允许将失信行为推送至威海市公共信用平台。

投标人（盖电子公章）：

法定代表人或被授权人（盖电子人名章）：

日期： 年  月   日

二、投标承诺函

威海环亚项目管理有限公司：

我方收到（项目编号          ）号自愿公开招标文件，经详细研究，决定参加投标。

1.我方充分理解招标文件的各条款，愿意按照招标文件的规定和要求提 供货物，报价详见《开标一览表》。

2.我方同意90天的投标有效期，严格遵守响应文件的各项承诺。在此期限届满之前，本响应文件始终对我方具有约束力，并随时接受成交。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销响应文件。

3.我方愿意遵守本招标文件的规定和要求并提供招标文件中要求的所有资料，若响应文件中存在虚假资料的，则视为我方隐瞒真实情况、提供虚假资料，我方愿意接受主管部门做出的行政处罚。

4.我方同意最低价是中标的主要选择标准，但不是唯一的选择标准。

5.如果我方中标：

（1）我方承诺在中标通知书发出后，在规定期限内与招标人签订合同；

（2）我方承诺在合同约定的期限内，按期、保质、保量完成供货和服务任务；

（3）我方承诺将按照招标文件的规定全额交纳代理服务费。

（4）我方承诺未被电力系统或其他行业主管部门列为“黑名单”。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，如有弄虚作假，一旦成交将取消中标资格。

7.所有有关本报价的函电，请按下列地址联系：

单    位：                     邮政编码：

地    址：                     联 系 人：

电    话：                     传    真：

开户名称：

开户银行：

开户帐号：

投标人（盖电子公章）：

法定代表人或被授权人（盖电子人名章）：

日期：   年    月    日

三、报价一览表

项目编号：

项目名称：

| 投标单位 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 对公开招标文件的认同程度 |  |
| 其他优惠声明 |  |

注：1、投标声明用于填写除报价、需要宣读的投标文件的其它主要内容，由投标单位自行确定，做到言简意赅无歧义。

2、以上价格含主辅材、管理、运输、机械、检测、规费、税费等全部费用。

投标人名称（盖电子公章）：

法定代表人或委托代理人：（盖电子人名章）

日期：  年   月  日

2、报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 合价（元） | 品牌/型号参数 | 生产产地 | 制造厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 一进一出环网柜 | 35kV 1250A | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、投标单位必须填写报价明细表，否则将导致投标被拒绝，投标单位可根据需要进行扩展。

- 2、以上价格包括且不限于主辅材、管理、调试费、运输、机械、检测、规费、税费等全部费用。最终按本次报取的单价和实际供货数量进行结算。

3、设备送电时设备厂家必须派有经验技术人员负责现场调试。

- 4、本次报价投标单位统一按 13%增值税税率进行报价。付款时，实际开具的增值税发票税率与本次投标不符的，采购人有权按不含税价与实际税额之和支付价款。

- 5、上述报价合计应与数据文件的报价一致，若不一致，将以数据文件的报价为准进行计算得分。

投标人名称（盖电子公章）：

- 法定代表人或委托代理人：（盖电子人名章）：

- 日        期：  年   月  日

四、法定代表人（其它类型投标单位负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：     年      月     日

姓    名：     性别：       年龄：      职务：

系                    （投标人单位名称）的法定代表人（其它类型投标单位负责人）。

特此证明。

投标人名称：（盖电子公章）

法定代表人或委托代理人：（盖电子人名章）

日  期：    年   月   日

注：后附法定代表人的身份证扫描复印件。

五、授权委托书

本授权书声明：注册于   (国家或地区的名称)  的  (公司名称)  的 (法人代表姓名、职务)  ，代表本公司授权  (被授权单位名称)  的        (被授权人的姓名、职务)为本公司的合法代理人，参加项目名称为    的自愿公开招标采购活动，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

如果本公司在此次采购活动中成交，被授权人有权代表本公司签署本项目采购合同。

本授权书于    年      月      日法定代表人签字或盖章并由被授权人签字或盖章、单位盖章生效，特此声明。

被授权人无转委托权。

法定代表人（盖电子人名章）：

被 授 权 人（签字）：

投 标 人（盖电子公章） :

（被授权人身份证复印件）

注：1、后附授权委托人的身份证扫描件。

2、若投标单位为法定代表人参与投标的，此表可删除。

六、资格审查资料

1.投标单位基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公电话/传真 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 所属/主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总经理 |  |  |  | 固定办公面积（平米） |  |  |  |  |  |
| 注册情况 | 工商注册号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注册资本（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  |  | 单位类型 |  |  |  |  |
|  | 成立时间 |  |  |  | 营业期限 |  |  |  |  |
|  | 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标单位情况简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业营业执照副本等证明材料扫描件，并加盖投标单位公章。

投标人名称（盖电子公章）：

法定代表人或委托代理人：（盖电子人名章）

日期：  年   月  日

(1)有效的营业执照副本扫描件（加盖投标人电子公章）；

(2)投标人必须是生产厂家,提供证明资料扫描件（加盖投标人电子公章）

(3)财务状况报告等相关材料：

A、投标单位自行编制的 2025年公司财务报表或由中介机构出具的2025年度(或2024年度)财务审计报告书扫描件及附件扫描件(2026年以后新成立公司须提供自成立至今的自行编制的公司财务报表扫描件)；

B、银行出具有效期内的资信证明扫描件；

注：A 、B 两项提供任意一项均可。

(4)投标人近四个月内连续两个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料（加盖投标单位电子公章）；

投标人名称（盖电子公章）：

法定代表人（其它类型投标单位负责人）或委托代理人（盖电子人名章）：

日期：  年   月  日

(5)投标人履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函(格式自拟)；

投标人名称（盖电子公章）：

法定代表人（其它类型投标单位负责人）或委托代理人（盖电子人名章）：

日期：  年   月  日

(6)投标人参加本项目投标前三年内无重大违法记录声明；

致：威海环亚项目管理有限公司:

我公司(投标单位名称)          ）现郑重声明，自参加本项目（项目名称）           (编号为：              )采购活动前三年内，我公司无因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业的、吊销许可证或者执照的、较大数额罚款等行政处罚。

如有瞒报、虚报，我公司自行承担因此产生的所有法律责任。

特此声明!

投标人名称（盖电子公章）：

法定代表人（其它类型投标单位负责人）或委托代理人（盖电子人名章）：

日期：  年   月  日

(7)投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明；

投标人名称（盖电子公章）：

法定代表人（其它类型投标单位负责人）或委托代理人（盖电子人名章）：

日期：  年   月  日

(8)投标人、法定代表人（其他类型投标单位负责人）、授权委托人经“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询，未被最高人民法院列为失信被执行人名单截图；（加盖投标人公章）

(9)投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统

(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)中列入严重违法失信企业名单截图；（加盖投标人公章）

（10）投标单位认为需要提供的资质资格证明文件；

投标人名称（盖电子公章）：

法定代表人（其它类型投标单位负责人）或委托代理人（盖电子人名章）：

日 期：  年   月  日

七、同类项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 签订时间 | 电话/联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标文件中须上传合同扫描件作为有效业绩，时间以合同签订日期为准，未附扫描件或不符合要求均不得分。

投标人名称（盖电子公章）：

法定代表人或委托代理人：（盖电子人名章）

日期：  年   月  日

八、投标偏离表

（包括技术要求和商务条款偏离）

| 序号 | 公开招标文件条款 |  | 投标文件条款 |  | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 招标文件的内容 | 条款号 | 投标文件偏离内容 |  |

注：无偏离可填写“无”字，有偏离必须在本表列明，实际存在负偏离而在本表内没有列明的，视为虚假投标。

投标人名称（盖电子公章）：

法定代表人或委托代理人：（盖电子人名章）

日期：  年   月  日

九、拟投入人员配置情况表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 年龄 | 学历 | 从事本专业工作时间 | 在该项目中从事的工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人必须如实填报拟派人员名单，中标后不得随意调换填报的拟派人员。拟派人员名单须与后附人员证明资料一致。

投标人名称（盖电子公章）：

法定代表人或委托代理人：（盖电子人名章）

日期：  年   月  日

十、服务内容及承诺表

提供服务承诺：

售后服务承诺至少包含下列内容 响应时间： 到达现场时间： 完成时间： 出现问题后的服务措施： 服务期内措施： ……

投标人名称（盖电子公章）：

法定代表人或委托代理人：（盖电子人名章）

日期：  年   月  日

十一、声明函

致威海市文登区电力建筑工程有限公司（招标人）：

我公司参与本项目采购活动，遵守有关“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动”的规定。

关联单位的说明：

1.与我公司单位负责人为同一人的其他单位为：

2.与我公司存在直接控股、管理关系的其他单位为：

以上声明完全属实，如有瞒报、虚报，我公司自行承担因此产生的所有法律责任。

投标人名称（盖电子公章）：

法定代表人或委托代理人：（盖电子人名章）

日期：  年   月  日

十二、付款方式响应情况

我公司完全响应招标文件规定的付款方式。

投标人名称（盖电子公章）：

法定代表人或委托代理人：（盖电子人名章）

日期：  年   月  日

十三、技术部分（具体内容依据评分办法制定）

一、供应商对以下技术专项部分填写后响应，不响应按无效投标处理。

技术规范专用部分

1.标准技术参数表

投标单位认真逐项填写技术参数响应表中卖方保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动标准参数值。“卖方保证值”应与型式试验报告相符。如有偏差，请填写技术偏差表。

表1 标准技术参数表

| 序号 | 名称 |  |  |  | 单位 | 标准参数值 | 投标单位保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 开关柜共用参数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 结构型式 |  |  |  |  | 充气固定式 |  |
|  | 额定电压 |  |  |  | kV | 40.5 |  |
|  | 额定电流 |  | 电缆出线 |  | A | 1250 |  |
|  | 温升电流 |  |  |  | A | 1.1Ir |  |
|  | 额定工频1min耐受电压（相对地） |  |  |  | kV | 118/95 |  |
|  | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2∕50s）（相对地） |  |  |  | kV | 215/185 |  |
|  | 额定短路开断电流 |  |  |  | kA | 25 |  |
|  | 额定短路关合电流 |  |  |  | kA | 63 |  |
|  | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  | kA/s | 31.5/4 |  |
|  | 额定峰值耐受电流 |  |  |  | kA | 63 |  |
|  | 辅助和控制回路短时工频耐受电压 |  |  |  | kV | 2 |  |
|  | 局部放电 | 试验电压 |  |  | kV | 1.1×40.5/ |  |
|  |  | 单个绝缘件 |  |  | pC | ≤3 |  |
|  |  | 电压互感器、电流互感器 |  |  |  | ≤10 |  |
|  | 供电电源 | 控制回路 |  |  | V | DC220 |  |
|  |  | 辅助回路 |  |  | V | AC220 |  |
|  | 燃弧持续时间 |  |  |  | S | 0.3~0.5 |  |
|  | 使用寿命 |  |  |  | 年 | ≥40 |  |
|  | 设备尺寸 | 单台开关柜整体尺寸（长宽高） |  |  | mm | 卖方提供 |  |
|  |  | 设备的最大运输尺寸（长宽高） |  |  |  | 卖方提供 |  |
|  | 防护等级 | 柜体外壳 |  |  |  | IP4X |  |
|  |  | 隔室间 |  |  |  | IP3X |  |
|  | 丧失运行连续性类别 |  |  |  |  | LSC2 |  |
| 二 | 断路器参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型号 |  |  |  |  | 卖方提供 |  |
| 2 | 灭弧室类型 |  |  |  |  | 真空 |  |
| 3 | 额定电流 |  |  |  | A | 1250 |  |
| 4 | 主回路电阻 |  |  |  | μΩ | 卖方提供 |  |
| 5 | 温升试验电流 |  |  |  | A | 1.1Ir |  |
| 6 | 额定工频1min耐受电压 |  |  | 断口 | kV | 95/118(仅限联络用） |  |
|  |  |  |  | 对地 |  | 95 |  |
|  | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2∕50s） |  |  | 断口 | kV | 185/215(仅限联络用） |  |
|  |  |  |  | 对地 |  | 185 |  |
| 7 | 额定短路开断电流 |  |  | 交流分量有效值 | kA | 25 |  |
|  |  |  |  | 时间常数 | ms | 45 |  |
|  |  |  |  | 开断次数 | 次 | ≥30 |  |
|  |  |  |  | 首相开断系数 |  | 1.5 |  |
| 8 | 额定短路关合电流 |  |  |  | kA | 63 |  |
| 9 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  | kA/s | 31.5/4 |  |
| 10 | 额定峰值耐受电流 |  |  |  | kA | 63 |  |
| 11 | 开断时间 |  |  |  | ms | ≤60 |  |
| 12 | 合分时间 |  |  |  | ms | ≤60 |  |
| 13 | 分闸时间 |  |  |  | ms | 卖方提供 |  |
| 14 | 合闸时间 |  |  |  | ms | 卖方提供 |  |
| 15 | 重合闸无电流间隙时间 |  |  |  | ms | ≥300 |  |
| 16 | 分、合闸平均速度 | 分闸速度 |  |  | m∕s | 卖方提供 |  |
|  |  | 合闸速度 |  |  |  | 卖方提供 |  |
| 17 | 分闸不同期性 |  |  |  | ms | ≤2 |  |
| 18 | 合闸不同期性 |  |  |  | ms | ≤2 |  |
| 19 | 机械稳定性 |  |  |  | 次 | 真空断路器≥10000 |  |
| 20 | 额定操作顺序 |  |  |  |  | O–0.3s–CO–180s–CO |  |
| 21 | 现场开合空载变压器能力 | 空载变压器容量 |  |  | MVA | 20 |  |
|  |  | 空载励磁电流 |  |  | A | 0.5~15 |  |
|  |  | 试验电压 |  |  | kV | 40.5 |  |
|  |  | 操作顺序 |  |  |  | 10×O和10×(CO) |  |
| 22 | 异相接地故障开断试验 | 试验电流 |  |  | kA | 21.7 |  |
|  |  | 试验电压 |  |  | kV | 40.5 |  |
|  |  | 操作顺序 |  |  |  | O–0.3s–CO–180s–CO |  |
| 23 | 容性电流开合试验(试验室) | 试验电流 |  |  | A | 电缆：50， 电容器组：≥400 |  |
|  |  | 试验电压 |  |  | kV | 1.4×40.5/ |  |
|  |  | C1级： CC1：24×O， CC2：24×CO；BC1：24×O， BC2：24×CO |  |  |  | C1级/C2级(电容器柜、SVG柜选用C2级） |  |
|  |  | C2级： CC1：48×O， CC2：24×O和24×CO； BC1：24×O， BC2：80×CO |  |  |  |  |  |
| 24 | 操动机构型式或型号 |  |  |  |  | 弹簧 |  |
|  | 操作方式 |  |  |  |  | 三相机械联动 |  |
|  | 电动机电压 |  |  |  | V | DC220 |  |
|  | 合闸操作电源 | 额定操作电压 |  |  | V | DC220 |  |
|  |  | 操作电压允许范围 |  |  |  | 85%～110%，30％不得动作 |  |
|  |  | 每相线圈数量 |  |  | 只 | 1 |  |
|  |  | 每只线圈涌流 |  |  | A | 卖方提供 |  |
|  |  | 每只线圈稳态电流 |  |  | A | DC220V、2.5A |  |
|  | 分闸操作电源 | 额定操作电压 |  |  | V | DC220 |  |
|  |  | 操作电压允许范围 |  |  |  | 65%～110%，30％不得动作 |  |
|  |  | 每相线圈数量 |  |  | 只 | 1 |  |
|  |  | 每只线圈涌电流 |  |  | A | 卖方提供 |  |
|  |  | 每只线圈稳态电流 |  |  | A | DC220V、2.5A |  |
|  | 保护类线圈数量 |  |  |  | 只 | 卖方填写 |  |
|  | 备用辅助触点 | 数量 |  |  | 对 | 6常开，6常闭 |  |
|  |  | 开断能力 |  |  |  | DC220V、2.5A |  |
|  | 使用寿命 |  |  |  | 年 | ≥20 |  |
|  | 弹簧机构储能时间 |  |  |  | s | ≤20 |  |
| 三 | 隔离开关参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式/型号 |  |  |  |  | 卖方提供 |  |
| 2 | 额定电流 |  |  |  | A | 1250 |  |
| 3 | 主回路电阻 |  |  |  | μΩ | 卖方提供 |  |
| 4 | 温升试验电流 |  |  |  | A | 1.1Ir |  |
| 5 | 额定工频1min耐受电压 |  |  | 断口 | kV | 118 |  |
|  |  |  |  | 对地 |  | 95 |  |
|  | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2∕50s） |  |  | 断口 | kV | 215 |  |
|  |  |  |  | 对地 |  | 185 |  |
| 6 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  | kA/s | 25/4 |  |
| 7 | 额定峰值耐受电流 |  |  |  | kA | 63 |  |
| 8 | 机械稳定性 |  |  |  | 次 | ≥3000 |  |
| 9 | 操动机构 | 型式或型号 |  |  |  | 手动 |  |
|  |  | 电动机电压 |  |  | V | DC220 |  |
|  |  | 控制电压 |  |  | V | DC220 |  |
|  |  | 允许电压变化范围 |  |  |  | 85%～110% |  |
|  |  | 操作方式 |  |  |  | 三相机械联动 |  |
|  | 备用辅助触点 | 数量 |  |  | 对 | 5常开，5常闭 |  |
|  |  | 开断能力 |  |  |  | DC220V、2.5A |  |
| 四 | 接地开关参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  | kA/s | 31.5/4 |  |
| 2 | 额定峰值耐受电流 |  |  |  | kA | 63 |  |
| 3 | 额定短路关合电流 |  |  |  | kA | 63 |  |
| 4 | 额定短路电流关合次数 |  |  |  | 次 | 2 |  |
| 5 | 机械稳定性 |  |  |  | 次 | ≥3000 |  |
| 6 | 操动机构 | 型式或型号 |  |  |  | 手动 |  |
|  |  | 电动机电压 |  |  | V | DC220 |  |
|  |  | 控制电压 |  |  | V | DC220 |  |
|  |  | 允许电压变化范围 |  |  |  | 85%～110% |  |
|  | 备用辅助触点 | 数量 |  |  | 对 | 3常开，3常闭 |  |
|  |  | 开断能力 |  |  |  | DC220V、2.5A |  |
| 五 | 电流互感器参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式或型号 |  |  |  |  | 电磁式 |  |
| 2 | 绕组1 | 额定电流比 |  |  |  | 见接线图 |  |
|  |  | 额定负荷 |  |  |  | 10VA |  |
|  |  | 准确级 |  |  |  | 5P10 |  |
|  | 绕组2 | 额定电流比 |  |  |  | 见接线图 |  |
|  |  | 额定负荷 |  |  |  | 10VA |  |
|  |  | 准确级 |  |  |  | 5P10 |  |
| 六 | 电压互感器参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式或型号 |  |  |  |  | 电磁式 | 电磁式 |
| 2 | 额定电压比 |  |  |  |  | 35/:0.1/: 0.22/:0.1/3 |  |
| 4 | 准确级 |  |  |  |  | 0.5/3/3P |  |
| 3 | 接线级别 |  |  |  |  | Y/Y/△ |  |
|  | 额定容量 |  |  |  | VA | 50/300/100VA |  |
| 5 | 三相不平衡度 |  |  |  | V | 1 |  |
| 6 | 低压绕组1min工频耐压 |  |  |  | kV | 3 |  |
| 7 | 额定电压因数 |  |  |  |  | 1.2倍连续，1.9倍8h |  |
| 七 | 熔断器参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 熔断器型式 |  |  |  |  | XRNP1-35/1 |  |
| 2 | 熔断器的额定电流 |  |  |  | A | 1 |  |
| 3 | 熔断器的额定短路开断电流 |  |  |  | kA | 31.5 |  |
| 八 | 避雷器参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  |  |  | 复合绝缘金属氧化物避雷器 |  |
| 2 | 额定电压 |  |  |  | kV | 51 |  |
| 3 | 持续运行电压 |  |  |  | kV | 40.8 |  |
| 4 | 标称放电电流 |  |  |  | kA | 5（峰值） |  |
| 5 | 陡波冲击电流下残压峰值（5kA，1/3μs） |  |  |  | kV | ≤154 |  |
| 6 | 雷电冲击电流下残压峰值（5kA，8/20μs） |  |  |  | kV | ≤134 |  |
| 7 | 操作冲击电流下残压峰值（250A，30/60μs） |  |  |  | kV | ≤114 |  |
| 8 | 直流1mA参考电压 |  |  |  | kV | ≥73 |  |
| 9 | 75％直流1mA参考电压下的泄漏电流 |  |  |  | μA | 卖方提供 |  |
| 10 | 工频参考电压（有效值） |  |  |  | kV | 卖方提供 |  |
| 11 | 工频参考电流（峰值） |  |  |  | mA | 卖方提供 |  |
| 12 | 持续电流 | 全电流 |  |  | mA | 卖方提供 |  |
|  |  | 阻性电流 |  |  | μA | 卖方提供 |  |
| 13 | 长持续时间冲击耐受电流 |  |  |  | A | 400（峰值） |  |
| 14 | 4/10μs大冲击耐受电流 |  |  |  | kA | 65（峰值） |  |
| 15 | 动作负载 |  |  |  |  | 卖方提供 |  |
| 16 | 工频电压耐受时间特性 |  |  |  |  | 卖方提供 |  |
| 17 | 千伏额定电压吸收能力 |  |  |  | kJ/kV | 卖方提供 |  |
| 18 | 压力释放能力 |  |  |  | kA/s | 25/0.2 |  |
| 九 | 母线参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 材质 |  |  |  |  | 铜 |  |
| 2 | 额定电流 |  |  |  | A | 1250 |  |
| 3 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  | kA/s | 31.5/4 |  |
| 4 | 额定峰值耐受电流 |  |  |  | kA | 63 |  |
| 十 | 外箱壳 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 材质 |  |  |  |  | 304不锈钢，2mm |  |

注：1、设备需满足海拔4000米运行要求。

十四、其他资料（依照评分办法需要提供的其他资料）

备注：报价文件中，所有复印件必须清晰可见，如报价文件正本所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标小组认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。

数 据 文 件
（第二册）

项目名称：威海市文登区电力建筑工程有限公司35kV长和配电室增容工程-35kV高压环网柜采购项目

项目编号：WHHYZB-DLJZ-2026P009

所投包段：001包

投标人名称（盖电子公章）：

日期：年  月  日

投标（报价）一览表

（打印生成电子签章后的投标 EXCEL 数据文件，须与上传的电子 EXCEL 数据保持严格一致）

报价明细表

（打印生成电子签章后的投标 EXCEL 数据文件，须与上传的电子 EXCEL 数据保持严格一致）

第六部分 采购合同（范本）

合同编号：WHHYZB-DLJZ-2026P009

合同协议条款

采购单位：（以下简称甲方）：

供应单位：（以下简称乙方）：

为了明确双方责任，保证本项目制作的顺利完成，按照《中华人民共和国民法典》 和有关条款的原则，结合本项目具体情况，双方达成如下协议：

一、合同的组成部分：

1、成交通知书

2、本合同书

3、乙方在评审过程中补充或澄清的文件

4、招标文件

5、乙方的响应文件

上述文件相互补充，合同各方必须予以遵守执行。若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

二、标的物及数量：

本合同标的物具体的产品规格、型号、数量等详见后附《报价明细表》。

三、价款：

本合同总价款为人民币:（大写）：            ；（小写）：          。此价款为含税价，其中增值税发票税率为 13%。付款时，实际开具的增值税发票税率与本次合同不符的， 甲方有权按本合同的不含税价与实际税额之和支付价款。

总报价应包含本次采购的全部内容，包括且不限于主辅材、管理、调试费、运输、机械、规费、检验、税费售后服务及其他服务等与合同有关的所有费用。政策性文件规定合同包含的所有风险、责任等其它不确定因素全部包括在投标价格中。设备送电时设备厂家必须派有经验技术人员负责现场调试。

四、质量及专利权

1.乙方提供的标的物，必须是原厂生产制造的原装正品，乙方所供产品的技术参数必须符合WHHYZB-DLJZ-2026P009招标文件的要求及乙方响应文件的承诺。

2.乙方应保证甲方在中华人民共和国境内使用其提供的标的物或标的物的任何一部分，免受第三方提起的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他产权纠纷，否则由乙方承担一切法律责任。

3.质量标准：                   。

五、供货地点及甲方联系方式

供货地点：甲方指定地点

甲方联系人：             ；联系电话： 	。

乙方联系人：             ；联系电话： 	。

六、供货期

1.供货期：自合同签订后15日内供货 。

七、验收

到货验收检验

（1）采购单位在高压环网柜到货后，可委托第三方权威检测机构，按本规范及国家标准进行抽样验收检验，抽样数量及项目根据实际需求确定。

（2）检验结果若出现任何一项不合格，中标人需在48小时内响应，无条件更换合格产品，并承担由此产生的全部检测费用、运输费用及招标单位的相关损失。

（3）若双方对检验结果存在争议，可共同委托更高等级的第三方检测机构进行仲裁检验，仲裁结果为最终依据。

（4）甲方就检验结果提出异议的期限：货到一个月内。

验收标准

开关柜安装完毕后应进行现场交接试验，试验应符合的DL/T 404—2007《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》和GB 50150—2006《电气装置安装工程  电气设备交接试验标准》的要求。试验时卖方应派代表参加，所有试验结果均应符合产品的技术要求。项目如下：

（1）主回路绝缘试验。

（2）辅助回路绝缘试验。

（3）主回路电阻试验。

（4）检查与核实。内容包括：外观检查、图纸与说明书；所有螺栓及接线的紧固情况；控制、测量、保护和调节设备以及包括加热器在内的正确功能等。

（5）联锁检查。

（6）机械操作试验。

（7）开关柜中断路器、CT、PT及避雷器等元件按标准应进行的其他现场试验。

技术服务、工厂检验和监造

（1）投标人应根据买方要求，指定售后服务人员，对安装承包商进行相关业务指导。

（2）投标人应该根据工地施工的实际工作进展，及时提供技术服务。

任务和责任

（1）投标人指定的售后服务人员，应在合同范围内全面与买方代表充分合作与协商，以解决合同有关的技术和工作问题。双方的代表，未经双方授权，无权变更和修改合同。

（2）投标人售后服务人员代表投标人，完成合同规定有关设备的技术服务。

（3）投标人售后服务人员有义务协助买方在现场对运行和维护的人员进行必要的培训。

（4）投标人售后服务人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，卖方应负责修复、更换和补充，其费用由卖方承担，该费用中还包括进行修复期间所发生的服务费。买方的有关技术人员应尊重投标人售后服务人员的技术指导。

（5） 在本合同有效期内，买卖双方应及时回答对方提出的技术文件范围内有

设计和技术的问题，由任一方提出的所有有关合同设备设计的修正或修改都应

对方参与讨论并同意。

工厂检验和监造

（1） 买方有权对正在制造或制造完毕的产品，选择一定数量，进行抽查测试，检测产品质量或验证供应商试验的真实性，投标人应配合买方做好抽查测试。

（2） 若有合同设备经检验和抽检不符合技术规范的要求，买方可以拒收，并不承担费用。

到货验收：招标单位核对高压环网柜的型号、规格、数量、长度、生产厂家等信息，与采购清单及合同约定一致；检查高压环网柜外观、包装、标识是否完好、清晰。

资料验收：中标人需提供完整、有效的技术资料，资料齐全且符合要求为验收合格。

八、付款

1.本合同以人民币付款。

2.付款方式：货到验收合格后付款30%，送电验收合格后付款至90%，余下10%质保金一年后付清。乙方提供13%全额增值税专用发票。

九、售后服务：

1、根据甲方需要，乙方派技术人员现场服务，负责培训甲方人员熟练使用标的物，处理现场出现的技术问题等。

2、乙方要保证提供优质的售后服务，其服务必须达到或超过标的物生产厂提供的承诺。

3、质量保证

（1）开关柜表面颜色为RAL7035。配置分布式DTU,DTU集成保护、通信、控制等功能。

（2）中标后提供CAD版的一次方案图、二次接线图、原理图、产品结构图、外箱图、地基安装图等。

（3）中标人承诺所供高压环网柜为全新、未使用的合格产品，完全符合本技术规范书、国家标准及合同约定要求，无材质缺陷、工艺缺陷及性能缺陷。

（4）中标人需随货提供完整的技术资料，包括但不限于：产品合格证、出厂检验报告、型式检验报告、CCC认证证书、质量保证书、产品使用说明书等。

（5）高压环网柜质量保证期为到货验收合格后24个月，在保证期内，因高压环网柜自身质量问题出现的故障或损坏，中标人需免费维修、更换，并承担由此造成的一切损失。

4、售后服务

（1）中标人需建立完善的售后服务体系，设立24小时响应服务热线，招标单位提出技术咨询、安装指导或质量问题反馈。

（2）本项目质保期： 到货验收合格后24个月 。甲方要求乙方在质保期内因非人为因素造成的损坏，均应无条件修复。在质保期内，如果发生故障，服务人员应在接到报修后需在2小时内响应，必须在         小时之内到达现场，       小时内解决问题，重大问题        小时内解决。如上述时间内不能有效解决，应免费用同样品牌、规格或更高的部件更换到位。否则甲方将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。质保期外对货物进行终身有偿服务，只收取配件成本、人工费用等基本费用。

（3）中标人需为招标单位提供免费的技术指导，包括高压环网柜、安装、运行维护等方面的咨询服务，协助招标单位解决高压环网柜使用过程中的技术问题。

（4）质保期内，若高压环网柜出现质量问题，中标人需在约定时间内更换合格产品，并负责产品的安装调试（如需），相关费用由中标人承担。

十、双方约定的其它事项

（1）乙方必须按时交货，否则因乙方原因耽误甲方交货期而造成甲方损失的，全部由乙方承担。

（2）因乙方产品质量问题造成甲方损失的，全部由乙方承担。

十一、合同解除

甲方在乙方发生如下违约行为的情况下，甲方向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。

1.如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分产品及服务，产品存在重大质量问题。

2.如果在合同履行期内，甲方发现乙方所提供的货物与投标产品存在差异或承诺的相关事项存在弄虚作假情况。

十二、争端的解决

1.合同各方应通过友好协商，解决执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，如协商不成，可向合同签约地的人民法院提起诉讼。

2.在诉讼期间，本合同无争议的部分应继续执行。

十三、合同生效

双方签字、盖章后生效。合同变更须经双方同意，共同商定，任何一方无权单独变更。

十四、合同份数

本合同一式肆份，甲乙双方各壹份，其他分发各部门存档。招标时的澄清、补充协议、技术协议等附件，与合同具有同等效力。

十五、签约地点

威海市文登区电力建筑工程有限公司办公室。

甲	方:	乙	方:

单位盖章:	单位盖章:

代表签字:	代表签字:

日期：	 年	  月  	日

注：本合同条款仅供参考，中标后需根据情况另行修改。