威海市文登区电力建筑工程有限公司

35kV长和配电室增容工程-电缆等采购项目

自愿公开招标采购文件

编号：WHHYZB-DLJZ-2026P008

招标人：威海市文登区电力建筑工程有限公司

招标代理机构：威海环亚项目管理有限公司

日      期：二〇二六年四月

目   录

第一部分  自愿公开招标公告	3

第二部分  投标须知	7

第三部分 开标、评标、定标	27

第四部分 采购项目说明	37

第五部分 投标文件（格式）	53

第六部分 采购合同（范本）	81

第一部分    公开招标公告

威海市文登区电力建筑工程有限公司35kV长和配电室增容工程-电缆等采购项目自愿公开招标公告

项目概况

威海市文登区电力建筑工程有限公司35kV长和配电室增容工程-电缆等采购项目的潜在投标人应在威海市公共资源交易网（文登分中心）首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行平台切换点击“国企采购”进入国有企业阳光采购电子化服务平台获取文件，并于2026年04月30 日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：WHHYZB-DLJZ-2026P008

项目名称：威海市文登区电力建筑工程有限公司35kV长和配电室增容工程-电缆等采购项目

采购方式：自愿公开招标

| 标包 | 项目名称 | 数量 | 最高限价（元） | 采购需求 | 合同履行服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 威海市文登区电力建筑工程有限公司35kV长和配电室增容工程-电缆等采购项目 | 1宗 | 1874213.4 | 根据本单位日常要求，拟采购电缆一批，详见清单 | 自合同签订后15日内供货 |

采购项目分包情况：

二、申请人的资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、投标人必须是生产厂家,提供证明资料；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的能力；

6、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7、投标人、法定代表人（其它类型投标单位负责人）、授权委托人经“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询，未被最高人民法院列为失信被执行人名单；

8、投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统；（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中列入严重违法失信名单；

9、法律、法规规定的其他条件；

10、本次招标不接受联合体投标。

三、获取文件时间及地点:

1、时间:2026年04月22 日08时00分至2026年04月28日17时00分(北京时间)

2.获取地点：登录“威海市公共资源交易网（文登分中心）”首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行“平台切换”点击“国企采购”进入国有企业阳光采购电子化服务平台获取文件。(网址：http://ggzyjy.weihai.cn/wendeng/)逾期无法从威海市国有企业阳光采购电子化服务平台中获取文件，未在规定时间内从系统中获取招标文件的投标人将无法递交电子投标文件。

3.交易服务一网通办系统技术支持电话：4009980000（受理问题：系统登录、CA锁绑定、平台切换），一网通办技术支持QQ群：1143439694 ；CA锁办理咨询电话：0631-5307028；国企采购技术支持电话：17863029936 ，国企技术支持QQ群（供应商）：1046971257。

4.供应商提前熟悉交易系统（国企采购供应商操作手册网址： https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260109/eb4ba418-4b35-4f05- aa69-44fd7d8a7ffb.html），通过交易系统线上参加开标活动，不熟悉系统 操作产生的风险由供应商承担”。

注：未注册用户请先免费注册。在“威海市公共资源交易网（文登区）”首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）-交易服务一网通办系统”端口登录注册登记，并办理“安全证书（CA）”和“电子签章”进行获取文件。“安全证书（CA）”和“电子签章”办理请按照“威海市公共资源交易网（文登）”首页右侧“CA办理”中“CA证书办理介绍”进行办理。

3、售价：免费。

四、投标文件提交

1.提交投标（响应）文件时间：2026年04月22日9时00分至2026年04月30日9时00分。

2.地点：通过“威海市公共资源交易网（文登分中心）”首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）-交易服务一网通办系统”进行“平台切换”点击“国企采购”进入国企阳光采购平台进行提交。

五、开启

时间:2026年04月30日9时00分(北京时间)

地点:威海市文登区天福办文昌路106-1号(宏利物流南800米与秀山东路路口-蓝海投资楼西)开标室三 。

六、其他补充事宜

1.本项目实行全流程电子化，提交投标文件截止时间前，随时关注威海 市公共资源交易网（变更公告栏）内变更提醒。

2.投标人自行准备电脑，提前在个人电脑上进行测试确保音频、视频功 能、CA 签章功能可正常使用。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名称:威海市文登区电力建筑工程有限公司

地址:山东省威海市文登区文山西路12号(环山办)

联系人/联系方式: 初晓宇13869075569

2.招标代理机构信息

名称:威海环亚项目管理有限公司

地址:山东省威海市文登经济开发区珠海路45-19

联系方式: 0631-8933518

3.项目联系方式

项目联系人：刘英

电话：0631-8933518、13326319617

八、发布公告的媒介

本次公告在中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)、威海市公共资源交易网(文登区)(http://ggzyjy.weihai.cn/wendeng/)同时发布，其它媒介转发无效。

发布人:威海环亚项目管理有限公司

发布时间:2026年04月21 日

第二部分  投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 项目名称：威海市文登区电力建筑工程有限公司35kV长和配电室增容工程-电缆等采购项目 |
| 2 | 项目编号 | WHHYZB-DLJZ-2026P008 |
| 3 | 招标人 | 名称：威海市文登区电力建筑工程有限公司 地址：山东省威海市文登区文山西路12号(环山办) 联系人：初晓宇 电话：13869075569 |
| 4 | 招标代理机构 | 招标代理机构：威海环亚项目管理有限公司 地 址：山东省威海市文登经济开发区珠海路45-19 招标代理机构联系人：刘英 电话：0631-8933518，13326319617 |
| 5 | 资质证明文件原件 | 除到达现场的被授权人提供身份证原件外，无需提供其他资质证明文件原件 |
| 6 | 投标文件份数 | - 电子投标1份（网上按时提交） - 需提供纸质投标文件正本1份。采用胶装方式，装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页。递交时间：开标当日17:00前将胶装好的纸质投标文件递交（或邮寄）地址：山东省威海市文登经济开发区珠海路45-19 刘英 13326319617 - 外层包封应写明: 招标人名称: 项目名称: 招标编号: 投标文件在年月日时分前不得启封 |
| 7 | 投标文件 的递交 | - 电子投标文件 递交时间：2026年04月22日09：00至2026年04月30日 09:00（以威海市国企采购电子交易系统具体显示时间为准）递交网址： http://ggzyjy.weihai.cn/wendeng/ |
| 8 | 实物样品 | 无 |
| 9 | 现场踏勘 | 无 |
| 10 | 电子投标特别提示 | - 登录威海市公共资源交易网（文登分中心） （https://ggzyjy.weihai.cn/wendeng/）首页右 侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系 统”进行“平台切换”点击“国企采购”进入“威 海市国有企业阳光采购服务平台”，如跳转国企 阳光采购平台时，提示用户不存在，可拨打技术支持电话（17863029936）咨询。首次注册的投标人应及时办理安全证书（CA 锁）及电子签章。 - 本项目必须网上递交投标文件，参与本项目报价的投标人应利用办理好的 CA 锁登录威海市国有 企业阳光采购电子化服务平台进行采购文件的获 取、文件下载和网上递交投标文件，且安全证书 （CA 锁）在有效期内。 - 电子响应文件的制作及提交等有关操作见本文件及威海市公共资源交易网）办事指南栏目-国企 采购专区-《新版威海市国有企业阳光采购服务平台操作演示视频（供应商）》，网址: https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260 109/315a049e-0d75-4f85-8634-00d90a843936.h tml。响应文件制作及系统使用咨询电话： 17863029936；QQ 服务群：1046971257。 - 4．网上提交响应文件时，登录交易平台的电脑须 满足环境要求（详见新版威海市国有企业阳光采购服务平台供应商用户手册 https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260 109/eb4ba418-4b35-4f05-aa69-44fd7d8a7ffb.h tml）。 5．投标人提交的电子投标文件应按照本招标文件 《第五章投标文件格式》进行编制，数据文件（excel 格式）必须从本项目的招标文件压缩包内 的对应包段目录下获取，且必须在原文件上严格按照其中要求填写。因投标人自身原因导致电子 投标文件编制不规范使投标文件内容无法导入系 统的，该投标文件将被视为无效投标文件。 |
|  |  | - 电子投标文件必需有电子签章方为合法的投标 文件，未对电子投标文件进行电子签章的，将作 为无效报价处理。电子投标文件的电子签章要求：在生成电子投标文件 pdf 格式时，都必须对电子 投标文件进 行电子签章；签章时需要将电子签章 签署到相应的位置中。 - 投标人投标文件中的相关扫描件应保证清晰度，无法辨认的评审时受到影响的，由投标人承担相应责任。 8．除网上递交电子投标文件外，如有要求递交相关资质证明文件原件的，还须按其要求单独现场递交（被授权人身份证原件除外） - 9．投标人应充分考虑到网上递交投标文件会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成投标人报价内容不一致或利益受损或投标失败的， 招标人及招标代理机构不承担任何责任。 |
| 11 | 投标有效期 | 开标之日起90天 |
| 12 | 开标时间 | 2026年04月30日9:00 |
| 13 | 开标地点 | 威海市文登区天福办文昌路106-1号（宏利物流南800米与秀山东路路口-蓝海投资楼西）第三开标室 |
| 14 | 开标方式 | 现场开标与远程开标相结合，投标人无须到现场参与开标，但开评标期间需实时关注交易系统相关通知，及时刷新页面，按照开标程序进行相关操作，且被授权人的联络方式应保持畅通。 |
| 15 | 开标程序 | 签到时间:投标时间前30分钟内完成 解密时间:启动开标后15分钟内完成解密，投标人随时关注交易系统，及时刷新页面，在规定时间内完成解密。未能按时完成解密的，将会被视为无效投标（响应）。 |
| 16 | 交货期及地点 | 供货期：自合同签订后15日内供货。 地点：甲方指定地点。 |
| 17 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 18 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 19 | 联合体投标 | 不接受 |
| 20 | 投标保证金 | 本项目不缴纳投标保证金 |
| 21 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 20 | 付款方式 | 货到验收合格后付款30%，送电验收合格后付款至90%，余下10%质保金一年后付清。乙方提供13%全额增值税专用发票。 |
| 21 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 22 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 23 | 是否委托定标 | 否 |
| 24 | 代理服务费 | 参照计价格[2002]1980《招标代理服务费收费管理暂行办法》和原国家发展计划委员会价格 [2003]857 号相关规定标准执行，由中标单位在签订合同前一次性支付。 |
| 25 | 平台使用费 | 暂不收取。 |
| 26 | 解释权 | 本招标文件解释权属于本采购代理机构 |

《实质性条款一览表》

说明：本表系招标文件及修改性文件中涉及的所有实质性条款的汇总。不允许有任何负偏离，否则投标将被否决。

| 序号 | 项目名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格性评审 | 1、有效的营业执照副本扫描件或电子营业执照；税务登记证副本扫描件（已办理三证合 一的投标人只需提供有效的营业执照副本扫 描件或电子营业执照）； 2、投标人必须是生产厂家,提供证明资料； 3、提供法定代表人身份证扫描件(若授权委托人参加投标，必须提供法人代表授权委托书及授权委托人身份证扫描件); 4、财务状况报告等相关材料： A、投标单位自行编制的 2025年公司财务报表或由中介机构出具的2025年度（或2024年度）财务审计报告书扫描件及附件扫描件(2026年以后新成立公司须提供自成立至今的自行编制的公司财务报表扫描件)； B、银行出具有效期内的资信证明扫描件； 注：A 、B 两项提供任意一项均可。 5、投标人近四个月内连续两个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明； 6、投标单位参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法行为声明； 7、投标单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函(格式自拟) ; 8、投标单位、法定代表人、授权委托人经“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询，未被最高人民法院列为失信被执行人； 9、投标单位未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中列入严重违法失信名单； 10、投标单位法律、法规规定的其他条件； 11、本次招标不接受联合体投标。 |
| 2 | 符合性评审 | 1、投标总报价超过项目最高限价； 2、投标文件不按规定签署及盖章的； 3、投标有效期比招标文件要求短的； 4、招标文件未规定允许有替代方案时，同时提供两套或两套以上的投标方案、报价的； 5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理； 6、交付时间及付款方式等方面没有实质性满足招标文件要求； 7、符合采购文件规定的关于投标人串通投标的情形； 8、实质性参数负偏离的； 9、参加同一项目的不同供应商的电子投标（响应）文件文件制作机器码（MAC地址）一致或使用的电子密钥相同的或使用同一台电脑编制上传的，将做无效投标（响应）； 10、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，同时参加同一合同项下的采购活动的； 11、评标委员会认为不符合招标文件其他实质性要求或法律法规规定的其他情形。 |

一、说明

1.编制依据

本文件依据《中华人民共和国招标投标法》、《山东省省属企业阳光采购监督暂行办法》等法律法规，参照《国有企业采购操作规范》《国有企业采购管理规范》，结合《威海市市属国有企业阳光采购监督管理暂行办法》及国家和山东省有关法律、法规、规章制度编制。参加本项目投标人应接受本招标文件关于电子招投标各项规定。

2.适用范围

2.1本招标文件仅适用于本次采购公告中所涉及的项目和内容。本项目按货物类以自愿公开招标方式实施采购。

3.相关要求

3.1 投标人应自行承担所有与准备和参加报价的全部费用，招标人和威海环亚项目管理有限公司（以下简称“招标代理机构”）均无义务和责任承担这些费用。

3.2采购人或采购代理机构均无义务向投标单位解释其成交或未成交的原因，且不予退还其响应文件。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得同时参加同一合同项下的国有企业采购活动。

3.4供应商应通过威海市公共资源交易网登录威海国企阳光采购电子化服务平台获取采购文件，并通过威海国企阳光采购电子化服务平台上传电子响应文件，电子响应文件成功上传后，将会生成投标回执，未通过威海国企阳光采购电子化服务平台上传电子响应文件的，为无效响应。获取采购文件的供应商不足 3 家的，本项目直接废标。

4. 报价语言

投标单位与其他国有企业采购当事人相互间交换的文件和来往的信函均须使用中文。

5.计量单位

除招标文件的技术规格另有规定外，响应文件应使用中华人民共和国法定计量(货币)单位。

二、招标文件

(一)招标文件的组成

由各包段本文件(word格式)和各包段的数据文件(excel格式)构成，采用压缩包电子版文件格式提供。

1.本文件(word格式)由下列文件组成:

(1)招标公告

(2)投标（响应）须知

(3)开标、评标、定标

(4)采购项目说明

(5)投标文件(格式)

(6)合同书(范本)

2.数据文件(excel格式)由下列文件组成:

(1)封面

(2)投标报价表(含明细)

(3)需求响应表(如有)

(4)评审对照表

(5)评分对照表(如有)

3.除非有特殊要求，招标文件不另行提供采购项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述及与履行合同有关的一切情况。

4.投标单位应通过威海市公共资源交易网(文登区)登录威海国企阳光采购电子化服务平台获取采购文件，并通过威海国企阳光采购电子化服务平台上传电子投标文件，电子投标文件成功上传后，将会生成投标回执，未通过威海国企阳光采购电子化服务平台上传电子投标文件的，为无效投标。获取采购文件的供应商不足3家的，本项目直接废标。

5.投标人应认真阅读招标文件中的所有事项、格式、条款和技术规格等，

投标人未按照招标文件要求提交全部资料或者未做出实质性响应可能导致其投标被拒绝。

(二)招标文件的澄清

1.潜在投标人认为招标文件存在歧视性条款或不合理要求的，应当在响 应截止时间前 2 日内一次性全部提出；没有提出的，视为认可招标文件的所 有内容。

2.在招标文件要求的提交投标文件截止时间 2 日前，招标代理机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或根据投标人的要求对招标文件做出澄清，都将以原网站公开发布形式（包括电子交易系统推送）答复或发送给 所有投标人。澄清文件作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

3.投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标代理机构将视其为接受招标文件的所有条款，对招标文件没有异议，此后也不再受 理对招标文件的相关质疑。

(三)招标文件的修改

1.在招标文件要求的提交投标文件截止时间 2 日前，无论出于何种原因， 招标代理机构可主动或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行澄清或修改。

2.招标文件的澄清与修改是招标文件的组成部分，修改的内容对所有潜 在投标人均有约束力，招标代理机构将通过以原网站公开发布形式（包括电 子交易系统推送）答复或发送给所有投标人，因未及时关注造成的后果自行 承担。

3.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标代理机构将在投 标截止时间2 日前，通过原网站发布公告的形式（电子交易系统内发送更正提醒通知）通知所有获取招标文件的潜在投标人（采购文件变更的，投标人必须从电子交易系统中重新下载采购文件，并在新下载文件的基础上编制投标文件）；不足2 日的，招标人或者招标代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

(四)解释权

本招标文件的最终解释权属于招标代理机构，以书面解释为准。

三、投标文件的编制

投标人编制投标文件必须包括：投标文件(pdf格式)(第一册)、数据文件(PDF格式)(第二册)，以上内容缺一不可，否则为无效投标（响应）。

(一)投标文件构成

A、投标人编制的投标文件(pdf格式)(第一册)应包括但不少于下列内容:

1.投标文件封面（格式一）

2.投标文件目录

3.诚信承诺书（格式详见本文件第五章）

4.投标承诺函（格式详见本文件第五章）

5.报价一览表（格式详见本文件第五章）

6.报价明细表（格式详见本文件第五章）

7.法定代表人身份证明书

8.法人授权委托书及受托人身份证扫描件

9.投标人资质资格证明文件(扫描件均须加盖投标价单位电子公章)

(1)有效的营业执照副本扫描件或电子营业执照；税务登记证副本扫描件（已办理三证合一的投标人只需提供有效的营业执照副本扫描件或电子营业执照）；

(2)投标人必须是生产厂家,提供证明资料；

(3)财务状况报告等相关材料：

A、投标单位自行编制的 2025年公司财务报表或由中介机构出具的2025年度（或2024年度）财务审计报告书扫描件及附件扫描件(2026年以后新成立公司须提供自成立至今的自行编制的公司财务报表扫描件)；

B、银行出具有效期内的资信证明扫描件；

注：A 、B 两项提供任意一项均可。:

(4)投标人近四个月内连续两个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明；

(5)投标人履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函(格式自拟);

(6)投标人参加本项目投标前三年内无重大违法记录声明;

(7)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明；

(8)投标人、法定代表人、授权委托人经“中国执行信息公开网”

(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询，未被最高人民法院列为失信被执行人;

(9)投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统

(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)中列入严重违法失信企业名单;

以上所有资质证明文件均需加盖投标单位签章。

- 企业业绩

- 投标偏离表

12、拟投入人员配置情况表

13、声明函

- 14、付款方式响应情况

15.投标人认为需要提供的其它资质资格证明文件。

16.技术部分应包括:

具体内容参见评标办法技术部分要求

17.数据文件(PDF格式)(第二册)

投标人须从本项目招标文件压缩句内获取对应句段的数据文件(EXCEL格式)，并严格按照要求填写。填写完成后在威海国企阳光采购电子化服务平台中上传该数据文件(EXCEL格式)，系统将自动转换为PDF格式，再加盖投标人电子印章，未按要求填写或盖章为无效投标。数据文件包含下列内容:

(1)封面

(2)投标报价表(含明细)

(3)需求响应表(如有)

(4)评审对照表

(5)评分对照表(如有)

(二)投标文件编制要求

1.投标人编写的文件和往来信件应以简体中文书写。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，投标人应将其译成中文，如未翻译该文件为无效文件。

2.投标文件中使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人或招标代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。如果因为投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，或提供虚假文件，由此造成的后果由投标人自负。

4.投标人应按招标文件中提供的投标文件格式(详见第五章投标文件格式)按包段编写投标文件，并使用A4规格编制。投标文件应编写目录，具有结构清晰的文档结构图(打开word视图中的“文档结构图”后能看到详细章节)，页码连续。

5.投标人按照招标文件要求所提供的各种证明文件必须真实且合法有效经扫描后粘贴到投标文件的相关页上，确保清晰度可辨认，评审时由于无法辨认所产生的后果，由投标人自行承担。

6.投标人应自行确保本文件的内容已充分覆盖了数据文件中《评审对照表》和《评分对照表(如有)》中的各项要求，并准确将对应的起止页码填写到数据文件《评审对照表》，《评分对照表(如有)》表格中每项后的起始页码和终止页码栏位上。对于不涉及或无法填写的评审项(评分项)(例如:报价)，可在页码索引处填写1。

7.为了保证系统整体效率，系统对所投递的电子文件有大小的限制，因此，投标人应尽可能降低本文件的大小，小尺寸投标文件将使递交更快捷、减少差错发生几率，避免投标截止时间前未能完整上传文件。

8.投标文件具有法律效力，投标人与招标代理机构或招标人任何人的口头协议不影响投标文件的任何条款和内容。

9.招标人或招标代理机构均无义务向投标人解释其中标或未中标的原因，且无论投标人是否中标，投标人所递交的投标文件均不予退还，不提供副本拷贝。

B、数据文件编制要求

1.投标人须从所投项目的招标文件压缩包内对应包段目录下获取本文件(变更后的数据文件需要重新下载)，必须在原文件上严格按照其中要求填写，其内部已约定好固定格式和相关内容，且带有特定的唯一性数字指纹，对采用非该文件基础上编制或对该文件进行任何工作表、表格行、表格列的增减、对工作表先后顺序的变动，以及对锁定区域内的数据进行更改、文件另存到其他文件等违规性操作，都会破坏本文件中的数字指纹，导致系统无法接收该文件使其投标失败。

2.投标人应按数据文件中规定的要求，完整、准确地填写《封面》《投标报价表(含明细)》《需求响应表(如有)》《评审对照表》《评分对照表(如有)》，任何的漏表、漏项及信息不完整、填写数据不规范或不正确，都将导致电子交易平台无法接收该文件使其投标失败。

3.投标人在对数据文件电子签章前，应按照上述2项的要求进行认真检查、确认。因投标人自身原因所导致其投标失败的，须自行承担相关责任。

(二)投标报价要求

1.投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。投标单位应根据招标代理机构提供的招标文件、各自情况等进行投标报价的编制，报价应包括货物及其保管、包装、装卸、运输至甲方指定地点、检测、验收、利润、税金、售后服务及其他附带的全部费用。进口产品还应包括关税、商检等所有费用， 政策性文件规定合同包含的所有风险、责任等其它不确定因素全部包括在投标价格中。最终按本次报取的单价和实际供货数量进行结算。

本次报价投标单位统一按13%增值税税率进行报价。付款时，实际开具的增值税发票税率与本次投标不符的，采购人有权按不含税价与实际税额之 和支付价款。

2.投标单位提供的产品必须为原厂、原装、标准配置的正品，不得为了满足其参数要求，而自行组装、改装或加装配置，否则该采购项目报价无效。其技术要求及售后服务，应达到国家或行业标准；无国家或行业标准的，应达到生产厂家的规定及报价表中的要求。

3.投标单位应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡投标单位在报价中未列明但又为本次采购所必备的项目或遗漏项目，招标人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

4.投标人应对本次招标的全部内容进行报价，缺项报价投标无效。如因投标人自身的原因报价失误而造成的损失，由投标人自行承担。

5.投标人只能提报一个方案和报价，提报两个或两个以上的方案和报价将视为无效投标；

6.投标人的投标报价为一次性报价，任何包含价格调整要求的投标将被视为非实质性响应而被拒绝；

7.投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则在评标时价格不予核减;

8.投标人应严格按照招标文件所提供的格式填写齐全，不得涂抹、修改，表中相应内容的报价必须计算正确;

9.所有价格折扣、优惠条件必须在开标一览表中注明，否则评标时不予认可;

10.投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正:

(1)投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

9.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场 合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

10.投标人免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费，此项不计入总计价或合计价。

10.投标报价

10.1本项目设招标控制价：1874213.4元；

（1）投标人须在数据文件报价明细表中单价处填写投标总价，系统默认为数量1宗（投标报价高于控制价的，作无效标处理）

（2）投标单位的报价不得高于分项控制单价，投标报价明细表高于控制单价的，作无效标处理。

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号规格 | 单位 | 数量 | 控制单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0.4kV电力电缆 | ZC-YJV-0.6/1-1×300 | 米 | 2360 | 282.88 |  |
| - 2 | 电力电缆 | ZC-YJV22-26/35-3×70 | 米 | 460 | 315.08 |  |
| - 3 | 电力电缆 | ZC-YJV-26/35-1×630 | 米 | 810 | 676.73 |  |
| - 4 | 电力电缆 | ZC-YJV-26/35-1×240 | 米 | 1560 | 266.67 |  |
| - 5 | 电力电缆 | ZC-YJV-26/35-1×95 | 米 | 780 | 125.03 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

10.2投标人应按照“第四部分采购项目说明”的服务内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按数据文件中“投标报价表”规定的格式报价。

10.3投标单位应按数据文件中“投标报价表（含明细）”要求的统一格式填写，并加盖电子公章。

11.《投标报价表(含明细)》填写时应响应下列要求:

(1)所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的报价中;

(2)投标人应对本次招标的全部内容进行报价，缺项报价投标无效。如因投标人自身的原因报价失误而造成的损失，由投标人自行承担。

(3)投标人须严格按照报价明细表说明进行填写，报价明细表中“*”是必填项，任何必填项为空时都可能导致本次投标无效。

(4)《投标报价表(含明细)》中合价将由单价*数量自动计算，无需手工录入。

12.《需求响应表(如有)》填写时应响应下列要求:

(1)有底色标识的单元格须填写，有“*”的列是必输项，任何必输项为空都可能导致您的本次投标无效;

(2)如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死;

(3)当招标需求列的内容显示不完整时，请点击编辑栏进行查看;

(4)投标需求请按照货物(服务)的招标需求的逐一说明，如实填写。“投标需求”中需详细列明所报产品(服务)的明细;若与投标文件中提供的产品检测报告(如有)、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性情况不一致，按无效投标处理。

(5)按照该表显示位置加盖一个电子印章;

(6)该表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除该表、增加该表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标(报价);

13.招标代理服务费: 参照计价格[2002]1980《招标代理服务费收费管理暂行办法》和原国家发展计划委员会价格[2003]857 号相关规定标准执行，由中标单位在签订合同前一次性支付。

14.其他报价要求详见第四部分采购项目说明。

投标文件的签署、装订及份数

1.投标文件(pdf格式)(第一册)1份

1.1投标人应使用带电子签章功能的CA锁对投标文件须盖章或签名的部位加盖电子印章(单位电子公章、法定代表人电子人名章)，电子印章与实物印章具有同等法律效力。

1.2投标人应首先编制word格式投标文件，最后通过威海国企阳光采购电子化服务平台的文件签章菜单的标书签章功能转换为pdf格式(或者其他 pdf转换工具)，之后通过签章功能在pdf文件上逐页加盖电子印章并保存到本地计算机，加盖了电子印章的pdf文件即为最终的投标文件。

1.3文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。

1.4须授权代表签字的，授权代表又无电子章的，在word编制时可将授权代表手写答字扫描后的图片粘贴到投标文件中对应位置，须加盖单位电子公章。

1.5可使用系统的批量盖章功能快速签章。但须逐页浏览检查并注意印章重叠及完整性。

1.6采用扫描粘贴投标人公章或扫描法定代表人人名章而不加盖单位电子公章的为无效投标。

2.数据文件(PDF格式)(第二册)1份

2.1投标人将填写完毕的数据文件(EXCEL格式)，通过威海国企阳光采购电子化服务平台中“文件签章”菜单的“数据签章”功能上传数据文件(EXCEL格式)，系统自动转换为PDF格式，加盖电子印章后保存到本地计算机。加盖了电子印章的文件即为最终的数据文件(PDF格式)用于投标。

2.2文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。

2.3采用扫描粘贴投标人公章或法定代表人人名章的为无效投标(响应)。

(四)投标文件的密封与标记

加盖了电子印章的电子投标文件(PDF格式)和数据文件(PDF格式)须在电子交易平台的“我的投标”界面进行提交，提交前系统会自动在本地进行加密和数字答名，加密和电子答章后的文件除了会上传到系统中之外还会同步保存到本地计算机。

(五)投标文件的递交

1、投标单位应在《投标须知前附表》规定的时间前在威海国企阳光采购电子化服务平台上传电子投标文件和数据文件。投标单位应充分评估集中响应带来的网络影响，尽量避开投标高峰时间，错峰进行电子评标，系统以收到投标单位发出的递交指令的时间作为其投标时间，如该时间超过投标截止时间，其投标将会被判定为无效。

2、投标人须牢记投标加密密码，该密码将用于开标时解密其电子投标文件，如忘记密码或输入错误密码超过5次，其递交的电子投标文件将无法解密，导致无法提取数据和供他人阅读文件，致使其投标失败。

3、除投标须知前附表另有规定外，采购代理机构将拒绝接收纸质投标

文件。

4、投标人应将网上递交的已盖章未加密的数据文件和投标文件谨慎保存备份，以便启动应急开标程序时备案使用。

(六)投标文件的修改、补充和撤回

1、投标人必须在规定的投标截止期之前将修改的投标文件和数据文件上传到威海国企阳光采购电子化服务平台，在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

2、投标人在递交投标文件后，可以在投标截止期之前撤回其投标。

3、开标后不允许对投标文件做实质性修改和补充，不得撤回投标文件。

(七)投标有效期

1.从开标之日起，投标有效期为90天。投标函承诺投标有效期短于90天的，其投标为无效投标。

2.特殊情况下，在投标有效期满之前，采购代理机构可以要求投标人延长投标有效期，投标人可以书面形式拒绝或接受上述要求。

第三部分 开标、评标、定标

一、开标

(一)开标时间:2026年04月30 日9:00。

(二)开标地点:威海市文登区天福办文昌路106-1号(宏利物流南800米与秀山东路路口-蓝海投资楼西) 第三开标室。

(三)投标截止时间结束后，投标人不足3家的不得开标。

(四)招标代理机构在招标公告规定的时间和地点组织开标。

(五)现场开标和远程开标的投标人代表应在签到表格相应位置上加盖CA锁中的法定代表人电子人名章以证明其出席，在开标时间前未完成答到的仍可进行解密参加投标，但将会被视作认同开标结果。

(六)投标须知前附表规定了文件解密时间，投标人输入密码错误(5次输入机会)、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等导致系统无法解析的，将会被视为无效投标（响应）。

(七)开标过程应当由招标人或招标代理机构负责记录，最终形成开标一览表并由各投标人代表和相关工作人员签字或盖章确认。

(八)投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

(九)录音、录像:采购代理机构负责从递交投标文件开始到定标结束全过程的录音、录像工作，确保声音清楚、图像清晰、内容无遗漏。

(十)评审过程中，如遇特殊情况，服从公共资源交易中心场地调配，并遵守相关规章制度。

(十一)开标程序

1.签到:在投标须知前附表规定的时间完成签到。

2.开标:工作人员在投标须知前附表规定的开标时间启动开标。

3.解密:开标后工作人员启动开始解密指令，投标人开始输入解密密码，解密时间到后工作人员启动停止解密指令。启动开标后15分钟内完成解密，投标人随时关注交易系统，及时刷新页面，在规定时间内完成解密。未能按时完成解密的，将会被视为无效投标。

4.唱标:停止解密后现场工作人员将根据电子交易平台自动提取各投标人数据文件中的相关数据进行公开唱标，唱标结束系统将自动生成开标一览表。参加现场开标的投标人应在工作人员的计算机上进行签字确认，携带笔记本电脑和远程开标的投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在开标一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对开标一览表中所载内容无疑议。

5.应急开标程序

电子开标过程中如出现下列情况，导致系统无法正常运行，或者无法保证开标过程的公平、公正和信息安全时，经与行政监督部门沟通后可启动应急开标程序。

(1)系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统:

(2)系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作;

(3)系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险;

(4)病毒发作或受到外来病毒的攻击:

(5)其他无法保证开标过程公平、公正和信息安全的情形。

应急开标程序包括:

(1)对未在系统中开标的可暂停开标:

(2)对已在系统中开标的应停止，等待系统恢复正常后再组织进行开标。

（3）对解密环节出错（因系统故障原因导致）的投标人，通过系统的备案功能进行文件上传备案，对备案文件与网上递交的文件不一致（系统通过数字签名进行验证）或备案文件未按照本文件的要求进行编制、签署导致系统无法备案的投标人作无效投标（响应）处理。

（4）备案功能故障且系统长时间无法恢复正常的，在招标人或代理机构的监督下可针对所有在平台中已投标的投标人，启用其电子邮件递交的投标文件进行开标，同时开标由线上转为线下，开标、评标均以电子邮件递交的投标文件为准，投标人必须在获取招标文件时留有本单位详细的邮箱和电话，否则由此产生的不利后果由投标人自己承担。对未按规定递交或递交的文件未按要求进行编制、签署的投标人作无效投标（响应）处理。

6.应急开标电子邮件递交规定

接收电子邮箱:whhyxm0088@163.com

递交时间:以电子邮件或电话通知的时间为准;

邮件数量:一封;

邮件主题:项目编号、投标人名称;

邮件内容:附件含项目所有的已投包段，每个包段含已盖章且未加密

的数据文件、投标文件各一份。数据文件、投标文件与网上最终递交的

必须为同一文件(可将所投包段的所有文件打包压缩)，如果不一致，

系统后台会判定为无效投标文件，导致投标无效。

7.启动电子邮件开标流程

工作人员电话通知所有投标人启动应急开标程序;

投标人收到通知后在规定时间内通过电子邮件递交投标文件(在非应

急开标期间采购代理机构不接受、不处理任何通过电子邮件提交的投标

文件);

递交截止时间到，工作人员开始下载投标文件，将投标报价形成开标

报告并邮件回复各投标人;

投标人确认报价并邮件回复，不及时回复的视为对开标报告的内容无

异议。

二、评标

(一)评标委员会

根据本项目的特点组建评标委员会，其成员由采购人代表和有关技术、

经济等方面的专家共5人组成。

(二)评标原则

“公平、公正、科学、择优”为本次评标的基本原则，评标委员会将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人，同时，在评标时恪守以下原则:

1.客观性原则:评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评审，评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素。

2.统一性原则:评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，采用统一标准进行评标。

3.独立性原则:评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。

4.保密性原则:评标委员会及熟知情况的有关工作人员必须对每位评委的评标意见和投标人的商业秘密严格保密，不得外泄。

5.综合性原则:评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

(三)评标程序

1.资格审查:评标委员将按照招标文件的规定对投标文件进行资格性审查，以确定投标人的资格是否满足要求。

2.符合性审查:评标委员会将按照招标文件的规定对投标文件进行符合性审查，以确定投标文件的有效性。

3.出现下列情形之一的，视为对招标文件未做出实质性响应，按照无效投标处理。

(1)投标文件不完整的;

(2)资质、资格证明文件不完整或不符合要求的;

(3)投标文件未按规定签署及盖章的;

(4)报价超出控制价及控制单价的;

(5)投标人的财务状况，无法为履行合同提供足够的资金支撑的;

(6)投标人的法定代表人(负责人)或被授权人不在规定时间内答疑或澄清的;

(7)投标有效期比招标文件规定短的;

(8)技术方案及付款方式等实质性内容不能满足招标文件要求的;

(9)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，

同时参加同一合同项下的政府采购活动的;

(10)参加同一项目的不同投标人的电子投标文件文件制作机器码(MAC地址)一致或使用的电子密钥相同的或使用同一台电脑编制上传的，将做无效投标;

(11)投标人恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益;

(12)评标委员会认为不符合招标文件其他实质性要求或法律规定的。

4.属于无效投标的，投标人不能通过修正或撤销投标文件中不符合之处而成为实质性响应的投标，采购代理机构将通知投标人，并说明无效投标理由;属于有效投标文件的，将进行下一轮次的询标和澄清。

5.询标和澄清

(1)对有效投标文件中含义不明确、同类问题前后表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者纠正，投标人应在要求的时间内以书面形式澄清、说明或者补正,并由其法定代表人或被授权人签字，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(2)投标人依据评审要求进行澄清、说明或者补正的内容构成投标文件的组成部分。

6.比较与评价

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和评标标准对有效投标文件的商务和技术进行评估，综合比较和评价，按综合得分高低列出中标候选人排序表，若总分相同，以报价得分高的排前;若总分、价格得分都相同，则以技术部分得分高的排前。

7.出现下列情况之一的，均予以废标

(1)合格的投标人或参加投标的企业不足三家的;

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3)因重大变故，采购任务取消的。

出现本款第1项情形的，可以采用特殊情况下的评审方式继续采购。

8.评标方法

(1)评标方法:综合评分法。

(2)评标细则:

| 评审因素 | 标准分 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 40分 | 投标报价等于投标总报价评标基准价的，得满分40分。 投标报价每高于评标基准价1％扣1分，每低于1％扣0.5分，最低计至0分，得分精确到小数点后2位。偏离不足1%的，按照插入法计算得分，得分精确到小数点后2位。 注:1、评标基准价计算方法:当有效投标单位家数>10家,评标基准价=（所有投标人的有效报价之和-有效报价的最高值及次高值-有效报价的最低值及次低值）的算术平均值：当8家＜有效投标单位≤10家,评标基准价=（所有投标人的有效报价之和-有效报价的最高值及次高值-有效报价的最低值）的算术平均值;当5家＜有效投标单位≤8家,评标基准价=（所有投标人的有效报价之和-有效报价的最高值-有效报价的最低值）的算术平均值;当3家≤ 有效投标单位数≤5家,评标基准价=所有投标人的有效报价的算术平均值； 偏差率=100%*（投标人报价—评标基准价）/评标基准价 1、经评审为无效标的投标报价不进入评标基准价的计算且不参与报价计算。 2、报价得分手动计算，并列入资信标得分中。 |
| 资信部分（8分） | 企业业绩8分 | 投标人自 2022年1月1日至今承揽的同类项目业绩，每提供一份得 2分，最高得 8分。 注：日期以采购合同签订时间为准，响应文件中附合同扫描件，未附相关资料或资料不全不得分。 |
| 商务 （3分） | 企业实力 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证，每有1个证书得1分，本项最高计至3分。 注：投标文件中须附有效证书扫描件并加盖投标人电子公章，未附扫描件或不符合要求的本项不得分。 |
| 技术部分（49分） | 生产能力 | 由评委审核各投标人提报的生产产品所需的生产场地、生产设备、产品及元器件检测设备的能力的材料、性能指标、有效的检测报告及合格证等内容进行综合打分： 【11.1分-15分】：投标人提报的厂家生产能力强、能保证产品质量、有突出的生产优势、产品质量可靠、性能稳定、安全性及市场认知度高，技术水平领先，重要参数、指标满足或优于招标文件要求，有突出的技术优势。 【5.1分-11分】：投标人提报的产品质量可靠、厂家生产能力较好，能实现招标文件的功能要求，参数、指标能完全满足招标文件要求。 【0分-5分】：投标人提报的产品的重要技术参数、厂家生产能力、指标仅能基本满足招标文件要求。 |
|  | 产品技 术参数 | 根据投标单位提供的产品技术参数、产品主要性能及特点、产品技术指标、生产厂家的生产能力做出明确确认，进行综合打分。 【6.1分-9分】能完全满足招标文件规定的技术指标、参数要求，对上述各项内容描述 详细合理，表述思路清晰，具有规范统一的 技术标准，有突出的技术优势的。 【4.1-6分】针对上述内容有 3（不含）处以下响应不清晰或不全面。 【0-4分】针对上述内容有 3 处及以上描述不清晰，表述简单或存在瑕疵，所述内容无法反应或判断其质量。 |
|  | 供货方案 | 根据投标人供货方案，由评委进行综合打分： 【7.1-10分】投标人具有完善的供货方案及流程，能够迅速响应招标人的供货要求，有具体的措施方案保证供货到位，能够高效、高质的完成本项目； 【4.1-7分】提供的供货方案列明了具体的实施方法、能够满足项目的需求； 【0-4分】供货方案缺乏条理性、无具体的实施性较难保证项目的要求；没有该项内容的，得 0 分。 |
|  | 售后服务 及履约能 力 | 由评委审核各投标人提报的售后服务方案内容进行综合打分： 【10.1分-15分】：投标人提报的售后服务方案内容全面、措施完善，故障、技术支持响应时间快，拟派售后服务技术人员数量多，经验丰富，有突出的售后服务优势。 【5.1分-10分】：投标人提报的售后服务方案内容比较详细、措施较完善，故障、技术支持响应时间较快，拟派售后服务技术人员数量能够较好的满足项目要求。 【0分-5分】：投标人提报的售后服务方案内容仅能基本满足项目要求。 |

注:1、本细则只针对有效投标文件予以评分。

2、计算得分时四舍五入保留至小数点后两位。

3、汇总各评委打分进行算术平均，计算出各投标人的综合得分。

4、评标过程中发现投标单位提供虚假材料的，否决其投标:评标结束后，发现中标单位提供虚假材料的，取消其中标资格。

5、本次采购特殊情况下的评审方法

出现合格的投标人达不到法定数量，且招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，经主管部门批准，重新招标或改用其他方式进行采购。合格的投标人达不到法定数量的情形包括:

1.投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家。

2.对招标文件做出实质性响应的投标人不足三家。

三、定标

1.评标委员会根据招标文件载明的评标细则进行综合评审，按照综合得分由高到低的顺序推荐三名中标候选人。招标人应确定排名第一的中标候选人为中标人，排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或发现中标人存在与招标文件、响应文件不符或弄虚作假等其它违法行为，经招标人同意，取消中标人资格，由排名次之的中标，依次类推或重新招标。

2.评标结果将在中国招标投标公共服务平台、威海市公共资源交易网

（文登分中心）予以公告。

四、编写评标报告

依据评委评标签字的原始记录和评标结果，按照规定的内容要求编写评

标报告，并由全体评委签名。

五、结果公示及公告

招标人应当自定标结束之日起1日内在原招标公告发布媒介发布中标公告，有效期1个工作日。

六、质疑

1.质疑

1.1投标人认为采购公告、资格预审公告、招标文件、开评标过程、中标候选人公示、中标结果使自己的权益受到损害的，在国企采购电子交易系统向招标人或者招标代理机构提出质疑。对招标文件的异议，招标人和招标代理机构应当在收到异议后1日内做出答复；其他异议，招标人和招标代理机构应当在收到质疑后7日内做出答复；但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的质疑超出招标人对招标代理机构委托授权范围的，招标代理机构应当告知投标人向招标人提出。投标人应按照下列规定进行质疑：

1.2提出质疑的投标人应当是参与本项目采购活动的投标人。

1.3投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

1.4 质疑采用实名制，为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，提交的质疑函务必提供以下内容。

（1）投标人的姓名或名称、地址（邮箱）、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、单位负责人，或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章。

1.5招标人或招标代理机构正式受理后方可生效。否则，为无效质疑。

1.6 有下列情况之一的质疑不予受理：

（1）无质疑函件或质疑函件缺少投标人法人印章、投标人法定代表人签字、有效授权书和联系方式之一的质疑；

（2）质疑函件无实质性内容或佐证文件资料，主观臆断及推理得出结论的质疑；

（3）相应证明材料不真实或来源不合法的质疑；

（4）未按规定时间或超过公示期限提出的质疑；

1.7对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将列入平台黑名单。

六、 签订合同

1.评标结果公告后，由招标人向中标人签发中标通知书。

2.中标合同原则以第六部分合同书（范本）为基础，并根据投标、答疑情况进行修改补充，自签订之日起生效。

3.中标人须按《中标通知书》指定的时间、地点按照招标文件和投标文件确定的事项与招标人签订采购合同，签订采购合同的时间在《中标通知书》发出之日起 30日内。

- 采购项目说明

一、项目名称：威海市文登区电力建筑工程有限公司35kV长和配电室增容工程-电缆等采购项目

二、招标范围：威海市文登区电力建筑工程有限公司35kV长和配电室增容工程-电缆等采购项目，根据本单位日常要求，拟采购电缆一批，详见清单。

三、供货期/质保期：自合同签订后15日内供货/电缆质量保证期为到货验收合格后12个月。

四、质量标准：符合国家及行业相关标准和规范。

五、付款方式

货到验收合格后付款30%，送电验收合格后付款至90%，余下10%质保金一年后付清。乙方提供13%全额增值税专用发票。

八、招标货物质量及技术标准：

1.招标货物范围

1.1 电缆等，具体见清单。

- 2.招标货物质量、技术标准

ZC-YJV-0.6/1kV电力电缆技术规范

1 总则

1.1 适用范围

本技术规范书适用于招标单位本次采购的ZC-YJV-0.6/1kV阻燃C类交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆（以下简称“电缆”），涵盖电缆的设计、生产、检验、包装、运输、安装指导及售后服务等全部环节。

本规范书引用的国家标准、行业标准均为最新有效版本，与本规范书具有同等法律效力。

1.2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆。

- GB/T 19666-2019 阻燃和耐火电线电缆通则。

- GB/T 3956-2008 电缆的导体。

- GB/T 2951.1-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法。

- GB/T 3048.4-2007 电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验。

- GB/T 18380-2008 电缆在火焰条件下的燃烧试验。

- GB/T 5013.4-2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分：软电缆和软线。

- CCC 国家强制性产品认证认证规则。

2 技术规范与要求

2.1 产品型号及规格

2.1.1 产品型号

ZC-YJV-0.6/1-1*300

允许偏差±0.5%，严禁短尺交货。

2.2 结构与材料要求

2.2.1 导体

（1）材质：采用无氧铜导体，导电率≥99.9%，符合GB/T 3956-2008《电缆的导体》第2类紧压绞合圆形导体要求。

（2）工艺要求：导体绞合节距均匀，紧压系数≥0.9，表面光洁无油污、无毛刺、无锐边、无断裂或绞合松散现象。

（3）性能要求：20℃时导体直流电阻完全符合GB/T 3956-2008标准规定（示例：16mm²导体直流电阻≤1.15Ω/km，25mm²≤0.727Ω/km）。

2.2.2 绝缘层（XLPE）

（1）材质：采用优质交联聚乙烯（XLPE）绝缘材料，无杂质、无气泡、无微孔，电气性能与机械性能稳定。

（2）厚度要求：严格遵循GB/T 12706.1-2020标准。

（3）工艺要求：绝缘层与导体紧密贴合，偏心度≤8%，无破损、无褶皱，绝缘层与绝缘屏蔽层粘接良好。

（4）温度性能：长期允许工作温度90℃，短路时（持续时间≤5s）最高温度250℃。

2.2.3 线芯标识

线芯绝缘层颜色标识清晰、耐久，无迁移，具体要求如下：

- 1芯：红色（相线）、蓝色（中性线）、黄绿双色（保护线）；

- 2芯：红色（相线）、蓝色（中性线）；

- 3芯：黄色（L1相）、绿色（L2相）、红色（L3相）；

- 3+1芯：黄、绿、红（三相相线），蓝色（中性线）；

- 4芯：黄、绿、红（三相相线），蓝色（中性线）；

- 5芯：黄、绿、红（三相相线），蓝色（中性线），黄绿双色（保护线）。

2.2.4 填充与包带

（1）多芯电缆（2芯及以上）采用非吸湿性阻燃填充材料，填充饱满，确保电缆成圆后外形圆整，无凹陷、无空隙。

（2）包带采用阻燃无纺布，重叠绕包，绕包紧密无松动，有效固定内部线芯，防止层间移位。

2.2.5 护套（PVC）

（1）材质：采用黑色阻燃聚氯乙烯（PVC）护套材料，氧指数≥32%，符合GB/T 19666-2019阻燃C类要求，具备耐油、耐酸碱、抗老化、抗紫外线特性。

（2）厚度要求：严格遵循GB/T 12706.1-2020标准。

（3）工艺要求：护套表面光滑、无气泡、无裂纹、无划伤、无杂质，护套与内衬层（如有）贴合紧密。

2.3 电气性能要求

（1）额定电压：0.6/1kV（Um=1.2kV），适配0.4kV低压配电系统。

（2）工频耐压试验：电缆绝缘层施加3.5kV/5min电压，应无击穿、无闪络、无绝缘损坏。

（3）绝缘电阻：20℃时，电缆绝缘电阻值≥3670MΩ·km，绝缘性能良好。

（4）护套火花试验：按标准电压进行护套火花试验，无击穿、无闪络，确保护套无针孔。

（5）导体载流量：满足GB/T 12706.1-2020规定的载流量要求，可适配设计负载需求。

2.4 阻燃性能要求

电缆阻燃性能严格符合GB/T 19666-2019《阻燃和耐火电线电缆通则》阻燃C类标准：

（1）单根垂直燃烧试验（IEC 60332-1）：火焰撤离后，电缆燃烧时间≤30s，自熄、不延燃；

（2）成束燃烧试验（GB/T 18380.3）：燃烧高度≤2.5m，电缆不延燃、无滴落物引燃下方物品。

2.5 机械与环境性能要求

（1）弯曲半径：非铠装电缆最小弯曲半径≥15倍电缆外径（D），允许敷设环境温度≥0℃，低于0℃时需采取热敷预敷设措施。

（2）抗拉强度：导体允许拉力≤40N/mm²，满足正常敷设、安装及运行过程中的机械拉力要求。

（3）环境适应性：电缆可在-20℃～+45℃环境下稳定运行，具备良好的耐低温、耐高温性能，适用于直埋、电缆沟、桥架、穿管、隧道等多种敷设场景。

（4）耐化学性能：耐油、耐酸碱腐蚀，适用于工业厂区、化工园区等特殊环境。

3 试验方法与检验规则

3.1 试验分类

电缆检验分为出厂检验、型式检验和到货验收检验三类，所有试验项目均需符合本规范及国家标准要求。

3.2 出厂检验（每盘电缆必试）

中标人每盘电缆出厂前必须完成以下检验项目，检验合格后方可出厂，并随货提供完整的出厂检验报告：

（1）导体直流电阻测试：按GB/T 3048.4-2007执行，确保电阻值符合标准；

（2）绝缘厚度、护套厚度测量：采用专用测量工具，每盘至少测量3处，确保厚度达标；

（3）绝缘偏心度检测：检查绝缘层均匀性，偏心度≤8%；

（4）工频耐压试验：施加3.5kV/5min电压，无击穿、无闪络；

（5）绝缘电阻测试：采用绝缘电阻测试仪测量，确保阻值符合要求；

（6）护套火花试验：按标准电压进行火花测试，无击穿；

（7） 结构尺寸检查：检查芯数、截面、外形圆整度，符合设计要求；

（8）外观与标识检查：检查护套表面、线芯标识、产品标识是否清晰、完整。

3.3 型式检验

中标人应提供有效的型式检验报告，型式检验项目包括但不限于：阻燃性能、电气性能、机械性能、环境适应性等，需由具备资质的第三方检测机构出具，证明产品符合本规范及国家标准全部要求。

3.4 到货验收检验

（1）招标单位在电缆到货后，可委托第三方权威检测机构，按本规范及国家标准进行抽样验收检验，抽样数量及项目根据实际需求确定。

（2）检验结果若出现任何一项不合格，中标人需在48小时内响应，无条件更换合格产品，并承担由此产生的全部检测费用、运输费用及招标单位的相关损失。

（3）若双方对检验结果存在争议，可共同委托更高等级的第三方检测机构进行仲裁检验，仲裁结果为最终依据。

4 包装、运输与贮存

4.1 包装要求

（1）电缆采用标准木质电缆盘包装，电缆盘结构牢固、耐用，无变形、无破损，盘径及强度满足运输及吊装要求。

（2）电缆两端端头需进行密封防潮处理，防止水汽、灰尘进入电缆内部。

（3）电缆盘上需粘贴清晰、耐久的标签，注明产品名称、型号、规格、芯数、截面、长度、毛重、净重、生产厂家、生产日期、执行标准及“小心轻放”“禁止平放”“防潮”等警示标识。

（4）每盘电缆长度严格按合同约定执行，长度偏差≤±0.5%。

4.2 运输要求

（1）运输过程中，严禁抛掷、撞击、平放电缆盘，避免剧烈震动、日晒雨淋、高温暴晒，防止电缆及电缆盘受损。

（2）装卸电缆盘时，需采用专用吊装设备，严禁直接吊装电缆盘轴心，确保运输安全。

（3）运输车辆需具备防雨、防尘、防碰撞措施，确保电缆在运输过程中不受损坏，中标人需对运输过程中的电缆安全负责。

4.3 贮存要求

（1）电缆应贮存在干燥、通风、无腐蚀性气体、无火源的室内或遮雨棚内，避免长期暴露在室外暴晒或潮湿环境中。

（2）电缆堆放需整齐有序，堆放高度适中，防止电缆盘倾倒、电缆变形。

（3）贮存期间，中标人需定期检查电缆状态，确保电缆性能无劣化，贮存期限内产品符合使用要求。

5 质量保证与售后服务

5.1 质量保证

（1） 中标人承诺所供电缆为全新、未使用的合格产品，完全符合本技术规范书、国家标准及合同约定要求，无材质缺陷、工艺缺陷及性能缺陷。

（2）中标人需随货提供完整的技术资料，包括但不限于：产品合格证、出厂检验报告、型式检验报告、CCC认证证书、质量保证书、产品使用说明书等。

（3）电缆质量保证期为到货验收合格后12个月，在保证期内，因电缆自身质量问题出现的故障或损坏，中标人需免费维修、更换，并承担由此造成的一切损失。

5.2 售后服务

（1）中标人需建立完善的售后服务体系，设立24小时响应服务热线，招标单位提出技术咨询、安装指导或质量问题反馈后，中标人需在2小时内响应，48小时内到场处理（特殊情况需提前沟通说明）。

（2）中标人需为招标单位提供免费的技术指导，包括电缆敷设、安装、运行维护等方面的咨询服务，协助招标单位解决电缆使用过程中的技术问题。

（3）质保期内，若电缆出现质量问题，中标人需在约定时间内更换合格产品，并负责产品的安装调试（如需），相关费用由中标人承担。

6 验收标准

6.1到货验收：招标单位核对电缆的型号、规格、数量、长度、生产厂家等信息，与采购清单及合同约定一致；检查电缆外观、包装、标识是否完好、清晰。

6.2资料验收：中标人需提供完整、有效的技术资料，资料齐全且符合要求为验收合格。

6.3性能验收：通过第三方检测机构检测，电缆的电气性能、阻燃性能、机械性能、结构尺寸等全部符合本技术规范书及国家标准要求，为验收合格。

6.4最终验收：电缆安装调试完成后，经试运行（如需）符合设计及使用要求，招标单位签署验收单，视为最终验收合格。

ZC-YJV22-26/35kV电力电缆技术规范书

1 范围

本技术规范书规定了ZC-YJV22-26/35kV阻燃交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆（以下简称“电缆”）的产品型号、结构要求、技术性能、试验方法、检验规则、包装、运输及贮存等全部技术要求，适用于本项目电缆的采购、生产、检验及验收全过程。

2 规范性引用文件

本规范书所引用的文件均为现行有效版本，未注明日期的引用文件，其最新版本适用于本规范：

- GB/T 12706.3-2020 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV（Um=40.5kV）电缆。

- GB/T 19666-2005 阻燃和耐火电线电缆通则。

- GB/T 3956-2008 电缆的导体。

- GB/T 2951.1-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法。

- GB/T 6995-2008 电线电缆标识。

- IEC 60502-3 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件。

3 产品型号及名称

3.1 型号

ZC-YJV22-26/35kV

3.2 型号含义

- ZC：阻燃C级。

- YJ：交联聚乙烯（XLPE）绝缘。

- V：聚氯乙烯（PVC）内护套。

- 22：双层镀锌钢带铠装+聚氯乙烯外护套。

- 26/35kV：电缆额定电压U₀/U=26/35kV，最高运行电压Um=40.5kV

3.3 芯数

根据采购需求定制单芯/其他芯数，截面规格涵盖50mm²~630mm²。

4 电缆结构技术要求

4.1 导体

（1）采用第2类紧压绞合圆形铜导体，导体表面应光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边，无断裂或绞合松散现象。

（2）导体绞合节距均匀，紧压系数≥0.9，确保导体圆整度，20℃时导体直流电阻完全符合GB/T 3956-2008规定，杜绝超标情况。

4.2 导体屏蔽层

（1）采用超光滑半导电交联聚乙烯屏蔽料，与导体、绝缘层三层共挤成型，屏蔽层表面光滑，无尖角、颗粒、烧焦等缺陷。

（2）标称厚度≥1.0mm，均匀包覆导体表面，与导体紧密贴合，无剥离、偏芯现象，保证电场均匀分布。

4.3 绝缘层

（1）采用优质交联聚乙烯（XLPE）绝缘料，绝缘材质纯净，无杂质、气泡、微孔，机械性能和电气性能达标。

（2）标称绝缘厚度10.5mm，绝缘偏心度≤8%，厚度偏差符合GB/T 12706.3-2020要求，绝缘层连续均匀，无破损。

（3）绝缘与绝缘屏蔽层粘接良好，具备优异的耐温、耐压及抗老化性能。

4.4 绝缘屏蔽层

（1）采用可剥离/不可剥离半导电屏蔽料（按项目需求确定），厚度≥1.0mm，均匀包覆绝缘层，表面光滑无缺陷。

（2）屏蔽层连续性良好，与绝缘层贴合紧密，剥离强度适中，便于后续电缆附件安装。

4.5 金属屏蔽层

（1）采用软铜带重叠绕包，铜带厚度≥0.10mm，绕包重叠率≥15%，最小不低于5%，绕包紧密平整，无褶皱、断裂。

（2）金属屏蔽层有效截面满足系统短路电流承载要求，电气连续性良好。

4.6 填充及包带层

（1）三芯电缆采用非吸湿性阻燃填充材料，填充饱满，使电缆成圆后外形圆整，无凹陷、空隙。

（2）包带采用阻燃无纺布重叠绕包，绕包紧密，固定内部结构，防止层间移位。

4.7 内衬层（内护套）

采用阻燃聚氯乙烯（PVC）料挤包成型，内衬层厚度均匀，表面光滑圆整，无气泡、划伤、破损，有效保护内部绝缘结构。

4.8 铠装层

（1）采用双层镀锌钢带间隙绕包铠装，钢带材质符合国家标准，镀锌层均匀无锈蚀，机械强度高，抗侧压、抗拉伸性能优异。

（2）钢带绕包间隙不超过带宽的50%，两层钢带绕包方向相反，绕包紧密平整，无翘起、重叠过度缺陷。

4.9 外护套

（1）采用黑色阻燃聚氯乙烯（PVC）外护套料，符合GB/T 19666阻燃C级要求，耐候、耐油、抗老化、耐腐蚀。

（2）标称厚度≥3.4mm，厚度偏差符合标准，外护套表面光滑、无气泡、裂纹、破损，印有清晰、耐久的产品标识。

5 主要技术性能要求

5.1 电气性能

（1）长期允许导体工作温度：90℃

（2）短路时导体最高温度（持续时间≤5s）：250℃

（3）工频耐压试验：施加30.5kV/5min，电缆绝缘不击穿、无闪络。

（4）局部放电试验：在1.73U₀电压下，局部放电量≤10pC

（5）绝缘电阻：20℃时绝缘电阻值符合GB/T 12706.3-2020规定。

（6）外护套火花试验：按标准电压进行，无击穿、无闪络。

5.2 阻燃性能

电缆阻燃性能符合GB/T 19666-2005阻燃C类要求，通过单根垂直燃烧试验（IEC 60332-1），火焰撤离后电缆自行熄灭，无延燃现象。

5.3 机械物理性能

（1）敷设环境温度：≥0℃，低于0℃时需预热敷设

（2）最小弯曲半径：三芯铠装电缆≥12倍电缆外径（D），单芯铠装电缆≥20倍电缆外径。

（3）绝缘及护套材料的抗拉强度、断裂伸长率、热老化性能符合GB/T 2951.1-2008要求。

5.4 环境适应性能

电缆适用环境温度：-20℃~+45℃，具备良好的耐低温、耐高温及抗紫外线性能，适用于直埋、电缆沟、隧道等敷设场景。

6 试验要求

6.1 出厂试验

每卷电缆出厂前必须完成以下试验，合格后方可出厂，并出具完整出厂试验报告：

（1）导体直流电阻测试

（2）绝缘层、外护套厚度测量

（3）绝缘偏心度检测

（4）工频耐压试验

（5）局部放电试验

（6）外护套火花试验

（7）结构尺寸检查

（8）阻燃性能抽检

6.2 型式试验

供方应提供有效的型式试验报告，试验项目符合GB/T 12706.3-2020全部要求，确保产品性能持续达标。

6.3 到货验收试验

需方到货后可按本规范及国家标准进行抽样验收试验，若出现不合格项，供方需无条件更换合格产品，并承担相关损失。

7 标识、包装、运输及贮存

7.1 标识

（1）电缆外护套表面应清晰、耐久印有：产品型号、额定电压、芯数×截面、生产厂家、生产日期、米数、阻燃等级等标识。

（2）电缆盘上应挂有牢固的标牌，注明产品名称、型号规格、长度、毛重、出厂日期、生产厂家及防潮、小心轻放、禁止平放等警示标识。

7.2 包装

（1）电缆采用标准电缆盘包装，电缆盘牢固耐用，盘径符合运输要求，电缆端头密封处理，防止受潮、受损。

（2）每盘电缆长度按采购合同要求执行，长度偏差≤±0.5%，不允许短尺交货。

7.3 运输

（1）运输过程中严禁抛掷、撞击、平放电缆盘，避免剧烈震动、日晒雨淋，防止电缆及电缆盘受损。

（2）装卸电缆盘采用专用吊装设备，严禁直接吊装电缆盘轴心，确保运输安全。

7.4 贮存

电缆应贮存在干燥、通风、无腐蚀性气体、无火源的室内或遮雨棚内，避免长期暴晒，堆放整齐，贮存期内产品性能不发生劣化。

8 质量保证及售后服务

（1）供方保证所供电缆为全新、合格产品，完全符合本规范及国家标准要求，无任何材质、工艺缺陷。

（2）产品质保期为到货验收合格后12个月，质保期内出现质量问题，供方需在48小时内响应，免费更换、维修，并承担全部费用。

（3）供方需随货提供产品合格证、出厂试验报告、质量保证书、型式试验报告等全套技术资料。

9 其他要求

（1）本规范书未尽事宜，按照GB/T 12706.3-2020、GB/T 19666-2005等现行国家标准执行。

（2）若需方有特殊技术要求，双方另行协商并签订补充协议，补充协议与本规范书具有同等法律效力。

（3）供需双方因产品质量、验收产生争议时，协商解决；协商不成，提交第三方权威检测机构检测判定。

3.对投标人的商务要求

3.1投标人所提供的技术文件资料应为中文，并应使用IEC所规定的标准符号和术语。

3.2投标人至少应提供以下文件：

（1）使用注意事项。

（2）其他有关资料。

3.3投标人中标后供货时须提供以下文件：

（1）货物清单。

（2）合格证。

（3）使用说明书。

（4）其他有关资料。

4.主要合同条款

第一条：质量标准：国家标准、行业标准，按实际尺寸制作。

第二条：货期：自合同签订后15日内供货。

第三条：送货地点、联系人等：

（1）地点：甲方指定地点。

第四条：包装：适宜长途运输之包装（标准包装），包装物不回收。

第五条：甲方就检验结果提出异议的期限：货到一个月内。

第六条：随机的必备品、配件供应办法：本合同价格含保管、运输费、保险费、施工费、售后服务费、税费、规费等一切费用。最终结算价以现场实际使用量结算。

第七条：付款/付款方式：货到验收合格后付款30%，送电验收合格后付款至90%，余下10%质保金一年后付清。乙方提供13%全额增值税专用发票。

第八条：违约责任：按《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

第九条：争议解决方式：双方协商解决，协商不成的，提交文登区人民法院仲裁。

第十条：合同生效、变更、解除的条件：

（1）双方签字、盖章后生效。

（2）合同变更须经双方同意，共同商定，任何一方无权单独变更。

第十一条：双方约定的其它事项：

（1）乙方必须按时交货，否则因乙方原因耽误甲方交货期而造成甲方损失的，全部由乙方承担。

（2）因乙方产品质量问题造成甲方损失的，全部由乙方承担。

第十二条：本合同一式贰份，甲乙双方各一份，招标时的澄清、补充协议、技术协议等附件，与合同具有同等效力。

第十三条：中标供应商需在招标公司下发中标通知书之日起3日内与我方签订合同，过期未签订视为放弃本次招标结果。并承担我方的损失。

第十四条：本次招标结果的有效期限为自合同生效后一年。

5.其他

一是供货商要提供产品详细的说明书及各种验收资料。

二是必须保证产品有效期内符合质量要求，要提供必要的各种资料。

第五部分 投标文件（格式）

（格式一）

投 标 文 件
（第一册）

项目名称：威海市文登区电力建筑工程有限公司35kV长和配电室增容工程-电缆等采购项目

项目编号：WHHYZB-DLJZ-2026P008

所投包段：001包

投标人名称（盖电子公章）：

日期：年  月  日

目 录

（由投标人自行编制）

一、诚信承诺书

为维护威海市国企采购交易秩序，本着平等自愿的原则，做出以下承

诺：

自愿参与在威海市公共资源交易中心文登分中心进场交易的国企采

购项目，我方愿意遵守本采购文件的规定和要求并提供采购文件中要求的

所有资料，我方承诺参与本次国企采购项目所提交的所有材料真实、合法、

有效，复印件与原件一致，若投标文件中存在虚假资料的，或电子投标文

件、电子投标文件刻录光盘、纸质投标（响应）文件不一致的，则视为我

方隐瞒真实情况、提供虚假资料，我方愿意接受主管部门做出的行政处罚，

允许将失信行为推送至威海市公共信用平台。

投标人（盖电子公章）：

法定代表人或被授权人（盖电子人名章）：

日期： 年  月   日

二、投标承诺函

威海环亚项目管理有限公司：

我方收到（项目编号          ）号自愿公开招标文件，经详细研究，决定参加投标。

1.我方充分理解招标文件的各条款，愿意按照招标文件的规定和要求提 供货物，报价详见《开标一览表》。

2.我方同意90天的投标有效期，严格遵守响应文件的各项承诺。在此期限届满之前，本响应文件始终对我方具有约束力，并随时接受成交。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销响应文件。

3.我方愿意遵守本招标文件的规定和要求并提供招标文件中要求的所有资料，若响应文件中存在虚假资料的，则视为我方隐瞒真实情况、提供虚假资料，我方愿意接受主管部门做出的行政处罚。

4.我方同意最低价是中标的主要选择标准，但不是唯一的选择标准。

5.如果我方中标：

（1）我方承诺在中标通知书发出后，在规定期限内与招标人签订合同；

（2）我方承诺在合同约定的期限内，按期、保质、保量完成供货和服务任务；

（3）我方承诺将按照招标文件的规定全额交纳代理服务费。

（4）我方承诺未被电力系统或其他行业主管部门列为“黑名单”。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，如有弄虚作假，一旦成交将取消中标资格。

7.所有有关本报价的函电，请按下列地址联系：

单    位：                     邮政编码：

地    址：                     联 系 人：

电    话：                     传    真：

开户名称：

开户银行：

开户帐号：

投标人（盖电子公章）：

法定代表人或被授权人（盖电子人名章）：

日期：   年    月    日

三、报价一览表

项目编号：

项目名称：

| 投标单位 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货期 |  |
| 对公开招标文件的认同程度 |  |
| 其他优惠声明 |  |

注：1、投标声明用于填写除报价、需要宣读的投标文件的其它主要内容，由投标单位自行确定，做到言简意赅无歧义。

2、以上价格含主辅材、管理、运输、机械、检测、规费、税费等全部费用。

投标人名称（盖电子公章）：

法定代表人或委托代理人：（盖电子人名章）

日期：  年   月  日

2、报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号规格 | 单位 | 数量 | 招标控制单价（元） | 投标单价（元） | 合价（元） | 品牌 | 生产产地 | 制造厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0.4kV电力电缆 | ZC-YJV-0.6/1-1×300 | 米 | 2360 | 282.88 |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | 电力电缆 | ZC-YJV22-26/35-3×70 | 米 | 460 | 315.08 |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | 电力电缆 | ZC-YJV-26/35-1×630 | 米 | 810 | 676.73 |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | 电力电缆 | ZC-YJV-26/35-1×240 | 米 | 1560 | 266.67 |  |  |  |  |  |  |
| - 5 | 电力电缆 | ZC-YJV-26/35-1×95 | 米 | 780 | 125.03 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、投标单位必须填写报价明细表，否则将导致投标被拒绝，投标单位可根据需要进行扩展。

- 2、以上价格含主辅材、管理、运输、机械、检测、规费、税费等全部费用。最终按本次报取的单价和实际供货数量进行结算。

- 3、本次报价投标单位统一按 13%增值税税率进行报价。付款时，实际开具的增值税发票税率与本次投标不符的，采购人有权按不含税价与实际税额之和支付价款。

- 4、上述报价合计应与数据文件的报价一致，若不一致，将以数据文件的报价为准进行计算得分。

投标人名称（盖电子公章）：

- 法定代表人或委托代理人：（盖电子人名章）：

- 日        期：  年   月  日

四、法定代表人（其它类型投标单位负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：     年      月     日

姓    名：     性别：       年龄：      职务：

系                    （投标人单位名称）的法定代表人（其它类型投标单位负责人）。

特此证明。

投标人名称：（盖电子公章）

法定代表人或委托代理人：（盖电子人名章）

日  期：    年   月   日

注：后附法定代表人的身份证扫描复印件。

五、授权委托书

本授权书声明：注册于   (国家或地区的名称)  的  (公司名称)  的 (法人代表姓名、职务)  ，代表本公司授权  (被授权单位名称)  的        (被授权人的姓名、职务)为本公司的合法代理人，参加项目名称为    的自愿公开招标采购活动，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

如果本公司在此次采购活动中成交，被授权人有权代表本公司签署本项目采购合同。

本授权书于    年      月      日法定代表人签字或盖章并由被授权人签字或盖章、单位盖章生效，特此声明。

被授权人无转委托权。

法定代表人（盖电子人名章）：

被 授 权 人（签字）：

投 标 人（盖电子公章） :

（被授权人身份证复印件）

注：1、后附授权委托人的身份证扫描件。

2、若投标单位为法定代表人参与投标的，此表可删除。

六、资格审查资料

1.投标单位基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公电话/传真 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 所属/主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总经理 |  |  |  | 固定办公面积（平米） |  |  |  |  |  |
| 注册情况 | 工商注册号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注册资本（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  |  | 单位类型 |  |  |  |  |
|  | 成立时间 |  |  |  | 营业期限 |  |  |  |  |
|  | 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标单位情况简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业营业执照副本等证明材料扫描件，并加盖投标单位公章。

投标人名称（盖电子公章）：

法定代表人或委托代理人：（盖电子人名章）

日期：  年   月  日

(1)有效的营业执照副本扫描件（加盖投标人电子公章）；

(2)投标人必须是生产厂家,提供证明资料扫描件（加盖投标人电子公章）

(3)财务状况报告等相关材料：

A、投标单位自行编制的 2025年公司财务报表或由中介机构出具的2025年度(或2024年度)财务审计报告书扫描件及附件扫描件(2026年以后新成立公司须提供自成立至今的自行编制的公司财务报表扫描件)；

B、银行出具有效期内的资信证明扫描件；

注：A 、B 两项提供任意一项均可。

(4)投标人近四个月内连续两个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料（加盖投标单位电子公章）；

投标人名称（盖电子公章）：

法定代表人（其它类型投标单位负责人）或委托代理人（盖电子人名章）：

日期：  年   月  日

(5)投标人履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函(格式自拟)；

投标人名称（盖电子公章）：

法定代表人（其它类型投标单位负责人）或委托代理人（盖电子人名章）：

日期：  年   月  日

(6)投标人参加本项目投标前三年内无重大违法记录声明；

致：威海环亚项目管理有限公司:

我公司(投标单位名称)          ）现郑重声明，自参加本项目（项目名称）           (编号为：              )采购活动前三年内，我公司无因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业的、吊销许可证或者执照的、较大数额罚款等行政处罚。

如有瞒报、虚报，我公司自行承担因此产生的所有法律责任。

特此声明!

投标人名称（盖电子公章）：

法定代表人（其它类型投标单位负责人）或委托代理人（盖电子人名章）：

日期：  年   月  日

(7)投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明；

投标人名称（盖电子公章）：

法定代表人（其它类型投标单位负责人）或委托代理人（盖电子人名章）：

日期：  年   月  日

(8)投标人、法定代表人（其他类型投标单位负责人）、授权委托人经“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询，未被最高人民法院列为失信被执行人名单截图；（加盖投标人公章）

(9)投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统

(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)中列入严重违法失信企业名单截图；（加盖投标人公章）

（10）投标单位认为需要提供的资质资格证明文件；

投标人名称（盖电子公章）：

法定代表人（其它类型投标单位负责人）或委托代理人（盖电子人名章）：

日 期：  年   月  日

七、同类项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 签订时间 | 电话/联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标文件中须上传合同扫描件作为有效业绩，时间以合同签订日期为准，未附扫描件或不符合要求均不得分。

投标人名称（盖电子公章）：

法定代表人或委托代理人：（盖电子人名章）

日期：  年   月  日

八、投标偏离表

（包括技术要求和商务条款偏离）

| 序号 | 公开招标文件条款 |  | 投标文件条款 |  | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 招标文件的内容 | 条款号 | 投标文件偏离内容 |  |

注：无偏离可填写“无”字，有偏离必须在本表列明，实际存在负偏离而在本表内没有列明的，视为虚假投标。

投标人名称（盖电子公章）：

法定代表人或委托代理人：（盖电子人名章）

日期：  年   月  日

九、拟投入人员配置情况表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 年龄 | 学历 | 从事本专业工作时间 | 在该项目中从事的工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人必须如实填报拟派人员名单，中标后不得随意调换填报的拟派人员。拟派人员名单须与后附人员证明资料一致。

投标人名称（盖电子公章）：

法定代表人或委托代理人：（盖电子人名章）

日期：  年   月  日

十、服务内容及承诺表

提供服务承诺：

售后服务承诺至少包含下列内容 响应时间： 到达现场时间： 完成时间： 出现问题后的服务措施： 服务期内措施： ……

投标人名称（盖电子公章）：

法定代表人或委托代理人：（盖电子人名章）

日期：  年   月  日

十一、声明函

致威海市文登区电力建筑工程有限公司（招标人）：

我公司参与本项目采购活动，遵守有关“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动”的规定。

关联单位的说明：

1.与我公司单位负责人为同一人的其他单位为：

2.与我公司存在直接控股、管理关系的其他单位为：

以上声明完全属实，如有瞒报、虚报，我公司自行承担因此产生的所有法律责任。

投标人名称（盖电子公章）：

法定代表人或委托代理人：（盖电子人名章）

日期：  年   月  日

十二、付款方式响应情况

我公司完全响应招标文件规定的付款方式。

投标人名称（盖电子公章）：

法定代表人或委托代理人：（盖电子人名章）

日期：  年   月  日

十三、技术部分（具体内容依据评分办法制定）

十四、其他资料（依照评分办法需要提供的其他资料）

备注：报价文件中，所有复印件必须清晰可见，如报价文件正本所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标小组认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。

数 据 文 件
（第二册）

项目名称：威海市文登区电力建筑工程有限公司35kV长和配电室增容工程-电缆等采购项目

项目编号：WHHYZB-DLJZ-2026P008

所投包段：001包

投标人名称（盖电子公章）：

日期：年  月  日

投标（报价）一览表

（打印生成电子签章后的投标 EXCEL 数据文件，须与上传的电子 EXCEL 数据保持严格一致）

报价明细表

（打印生成电子签章后的投标 EXCEL 数据文件，须与上传的电子 EXCEL 数据保持严格一致）

第六部分 采购合同（范本）

合同编号：WHHYZB-DLJZ-2026P008

合同协议条款

采购单位：（以下简称甲方）：

供应单位：（以下简称乙方）：

为了明确双方责任，保证本项目制作的顺利完成，按照《中华人民共和国民法典》 和有关条款的原则，结合本项目具体情况，双方达成如下协议：

一、合同的组成部分：

1、成交通知书

2、本合同书

3、乙方在评审过程中补充或澄清的文件

4、招标文件

5、乙方的响应文件

上述文件相互补充，合同各方必须予以遵守执行。若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

二、标的物及数量：

本合同标的物具体的产品规格、型号、数量等详见后附《报价明细表》。

三、价款：

本合同总价款为人民币:（大写）：            ；（小写）：          。此价款为含税价，其中增值税发票税率为 13%。付款时，实际开具的增值税发票税率与本次合同不符的， 甲方有权按本合同的不含税价与实际税额之和支付价款。

总报价应包含本次采购的全部内容，包括货物保管、包装、装卸、运输、检测、验收、税费、售后服务及其他服务等与合同有关的所有费用。政策性文件规定合同包含的所有风险、责任等其它不确定因素全部包括在投标价格中。

四、质量及专利权

1.乙方提供的标的物，必须是原厂生产制造的原装正品，乙方所供产品的技术参数必须符合WHHYZB-DLJZ-2026P008招标文件的要求及乙方响应文件的承诺。

2.乙方应保证甲方在中华人民共和国境内使用其提供的标的物或标的物的任何一部分，免受第三方提起的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他产权纠纷，否则由乙方承担一切法律责任。

3.质量标准：                   。

五、供货地点及甲方联系方式

供货地点：甲方指定地点

甲方联系人：             ；联系电话： 	。

乙方联系人：             ；联系电话： 	。

六、供货期

1.供货期：自合同签订后15日内供货 。

七、验收

到货验收检验

（1）采购单位在电缆到货后，可委托第三方权威检测机构，按本规范及国家标准进行抽样验收检验，抽样数量及项目根据实际需求确定。

（2）检验结果若出现任何一项不合格，中标人需在48小时内响应，无条件更换合格产品，并承担由此产生的全部检测费用、运输费用及招标单位的相关损失。

（3）若双方对检验结果存在争议，可共同委托更高等级的第三方检测机构进行仲裁检验，仲裁结果为最终依据。

（4）甲方就检验结果提出异议的期限：货到一个月内。

验收标准

到货验收：招标单位核对电缆的型号、规格、数量、长度、生产厂家等信息，与采购清单及合同约定一致；检查电缆外观、包装、标识是否完好、清晰。

资料验收：中标人需提供完整、有效的技术资料，资料齐全且符合要求为验收合格。

性能验收：通过第三方检测机构检测，电缆的电气性能、阻燃性能、机械性能、结构尺寸等全部符合本技术规范书及国家标准要求，为验收合格。

最终验收：电缆安装调试完成后，经试运行（如需）符合设计及使用要求，招标单位签署验收单，视为最终验收合格。

八、付款

1.本合同以人民币付款。

2.付款方式：货到验收合格后付款30%，送电验收合格后付款至90%，余下10%质保金一年后付清。乙方提供13%全额增值税专用发票。

九、售后服务：

1、根据甲方需要，乙方派技术人员现场服务，负责培训甲方人员熟练使用标的物，处理现场出现的技术问题等。

2、乙方要保证提供优质的售后服务，其服务必须达到或超过标的物生产厂提供的承诺。

3、质量保证

（1）中标人承诺所供电缆为全新、未使用的合格产品，完全符合本技术规范书、国家标准及合同约定要求，无材质缺陷、工艺缺陷及性能缺陷。

（2）中标人需随货提供完整的技术资料，包括但不限于：产品合格证、出厂检验报告、型式检验报告、CCC认证证书、质量保证书、产品使用说明书等。

（3）电缆质量保证期为到货验收合格后12个月，在保证期内，因电缆自身质量问题出现的故障或损坏，中标人需免费维修、更换，并承担由此造成的一切损失。

4、售后服务

（1）中标人需建立完善的售后服务体系，设立24小时响应服务热线，招标单位提出技术咨询、安装指导或质量问题反馈。

（2）本项目质保期： 到货验收合格后12个月 。甲方要求乙方在质保期内因非人为因素造成的损坏，均应无条件修复。在质保期内，如果发生故障，服务人员应在接到报修后需在2小时内响应，必须在         小时之内到达现场，       小时内解决问题，重大问题        小时内解决。如上述时间内不能有效解决，应免费用同样品牌、规格或更高的部件更换到位。否则甲方将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。质保期外对货物进行终身有偿服务，只收取配件成本、人工费用等基本费用。

（3）中标人需为招标单位提供免费的技术指导，包括电缆敷设、安装、运行维护等方面的咨询服务，协助招标单位解决电缆使用过程中的技术问题。

（4）质保期内，若电缆出现质量问题，中标人需在约定时间内更换合格产品，并负责产品的安装调试（如需），相关费用由中标人承担。

十、双方约定的其它事项

（1）乙方必须按时交货，否则因乙方原因耽误甲方交货期而造成甲方损失的，全部由乙方承担。

（2）因乙方产品质量问题造成甲方损失的，全部由乙方承担。

十一、合同解除

甲方在乙方发生如下违约行为的情况下，甲方向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。

1.如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分产品及服务，产品存在重大质量问题。

2.如果在合同履行期内，甲方发现乙方所提供的货物与投标产品存在差异或承诺的相关事项存在弄虚作假情况。

十二、争端的解决

1.合同各方应通过友好协商，解决执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，如协商不成，可向合同签约地的人民法院提起诉讼。

2.在诉讼期间，本合同无争议的部分应继续执行。

十三、合同生效

双方签字、盖章后生效。合同变更须经双方同意，共同商定，任何一方无权单独变更。

十四、合同份数

本合同一式肆份，甲乙双方各壹份，其他分发各部门存档。招标时的澄清、补充协议、技术协议等附件，与合同具有同等效力。

十五、签约地点

威海市文登区电力建筑工程有限公司办公室。

甲	方:	乙	方:

单位盖章:	单位盖章:

代表签字:	代表签字:

日期：	 年	  月  	日

注：本合同条款仅供参考，中标后需根据情况另行修改。