招标编号：WHSW-JPS2026-001

威海市临港区污水处理厂扩建改造工程

—非金属链板刮泥机采购及安装

招标文件

代理机构：威海市天垣工程咨询管理有限公司

编制时间：2026年4月

目录

第一章    招标公告	1

第二章    投标须知	5

一、说明	12

二、招标文件	13

三、投标文件的编制	15

四、投标文件的提交	23

五、开标与评审	24

六、定标	34

七、结果公示	35

八、质疑	35

九、签订合同	36

第三章    开标、评标、定标	38

一、开标	38

二、评标	39

三、编写评标报告	43

四、定标	43

五、结果公示	43

六、签发中标通知书	43

七、签订合同	44

第四章    采购项目说明	45

第五章    投标文件格式	53

第六章    合同（范本）	90

第一章    招标公告

威海市临港区污水处理厂扩建改造工程—非金属链板刮泥机采购及安装

招标公告

（招标编号：WHSW-JPS2026-001）

一、招标条件

本招标项目威海市临港区污水处理厂扩建改造工程—非金属链板刮泥机采购及安装，招标申请已经相关部门批准，招标人为威海市水务集团给排水工程有限公司，项目资金来源为自筹，出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

二、招标内容

1.项目名称：威海市临港区污水处理厂扩建改造工程—非金属链板刮泥机采购及安装。

2.项目地点：位于威海市临港区污水处理厂院内。

3.质量标准：达到国家验收规范合格标准，满足图纸设计要求，达到工艺运行条件。

4.供货及安装期：合同签订后，自接到招标人通知之日起30日内，中标人应完成产品交付、安装、并验收合格。

5.质保期：自该项目试运行期满（试运行时间为6个月），验收合格之日起不少于2年。

6.招标范围：威海市临港区污水处理厂扩建改造工程—非金属链板刮泥机采购及安装的深度优化设计、提供样品、现场复尺、设备材料供应、设备材料检测、现场施工、验收及在质量保证期内发生的任何缺陷修复均由供货厂家负责。

7.最高限价：1900000.00元（含税）。

三、投标人资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力（若为代理商需提供生产商授权书）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须设备和专业技术能力，并能提供优质的服务；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（若成立时间不足三年，则承诺自成立时间至今，在经营活动中没有重大违法记录）；

6.投标人、法定代表人、委托代理人未被最高法院（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人；

7.投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录；

8.投标人、法定代表人、委托代理人近三年内无行贿犯罪行为记录（若投标人成立时间不足三年，则承诺自成立时间至今，无行贿犯罪行为记录）；

9.本次招标不接受联合体投标。

四、获取文件时间及地点

1.获取时间：2026年4月2日17时30分至2026年4月10日17时30分（北京时间）。

2.获取地点：登录“威海市公共资源交易网”首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行“平台切换”，点击“国企采购”进入国企阳光采购平台获取文件(网址：http://ggzyjy.weihai.cn/)。逾期无法从国企阳光采购平台中获取文件，未在规定时间内从系统中获取招标文件的投标人将无法提交电子投标文件。交易服务一网通办系统技术支持电话：4009980000（受理问题：系统登录、CA锁绑定、平台切换），一网通办技术支持QQ群：1143439694；CA锁办理咨询电话：0631-5172975；国企采购技术支持电话：17863029936，国企技术支持QQ群（投标人）：1046971257。

注：未注册用户请先免费注册。在“威海市公共资源交易网”右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”按钮登录端口注册登记，并办理“安全证书（CA）”和“电子签章”进行获取文件。“安全证书（CA）”和“电子签章”办理请按照“威海市公共资源交易网”右侧“CA办理”中“CA证书办理介绍”进行办理。

五、投标文件提交

提交投标文件截止时间：2026年4月21日9时00分；

地点：登录“威海市公共资源交易网”首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行“平台切换”点击“国企采购”进入国企阳光采购平台进行提交。已在国企阳光采购平台获取文件的投标人在规定时间内提交电子投标文件。

六、开启时间及地点

时间：2026年4月21日9时00分（北京时间）；

地点：威海市公共资源交易中心交易七厅（威海市环翠区塔山中路317号市政务服务中心四楼）。

七、发布公告的媒介

本次公告在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、山东省公共资源交易网（https://ggzyjy.shandong.gov.cn/）、威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn/）上发布。

八、其它补充事宜

1.本项目实行全流程电子化，提交投标文件截止时间前，随时关注威海市公共资源交易网（变更公告栏）内变更提醒。

2.投标人自行准备电脑，提前在个人电脑上进行测试确保音频、视频功能、CA签章功能可正常使用。远程开标，不接受投标人到现场参加开标活动；投标人提前熟悉交易系统（国企采购供应商操作手册网址：https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260109/eb4ba418-4b35-4f05-aa69-44fd7d8a7ffb.html），通过交易系统线上参加开标活动，不熟悉系统操作产生的风险由投标人承担。

九、联系方式

1.招标人：威海市水务集团给排水工程有限公司

地址：威海市环翠区温泉镇柳林东街228号

联系人：张莹

联系电话：0631-5978699

2.招标代理机构：威海市天垣工程咨询管理有限公司

地址：威海市火炬高技术产业开发区文化中路-78-3号

联系人：李艳菁、孙瑛敏

联系电话：0631-5893538

电子邮箱：whtyzb@126.com

发布人：威海市天垣工程咨询管理有限公司

发布时间：2026年4月2日

第二章    投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 威海市临港区污水处理厂扩建改造工程—非金属链板刮泥机采购及安装 |
| 2 | 招标编号 | WHSW-JPS2026-001 |
| 3 | 招标人 | 招标人：威海市水务集团给排水工程有限公司 地址：威海市环翠区温泉镇柳林东街228号 联系人：张莹 联系电话：0631-5978699 |
| 4 | 招标代理机构 | 代理机构：威海市天垣工程咨询管理有限公司 地址：威海市火炬高技术产业开发区文化中路-78-3号 联系人：李艳菁、孙瑛敏 联系电话：0631-5893538 |
| 5 | 项目情况 | 详见“第一章招标公告” |
| 6 | 资金来源及比例 | 自筹资金100% |
| 7 | 落实情况 | 已落实 |
| 8 | 电子投标 特别提示 | 1.登录“威海市公共资源交易网”首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行注册，取得用户名和密码（已经完成注册的投标人无须重复注册）；首次注册的投标人应及时办理安全证书（CA锁）及电子签章。 登录威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn/）首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行“平台切换”点击“国企采购”进入“威海市国有企业阳光采购服务平台”获取招标文件，如跳转国企阳光采购平台时，提示用户不存在，可拨打技术支持电话（17863029936）咨询。 2．本项目必须网上提交投标文件，参与本项目投标人应利用办理好的CA锁登录国企阳光采购平台进行招标文件的获取、文件下载和网上提交投标文件，且安全证书（CA锁）在有效期内。 3．电子投标文件的制作及提交等有关操作见本文件及威海市公共资源交易网）办事指南栏目-国企采购专区-《新版威海市国有企业阳光采购服务平台操作演示视频（供应商）》，网址:https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260109/315a049e-0d75-4f85-8634-00d90a843936.html。投标文件制作及系统使用咨询电话：17863029936 ；QQ服务群：1046971257。 4．网上提交投标文件时，登录交易平台的电脑须满足环境要求（详见新版威海市国有企业阳光采购服务平台供应商用户手册https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260109/eb4ba418-4b35-4f05-aa69-44fd7d8a7ffb.html）。 5．投标人提交的电子投标文件应参照本招标文件《第五章 投标文件格式》进行编制，数据文件（excel格式）必须从本项目的招标文件压缩包内的对应包段目录下获取，且必须在原文件上严格按照其中要求填写。因投标人自身原因导致电子投标文件编制不规范使投标文件内容无法导入系统的，该投标文件将被视为无效投标文件。 6．电子投标文件必需有电子签章方为合法的投标文件，未对电子投标文件进行电子签章的，将作为无效投标处理。电子投标文件的电子签章要求：在生成电子投标文件pdf格式时，都必须对电子投标文件进行电子签章；签章时需要将电子签章签署到相应的位置中。 7．投标人投标文件中的相关扫描件应保证清晰度，无法辨认的评审时受到影响的，由投标人承担相应责任。 8．除网上提交电子投标文件外，如有要求递交相关资质证明文件原件的，还须按其要求独立密封递交（被授权人身份证原件除外）。 9．投标人应充分考虑到网上提交投标文件会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成投标人报价内容不一致或利益受损或投标失败的，招标人及招标代理机构不承担任何责任。 |
| 9 | 资质证明文件 原件 | 无需提供资质证明文件原件 |
| 10 | 投标文件份数 | 网上按时提交电子投标文件1份 |
| 11 | 实物样品 | 无 |
| 12 | 现场踏勘 | 不组织 |
| 13 | 投标预备会 | 不召开 |
| 14 | 投标有效期 | 开标之日起90天 |
| 15 | 投标文件提交时间及地点 | 电子投标文件提交时间：2026年4月2日18时30分至2026年4月21日9时00分（以国企阳光采购平台采具体显示时间为准）提交网址：https://www.whgqcg.cn/login?redirect=%2Findex 1.纸质投标文件提交方式： 基于项目资料归档的要求，纸质投标文件递交应在提交电子投标文件截止后三个工作日内，邮寄或送至招标代理处。 2.纸质投标文件共2份，将纸质投标文件密封在密封袋中，并在封口处粘贴封条。 3.封套内容： （1）代理机构： （2）项目名称： （3）招标编号： （4）投标人： （5）注明“公开开标前不得启封”字样。 |
| 16 | 开标时间 | 2026年4月21日9时00分 |
| 17 | 开标地点 | 威海市公共资源交易中心交易七厅（威海市环翠区塔山中路317号市政务服务中心四楼） |
| 18 | 开标方式 | 投标人无需到现场参与开标，但开、评标期间需实时关注交易系统相关通知，且被授权人的联络方式应保持畅通。 |
| 19 | 开标程序 | 签到时间：递交投标文件截止时间前完成 解密时间：开始解密后15分钟内完成 |
| 20 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 21 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 22 | 联合体报价 | 不允许 |
| 23 | 分（转）包 | 不允许 |
| 24 | 投标保证金 | 1.本项目投标保证金：人民币壹万元整。 2.交纳截止时间：同电子投标文件提交截止时间。 3.投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致，投标保证金须从其基本账户转出，否则其投标无效。 4.本项目的投标保证金必须通过国企阳光采购平台交纳，使用说明参见威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn）的“办事指南—国企采购专区”中《国企阳光采购平台线上投标保证金操作手册》。 5.为确保投标工作有序进行，投标保证金应当在提交投标文件截止时间前（以到账时间为准）到达威海公共资源交易服务有限公司账户，以网银、电汇等方式一次性足额交纳保证金，不接受支付宝等第三方平台转账。禁止第三方代交。投标保证金交纳单位应与提交投标文件的投标人名称一致。 6.为确保投标人投标保证金及时足额到账，请尽量提前交纳保证金，由于银行系统原因，请至少在提交投标文件截止时间前12小时将保证金汇出。如不按招标文件和系统使用指南操作，导致开标过程中国企阳光采购平台未出现投标人名称或者显示投标保证金未按时到账，视为其未按照招标文件的规定提交投标保证金，投标人对此应有明确的认识，自行承担后果。投标人可以使用国企阳光采购平台查询并及时更新交纳情况。 7.退还保证金：目前系统采用自动退还保证金操作，分为未中标人退还和中标人退还。代理机构向中标人发送中标通知书后，系统自动退还未中标人保证金；招标人和中标人签署完合同后，系统自动退还中标人保证金。 |
| 25 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 26 | 付款方式 | 详见合同范本 |
| 27 | 最高限价 | 详见采购项目说明 |
| 28 | 代理服务费 | 招标代理服务费全部由中标单位支付，此费用包含在投标报价中，招标人不再另行考虑。具体以中标金额为基数参照原国家发展计划委员会规定的标准（详见《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格［2002］1980号)文件“货物类”标准，下浮20%收取，最低3000.00元。 |
|  | 专家评审费 | 专家评审费由中标单位交纳，按实收取。 |
| 29 | 是否委托定标 | 是 |
| 30 | 其他 | 1.本项目按货物类以公开招标方式实施采购。 2.如投标人在本次项目中弄虚作假成为中标人的，后期一经发现将取消其已中标资格，且今后不再录用，给招标人造成损失的，招标人有权索要赔偿。 3.投标人在本次招标成功中标后，拒绝或不能按照招标人的要求完成任务等，招标人有权撤销其已中标资格，给招标人造成损失的，招标人有权索要赔偿。 4.投标人不得对本项目进行分包或转包。如投标人在中标后出现上述情况，一经招标人发现立即取消其中标资格。 |

《实质性条款一览表》

说明：本表系招标文件及修改性文件中涉及的所有实质性条款的汇总。不允许有任何负偏离，否则投标将被否决。

| 序号 | 项目名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格性审查 | 1.投标人有效的营业执照扫描件（若为代理商还需提供生产商授权书扫描件）； 2.法定代表人身份证明、法定代表人身份证扫描件； 3.法定代表人授权委托书、被授权人身份证扫描件； 4.交纳投标保证金的证明材料（两者缺一不可）：（1）企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）、（2）电汇凭证或电子汇款截图扫描件； 5.投标人、法定代表人、委托代理人未被最高法院（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人。投标文件附通过网站查询信息记录，包含投标人、法定代表人、委托代理人失信被执行人情况网页截图（省份为全部）； 6.投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录，投标文件中需附通过信用中国（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn）查询的信用报告或信用中国（山东）（查询网址：https://credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告；（近一年指从开标日向前推算一年，查询日期不早于招标文件开始获取时间。） 7.投标人参与投标的声明函。 |
| 2 | 符合性审查 | 1.报价低于（或等于）最高限价； 2.投标保证金：按招标文件要求交纳； 3.投标文件按规定签署及盖章； 4.供货及安装期、质保期、质量标准等满足招标文件要求； 5.不存在招标文件规定的关于投标人串通投标的情形及其他投标无效的情形。 |

一、说明

本文件依据《山东省省属企业阳光采购监督管理办法》等法律法规，参照《国有企业采购操作规范》、《国有企业采购管理规范》，结合《威海市市属国有企业阳光采购监督管理暂行办法》及国家和山东省有关法律、法规、规章制度编制。参加本项目投标人应接受本招标文件关于电子招投标各项规定。

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

1.2本招标文件的解释权为招标代理机构，以书面解释为准。

1.3本招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。

2.相关要求

2.1投标人应承担所有与准备和参加报价的全部费用。不论电子投标结果如何，招标代理机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。

2.2本项目若涉及招标货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：

（1）必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

（2）国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

（3）进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

（4）投标人应保证，其所提供的货物在提供给招标单位前具有完全的所有权，招标单位在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，投标人应承担全部责任。

2.3投标人应通过威海市公共资源交易网登录国企阳光采购平台获取招标文件，并通过国企阳光采购平台网上上传电子投标文件，电子投标文件成功上传后，将会生成投标回执，未通过国企阳光采购平台上传电子投标文件的，为无效投标。获取招标文件的投标人不足3家的，本项目直接废标。

二、招标文件

3.招标文件的构成

由各包段本文件（word格式）和各包段的数据文件（excel格式）构成，采用压缩包电子版文件格式提供。

3.1本文件（word格式）由下列文件组成：

（1）招标公告

（2）投标须知

（3）开标、评标、定标

（4）采购项目说明

（5）投标文件格式

（6）合同（范本）

（7）在招标过程中由招标人或招标代理机构发出的修正和补充文件等（如有）

3.2数据文件（excel格式）由下列文件组成：

（1）封面

（2）投标报价表（含明细）

（3）需求响应表（如有）

（4）评审对照表

（5）评分对照表（如有）

3.3投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关政策和条款规定，其投标有可能被拒绝，或者被认定为无效投标。

4.招标文件的澄清

4.1投标人在收到招标文件后，对招标文件若有任何疑问或要求澄清招标文件的，应在投标截止时间2日以前向招标代理机构提出，必要时招标代理机构将协助招标人组织所有获取招标文件投标人举行答疑会，招标代理机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或根据投标人的要求对招标文件做出澄清，都将以原网站公开发布形式（包括电子交易系统推送）答复或发送给所有投标人。澄清文件作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

4.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标代理机构将视其为接受招标文件的所有条款，对招标文件没有异议，此后也不再受理对招标文件的相关质疑。

5.招标文件的修改

5.l在投标截止时间2日以前，无论出于何种原因，招标代理机构或招标人可主动或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

5.2修改后的内容是招标文件的组成部分，招标人、招标代理机构将会通过原发布媒体，以更正公告形式（电子交易系统发送更正提醒通知）一并告知所有潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标代理机构或招标人确认，如在24小时内无书面回函则视为同意修改内容，并有义务履行相应的义务。

5.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或招标代理机构将在投标截止时间2日以前，通过原发布媒体发布公告的形式（电子交易系统内发送更正提醒通知）通知所有获取招标文件的潜在投标人（招标文件变更的，投标人必须从电子交易系统中重新下载招标文件，并在新下载文件的基础上编制投标文件）；不足2日的，招标人或者招标代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

6.投标文件编制要求

6.1投标人编写的文件和往来信件应以简体中文书写。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，投标人应将其译成中文，如未翻译该文件为无效文件。

6.2投标文件中使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

6.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人或招标代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。如果因为投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，或提供虚假文件，由此造成的后果由投标人自负。

6.4投标人应参照招标文件中提供的投标文件格式（详见第五章 投标文件格式）按包段编写投标文件，并使用A4规格编制。投标文件应编写目录，具有结构清晰的文档结构图（打开word视图中的“文档结构图”后能看到详细章节），页码连续。

6.5投标人按照招标文件要求所提供的各种证明文件必须真实且合法有效,确保清晰度可辨认，评审时由于无法辨认所产生的后果，由投标人自行承担。

6.6投标人应自行确保本文件的内容已充分覆盖了数据文件中《评审对照表》和《评分对照表(如有)》中的各项要求，并准确将对应的起止页码填写到数据文件《评审对照表》、《评分对照表(如有)》表格中每项后的起始页码和终止页码栏位上。对于不涉及或无法填写的评审项（评分项）（例如：报价），可在页码索引处填写1。

6.7为了保证系统整体效率，系统对所投递的电子文件有大小的限制，因此，投标人应尽可能降低本文件的大小，小尺寸投标文件将使提交更快捷、减少差错发生几率，避免投标截止时间前未能完整上传文件。

6.8投标文件具有法律效力，投标人与招标代理机构或招标人任何人的口头协议不影响投标文件的任何条款和内容。

6.9招标人或招标代理机构均无义务向投标人解释其中标或未中标的原因，且无论投标人是否中标，投标人所提交的投标文件均不予退还，不提供副本拷贝。

7.数据文件编制要求

7.1投标人须从所投项目的招标文件压缩包内对应包段目录下获取本文件（变更后的数据文件需要重新下载），必须在原文件上严格按照其中要求填写，其内部已约定好固定格式和相关内容，且带有特定的唯一性数字指纹，对采用非该文件基础上编制或对该文件进行任何工作表、表格行、表格列的增减、对工作表先后顺序的变动，以及对锁定区域内的数据进行更改、文件另存到其他文件等违规性操作，都会破坏本文件中的数字指纹，导致系统无法接收该文件使其投标失败。

7.2投标人应按数据文件中规定的要求，完整、准确地填写《封面》《投标报价表（含明细）》《需求响应表（如有）》《评审对照表》《评分对照表（如有）》，任何的漏表、漏项及信息不完整、填写数据不规范或不正确，都将导致电子交易平台无法接收该文件使其投标失败。

7.3投标人在对数据文件电子签章前，应按照上述2项的要求进行认真检查、确认。因投标人自身原因所导致其投标失败的，须自行承担相关责任。

8.文件构成

投标人应按不同包段分别编制投标文件，每个包段的投标文件分两册必须包括：投标文件（pdf格式）（第一册）、数据文件（PDF格式）（第二册），以上内容缺一不可，否则为无效投标。

8.1投标人编制的投标文件（pdf格式）（第一册）应包括但不少于下列内容：

（1）投标文件封面

（2）投标文件目录

（3）投标承诺函

（4）投标（报价）一览表

（5）报价明细表

（6）投标偏离表

（7）总报价内的随机备品备件/易损件/专用工具明细表

（8）总报价外长期优惠供应的备品、备件/易损件

（9）预计的质保期外运营费及维护费用明细表

（10）信用承诺书

（11）投标人资格证明文件

1）投标人有效的营业执照扫描件（若为代理商还需提供生产商授权书扫描件）；

2）法定代表人身份证明、法定代表人身份证扫描件；

3）法定代表人授权委托书、被授权人身份证扫描件；

4）交纳投标保证金的证明材料（两者缺一不可）：（1）企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）、（2）电汇凭证或电子汇款截图扫描件；

5）投标人、法定代表人、委托代理人未被最高法院（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人。投标文件附通过网站查询信息记录，包含投标人、法定代表人、委托代理人失信被执行人情况网页截图（省份为全部）；

6）投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录，投标文件中需附通过信用中国（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn）查询的信用报告或信用中国（山东）（查询网址：https://credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告；

7）投标人参与投标的声明函;

8）投标人认为需要提供的资质资格证明文件。

以上所有资质资格证明文件均需加盖投标人签章。

（12）投标人基本情况表

（13）投标人（或生产厂家）2023年1月1日至今承揽的类似项目业绩表

（14）技术文件

8.2数据文件（PDF格式）（第二册）

投标人须从本项目招标文件压缩包内获取对应包段的数据文件（EXCEL格式），并严格按照要求填写。填写完成后在国企阳光采购平台中上传该数据文件（EXCEL格式），系统将自动转换为PDF格式，再加盖投标人电子印章，未按要求填写或盖章为无效投标。数据文件（PDF格式）包含下列内容：

（1）封面

（2）投标报价表（含明细）

（3）需求响应表（如有）

9.投标报价

9.1投标人所提供的货物均以人民币报价，精确到小数点后两位。

9.2投标人应按照“第四章采购项目说明”的要求以及合同条款进行报价。并按数据文件中“投标报价表（含明细）”规定的格式报出分项价格。

9.3投标人应按数据文件“投标报价表（含明细）”要求的统一格式填写，并加盖电子公章。

9.4《投标报价表（含明细）》填写时应响应下列要求：

（1）所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的报价中；

（2）投标人在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。投标人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡投标人在报价中未列明但又为本次采购所必备的费用，招标人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

（3）投标人应对本次招标的全部内容进行报价，缺项报价投标无效。如因投标人自身的原因报价失误而造成的损失，由投标人自行承担。

（4）评标委员会一致认为某一投标人的投标报价明显不合理或低于成本，有可能影响供货安装、服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面解释或相关证明材料，若该投标人不能按照评标委员会要求在规定的期限内提供书面解释或作出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标委员会可以视其不能满足招标文件的实质性要求，其投标无效。

（5）投标人提供的文件中，若存在前后不一致的情形，以“投标承诺函”中填写的内容为准。

（6）投标人须严格按照报价明细表说明进行填写，报价明细表中“*”是必填项，任何必填项为空时都可能导致本次投标无效。

（7）《投标报价表（含明细）》中合价将由单价乘以数量自动计算，无需手工录入。

9.5《需求响应表（如有）》填写时应响应下列要求：

（1）有底色标识的单元格须填写，有“*”的列是必输项，任何必输项为空都可能导致您的本次投标无效；

（2）如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死；

（3）当招标需求列的内容显示不完整时，请点击编辑栏进行查看；

（4）响应需求请按照商品(服务)的招标需求的逐一说明，如实填写。“响应需求”中需详细列明所报产品（服务）的明细；若与投标文件中提供的产品检测报告（如有）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况不一致，按无效投标处理。

（5）按照该表显示位置加盖一个电子印章；

（6）该表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除该表、增加该表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标；

9.6投标人的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由改变。所有价格折扣、优惠条件必须在报价明细表中注明，否则评审时不予认可。

10.联合体投标

两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加国企采购。

10.1以联合体形式进行国企采购的，参加联合体的投标人应当向招标人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

10.2联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

10.3联合体的各方应当共同推荐一名联合体投标授权代表方，由联合体各方提交一份授权书，证明其有资格代表联合体各方签署投标文件，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交给招标代理机构。

10.4以联合体形式参加国企采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的国企采购活动。

本项目是否接受联合体投标详见《投标须知前附表》。

11.关于分包

11.1投标人拟将项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

11.2投标人应当就分包项目向招标人负责，分包承担主体就分包项目承担责任。

本项目是否接受分包投标详见《投标须知前附表》。

12.现场踏勘

12.1如有需要，招标代理机构或招标人将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担，投标人应按招标公告所约定的时间、地点踏勘现场。

12.2投标人及其人员经过招标人的允许，可以踏勘目的进入招标单位的项目现场。若本项目招标文件要求投标人于统一时间地点踏勘现场的，投标人应当按时前往。

12.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

12.4未参与现场踏勘不作为否定投标人资格的理由。

本项目是否组织现场踏勘详见《投标须知前附表》

13.投标的有效期

13.1从开标之日起，投标有效期为90天。投标有效期短于90天的，其投标为无效投标。

13.2特殊情况下，在投标有效期满之前，招标代理机构可以要求投标人延长投标有效期，投标人可以书面形式拒绝或接受上述要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件的实质性内容。

14.投标保证金

14.1本项目投标保证金要求：详见投标须知前附表。

14.2退还保证金：目前系统采用自动退还保证金操作，分为未中标人退还和中标人退还。代理公司向中标人发送中标通知书后，系统自动退还未中标人保证金；招标人和中标人签署完合同后，系统自动退还中标人保证金。非由中标人原因未能签订合同的，应在招标人作出处理结果之日起五个工作日内退还中标人的保证金。招标项目流标的，应在确定流标之日起五个工作日内退还所有投标人的保证金。

14.3有下列情况之一的，投标保证金不予返还。

（1）投标人提供不真实资格、资质证明文件的；

（2）在投标有效期内撤回报价的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与招标人签订合同的；

（4）投标人与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）评审委员会认定的其他事项。

对以提供虚假材料或恶意串通或采取不正当竞争手段谋取中标的投标人，一经发现将依法取消其投标人资格，投标保证金不予返还，列入平台黑名单。

本项目投标保证金相关要求见《投标须知前附表》。

15.履约保证金的交纳与返还

该项目无需交纳履约保证金。

16.投标文件的数量和签署

16.1投标文件（pdf格式）（第一册）1份

（1）投标人应使用带电子签章功能的CA锁对投标文件须盖章或签名的部位加盖电子印章（单位电子公章、法定代表人电子人名章），电子印章与实物印章具有同等法律效力。

（2）投标人应首先编制word格式投标文件，编制完成后在国企阳光采购平台中上传该投标文件（word格式），系统将自行转换为PDF格式，再加盖投标人电子印章，加盖了电子印章的pdf文件即为最终的投标文件。

（3）文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。

（4）须被授权人签字的，被授权人又无电子章，在word编制时可将被授权人手写签字扫描后的图片粘贴到投标文件中对应位置，并加盖单位电子公章。

（5）可使用系统的批量盖章功能快速签章。但须逐页浏览检查并注意印章重叠及完整性。

（6）采用扫描粘贴投标人公章或扫描法定代表人人名章而不加盖单位电子公章的为无效投标。

16.2数据文件（PDF格式）（第二册）1份

（1）投标人将填写完毕的数据文件（EXCEL格式），填写完成后在国企阳光采购平台中上传该数据文件（EXCEL格式），系统将自行转换为PDF格式，再加盖投标人电子印章，加盖了电子印章的pdf文件即为最终的数据文件。

（2）文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。

（3）采用扫描粘贴投标人公章或法定代表人人名章的为无效投标。

四、投标文件的提交

17.投标文件的密封和标记

17.1电子投标文件的密封和标记

加盖了电子印章的电子投标文件（PDF格式）和数据文件（PDF格式）须在威海市国企采购电子交易系统的“我的投标”界面进行提交，提交前系统会自动在本地进行加密和数字签名，加密和电子签章后的文件除了会上传到系统中之外还会同步保存到本地计算机。

17.2资质证明文件原件的密封和标记

无需提供资质证明文件原件。

17.3文件提交

（1）投标人应在投标须知前附表规定的时间前在国企阳光采购平台上提交电子投标文件和数据文件。投标人应充分评估集中投标带来的网络影响，尽量避开投标高峰时间，错峰进行电子投标，系统以收到投标人发出的提交指令的时间作为其投标时间，如该时间超过投标截止时间，其投标将会被判定为无效。

（2）投标人须使用数字证书（CA）进行解密，如忘记密码或输入密码错误次数太多导致其数字证书（CA）锁定，其提交的电子投标文件将无法解密，导致无法提取数据和供他人阅读文件，致使其投标失败。

（3）除投标须知前附表另有规定外，招标代理机构拒绝接收纸质投标文件。

（4）投标人应将网上提交的已盖章未加密的数据文件和投标文件谨慎保存备份，以便启动应急开标程序时备案使用。

18.投标截止期

本次招标的投标截止期见《投标须知前附表》。

19.迟交的投标文件

国企阳光采购平台无法接收投标截止期后提交的电子投标文件。

20.现场演示/样品递交

20.1招标人可以要求投标人对其提供的信息化、自动化等相关类别服务进行演示。投标人可以到现场演示，也可以使用系统相关功能与评标专家进行远程演示。

20.2若服务项目涉及货物时，招标人可以要求投标人提供样品，样品作为投标文件的一部分。未中标投标人提供的样品将于评审结束后退还。中标人的样品由招标人保留，作为验收的依据。

是否要求投标人提供演示/提交样品，详见招标文件《投标须知前附表》的有关规定。

21.投标文件的修改和撤回

21.1投标人必须在规定的投标截止期之前将修改的投标文件和数据文件上传到国企阳光采购平台,在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

21.2投标人在提交投标文件后，可以在投标截止时间之前撤回其投标文件。

21.3开标后不允许对投标文件做实质性修改和补充，不得撤回投标文件。

五、开标与评审

22.开标

22.1投标截止时间结束后，投标人不足3家的不得开标。

22.2招标代理机构在招标公告规定的时间和地点组织开标。投标人需提前准备已配置好环境的电脑，在规定的时间进行远程开标的各项操作。

22.3投标人代表应在签到表格相应位置上加盖CA锁中的法定代表人（单位负责人）电子人名章以证明其出席，未按时完成签到的将会被视作认同开标结果。

22.4投标须知前附表规定了文件解密时间，投标人忘记密码、输入密码错误太多导致CA锁定、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等导致系统无法解析的，将会被视为无效投标。

22.5开标过程应当由招标人或招标代理机构负责记录，最终形成开标一览表并由各投标人代表签字或盖章确认。

22.6投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

22.7录音、录像：威海市公共资源交易中心负责从提交投标文件开始到确定中标结果全过程的录音、录像工作，确保声音清楚、图像清晰、内容无遗漏。

22.8评审过程中，如遇特殊情况，服从威海市公共资源交易中心场地调配，并遵守相关规章制度。

22.9对投标文件报价出现前后不一致的，按以下规定修正：

（1）“投标（报价）一览表”的报价与“报价明细表”的总报价不一致的，以“投标（报价）一览表”的报价为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（报价）一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.10开标程序

（1）签到：在投标须知前附表规定的时间完成签到。

（2）开标：工作人员在投标须知前附表规定的开标时间启动开标。

（3）解密：开标后工作人员启动开始解密指令，投标人开始输入解密密码，解密时间到后工作人员启动停止解密指令。

（4）唱标：停止解密后现场工作人员将根据电子交易系统自动提取各投标人数据文件中的相关数据进行公开唱标，唱标结束系统将自动生成开标一览表。投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在开标一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对开标一览表中所载内容无疑议。

22.11应急开标程序

电子开标过程中如出现下列情况，导致系统无法正常运行，或者无法保证开标过程的公平、公正和信息安全时，经与招标人沟通后可启动应急开标程序。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）其他无法保证开标过程公平、公正和信息安全的情形。

应急开标程序包括：

（1）对未在系统中开标的可暂停开标；

（2）对已在系统中开标的应停止，等待系统恢复正常后再组织进行开标。

（3）对解密环节出错（因系统故障原因导致）的投标人，通过系统的备案功能进行文件上传备案，对备案文件与网上提交的文件不一致（系统通过数字签名进行验证）或备案文件未按照本文件的要求进行编制、签署导致系统无法备案的投标人作无效投标处理。

（4）备案功能故障且系统长时间无法恢复正常的，在招标人或代理机构的监督下可针对所有在平台中已投标的投标人，启用其电子邮件提交的投标文件进行开标，同时开标由线上转为线下，开标、评标均以电子邮件提交的投标文件为准，投标人必须在获取招标文件时留有本单位详细的邮箱和电话，否则由此产生的不利后果由投标人自己承担。对未按规定提交或提交的文件未按要求进行编制、签署的投标人作无效投标处理。

22.12应急开标电子邮件提交规定

接收电子邮箱：whtyzb@126.com

提交时间：以电子邮件或电话通知的时间为准；

邮件数量：一封；

邮件主题：招标编号、投标人名称；

邮件内容：附件含项目所有的已投包段，每个包段含已盖章且未加密的数据文件、投标文件各一份。数据文件、投标文件与网上最终提交的必须为同一文件（可将所投包段的所有文件打包压缩），如果不一致，系统后台会判定为无效投标文件，导致投标无效。

22.13启动电子邮件开标流程

工作人员电话通知所有投标人启动应急开标程序；

投标人收到通知后在规定时间内通过电子邮件提交投标文件（在非应急开标期间招标代理机构不接受、不处理任何通过电子邮件提交的投标文件）；

提交截止时间到，工作人员开始下载投标文件，将投标报价形成开标报告并邮件回复各投标人；

投标人确认报价并邮件回复，不及时回复的视为对开标报告的内容无异议。

23.评标委员会的组成和评标办法

23.1招标代理机构负责组织评标工作，具体评审事务由依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员由评审专家5人以上的单数组成。评标委员会的专家依法从国企采购主管部门组建的专家库中随机抽取产生。情况特殊的，通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管部门同意，招标人可以自行选定评审专家。评标委员会成员不得被最高法院列入失信被执行人，若为失信被执行人，将及时清退（开标现场查询）。

23.2招标人员及相关人员与投标人有利害关系的应当回避。曾参与项目征询意见或论证的专家，不得再作为评审专家参加评审。招标人不得以专家身份参与本项目的评审。招标人和招标代理机构工作人员离职或退休不满三年的，不能作为专家参加评审工作。

23.3评标委员会成员职责：

（1）评标前，评标委员会成员应当主动确认与投标人及其制造商是否有利害关系。如有利害关系应当主动回避，如无利害关系，应当在含有相关内容的《无利害关系声明》上签字；

（2）按照招标文件中确定的评标办法，对投标文件的内容进行评审，并对评审结果承担责任；

（3）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密进行保密；

（4）在评标委员会集体起草的评标报告上签字；

（5）配合招标代理机构答复投标人质疑；

（6）配合主管部门处理投标人投诉；

（7）向招标人反映评审工作中的问题，提出意见和建议。

23.4评标委员会集体职责：

（1）按照各成员评审意见推荐中标候选人，起草评标报告。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案；

（2）配合招标人和招标代理机构答复投标人的质疑；

（3）配合主管部门做好投诉处理工作；

（4）必要时，向投标人解释评审结果；

（5）向主管部门或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

23.5招标代理机构或招标人的职责：

（1）核对评标专家身份，对评标专家在招标活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向主管部门报告；

（2）宣布评审纪律；

（3）公布投标人名单，告知评标委员会专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长；

（5）在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍阳光国企采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评审秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，存在分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围的、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的，经评标委员会认定评分畸高畸低的情形，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向主管部门报告。

（9）评审工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；专家劳务报酬标准参照山东省财政厅《关于印发<山东省政府采购评审劳务报酬标准>的通知》（鲁财采〔2017〕28号）规定执行。

（10）处理与评标有关的其他事项。

招标人可以在评标前说明项目背景和招标需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

23.6评标委员会采用集中办公、封闭方式进行评审。评标前，招标代理机构工作人员向评标委员会成员宣布评标纪律和工作规则。评标委员会成员签署《无利害关系声明表》，并遵照执行。

23.7在招标采购活动中，招标人员及相关人员与投标人有以下利害关系之一的，应当回避：

（1）参加招标采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加招标采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加招标采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有服务、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响招标采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为招标人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向招标人或者招标代理机构书面提出回避申请，并说明理由。招标人或者招标代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

23.8评标委员会成员对与自己有利害关系的评标项目应当主动提出回避。

23.9评标委员会将按照招标文件确定的评标原则和方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审内容分为资格性审查、符合性审查、商务评议、技术评议和价格评议。

23.10评标委员会独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；

（5）向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.11评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，招标人应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，招标代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会作出的评标意见无效。

招标代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

24.投标文件的初审

评标委员会将按照招标文件的规定对投标文件进行资格性和符合性审查，以确定投标文件的有效性。

24.1资格性审查。在招标项目开标结束后,评标委员会对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。在资格性检查时,如有下列情况之一的，经评标委员会认定，视为非实质性响应，为无效投标：

（1）投标文件不完整的；

（2）资质、资格证明文件不完整或不符合招标文件要求或过期失效的；

（3）投标文件未按规定签署及盖章的；

（4）投标人的法定代表人或授权代表不在规定时间内答疑或澄清的；

（5）与招标人存在利害关系且可能影响招标活动的公正性；

（6）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（7）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（8）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（9）为本招标项目的代建人；

（10）为本招标项目的招标代理机构；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

（15）评标委员会认为不符合招标文件其他实质性要求或法律规定的；

（16）法律法规规定的其他情形。

24.2符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不依据外部的证据。在符合性检查时,如有不满足下列情况之一的，经评标委员会认定，视为非实质性响应，为无效投标。

具体内容详见《投标须知》-《实质性条款一览表》中符合性审查条件。

24.3投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（2）不同投标人使用同一个投标人或者同一个自然人的IP地址、设备下载招标文件或者制作、上传投标文件的；

（3）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（5）不同投标人的投标文件重要内容异常一致、或者投标报价呈现规律性差异；

（6）不同投标人编制的投标文件存在两处以上错误一致的；

（7）不同投标人的投标文件相互混装；

（8）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（9）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在cpu编码、硬盘编码及MAC地址三项编码均相同的；

（10）法律法规规定的其他情形。

24.4属于无效投标的，投标人不能通过修正或撤销投标文件中不符合之处而成为实质性响应的投标，招标代理机构将通知投标人，并说明无效投标理由；属于有效投标文件的，将进行下一轮次的询标和澄清。

25.投标文件的澄清

25.1评标委员会有权向投标人询标，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。请投标人澄清其投标内容，投标人法定代表人或其授权人必须接受评标委员会的询标，未在规定的时间内，对重大关键问题进行答疑和澄清的投标人，经评标委员会确认可视为投标人放弃投标。

25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字或盖章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变对投标文件的实质性内容。此书面文件是投标文件的组成部分。

26.投标文件的评价

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和评标标准对有效投标文件的商务和技术进行评分，综合比较和评价，按综合得分高低列出中标候选人排序表。若总分相同，以报价得分高的排前；若总分、报价得分都相同，则以技术部分得分高的排前。

26.1评审采用百分制。评标委员会各成员分别独立对实质上响应投标文件的投标人进行逐项评价打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后的得分为投标人的得分，汇总得分保留两位小数。

26.2评标委员会只对确定为实质响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。必要时需标明评审理由。

26.3招标代理机构工作人员负责复核、统计评标委员会成员的评审情况，发现评审意见有失公正时，提请该评标委员会成员修改评审意见，并形成书面意见备查。

26.4评审时除考虑投标人的报价之外，还将考虑以下因素：

①投标文件的响应状况（包括是否参照招标文件要求制作）；

②招标文件规定的其它评审因素。

26.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者招标代理机构沟通并作书面记录。招标人确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

26.6投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损坏招标人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级主管部门。

27.出现下列情形之一的，应予废标：

（1）合格的投标人或参加投标的企业不足三家的；

（2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（3）投标报价超过招标文件中规定的最高限价，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，招标任务取消的。

六、定标

28.确定中标候选人

28.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标候选人，根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

28.2评委会所有成员应当在评标报告上签字确认，评标报告的主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒介名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和评标标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经招标人委托直接确定的中标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

29.确定中标人

招标人可委托评标委员会直接定标，确定排名第一的中标候选人为中标人；也可以自主定标。自主定标的，招标人应当在收到评审报告后3个工作日内确定中标人，招标人逾期未确定中标人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的中标候选人为中标人。

中标人在规定的期限内无正当理由拒绝签订合同，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展招标活动。

七、结果公示

30.结果公示

招标人应当自定标结束后在招标公告发布媒介发布中标公示。中标公示期限为3日。中标公示应当包括下列内容：

（1）招标人、代理机构的名称、地址和联系方式；

（2）项目名称和招标编号；

（3）中标人名称和中标金额。

31.签发中标通知书

中标公示结束且无尚未处理的异议后，招标人和代理机构联合向中标人发出中标通知书。

八、质疑

32.质疑

32.1投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害，应于法律法规的规定期限内以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑。招标人或招标代理机构应当在收到投标人的书面质疑后3个工作日内做出书面答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

投标人应按照下列规定进行质疑：

32.2提出质疑的投标人应当是参与本项目招标活动的投标人。

32.3投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.4质疑采用实名制，为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，提交的质疑函务必提供以下内容。

（1）投标人的姓名或名称、地址（邮箱）、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、单位负责人，或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章。

32.5招标人或招标代理机构正式受理后方可生效。否则，为无效质疑。

32.6有下列情况之一的质疑不予受理：

（1）无质疑函件或质疑函件缺少投标人法人印章、投标人法定代表人签字、有效授权书和联系方式之一的质疑；

（2）质疑函件无实质性内容或佐证文件资料，主观臆断及推理得出结论的质疑；

（3）相应证明材料不真实或来源不合法的质疑；

（4）未按规定时间或超过公示期限提出的质疑；

32.7对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将列入平台黑名单。

32.8仲裁或起诉

投标人对答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，投标人可以在答复期满后向招标人所在地仲裁机构、人民法院申请仲裁或起诉。

九、签订合同

中标通知书发出之日起30日内，按招标文件、中标人的投标文件签订采购合同。

招标人应当按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。招标人与中标人所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同原则以第六章合同（范本）为基础，并根据响应、答疑情况进行修改补充，自签订之日起生效。

第三章    开标、评标、定标

一、开标

1.招标代理机构在招标公告规定的时间和地点组织开标。投标截止时间结束后，投标人不足3家的不得开标。

2.开标前准备：投标人需提前准备已配置好环境的电脑，在规定的时间进行远程开标的各项操作。

3.开标程序：签到-开标-解密-唱标，具体详见“第二章 投标须知”。

（1）投标人代表应在签到表格相应位置上加盖CA锁中的法定代表人电子人名章或公章以证明其出席，在开标时间前未完成签到的将会被视作认同开标结果。

（2）投标须知前附表规定了文件解密时间，投标人忘记密码、输入密码错误太多导致CA锁定、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等导致系统无法解析的，将会被视为无效投标。

（3）开标过程应当由招标人或招标代理机构负责记录，最终形成开标一览表并加盖CA锁中的法定代表人电子人名章或公章。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

4.应急开标程序：如需启动应急开标程序，应按第二章投标须知第22.11-22.13内容进行。

5.录音、录像：威海市公共资源交易中心负责从提交投标文件开始到确定中标结果全过程的录音、录像工作，确保声音清楚、图像清晰、内容无遗漏。

6.评审过程中，如遇特殊情况，服从威海市公共资源交易中心场地调配，并遵守相关规章制度。

二、评标

1.评标原则

“公平、公正、科学、择优”为本次评标的基本原则，评标委员会将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人，同时，在评标时恪守以下原则：

（1）客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评审，评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素。

（2）统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，采用统一标准进行评标。

（3）独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。

（4）保密性原则：评标委员会及熟知情况的有关工作人员必须对每位评委的评标意见和投标人的商业秘密严格保密，不得外泄。

（5）综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

2.评标程序

（1）核对评审专家身份；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长；

（5）开标结束后，评标委员会对投标人的投标文件进行资格性和符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。详见第二章《投标须知前附表》-《实质性条款一览表》中资格性和符合性审查条款。

（6）属于无效投标的，投标人不能通过修正或撤销投标文件中不符合之处而成为实质性响应的投标，招标代理将通知投标人，并说明无效投标理由；属于有效投标文件的，将进行下一轮次的询标和澄清、说明或补正。

（7）澄清、说明或者补正

1）对有效投标文件中含义不明确、同类问题前后表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者纠正，投标人应在要求的时间内以书面形式澄清、说明或者补正,并由其法定代表人或被授权人签字或盖章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2）投标人依据评审要求进行澄清、说明或者补正的内容构成投标文件的组成部分。

（8）比较与评价

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和评标标准对有效投标文件的商务和技术进行评分，综合比较和评价，按综合得分高低列出3名中标候选人排序表。若总分相同，以报价得分高的排前；若总分、报价得分都相同，则以技术方面得分高的排前。

（9）出现下列情形之一的，应予废标：

1）合格的投标人或参加投标的企业不足三家的；

2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

3）投标报价超过招标文件中规定的最高限价，招标人不能支付的；

4）因重大变故，招标任务取消的。

3.评标方法：

（1）综合评分法，即投标人的投标文件满足招标文件全部实质性要求，对评审因素的量化指标进行打分，按照综合得分由高到低的顺序确定投标人排序。

（2）评标细则

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 类型 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 投标人投标报价等于评标基准价的，得满分40分。投标报价每高于评标基准价1％扣0.5分，每低于评标基准价1％扣0.3分，最低计至0分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分，得分精确到小数点后2位。 投标报价的偏差率计算公式：偏差率＝100％×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价 评标基准价计算方法： 当有效投标单位≥10家,评标基准价=（所有投标单位的有效报价之和-有效报价的最高值及次高值-有效报价的最低值及次低值）的算术平均值×0.95；当5家＜有效投标单位＜10家,评标基准价=（所有投标单位的有效报价之和-有效报价的最高值-有效报价的最低值）的算术平均值×0.95；当有效投标单位数≤5家,评标基准价=所有投标单位的有效报价的算术平均值×0.95。 | 价格 | 40.00 |
| 2 | 业绩 | 投标人（或生产厂家）2023年1月1日至今承揽的类似项目业绩，每有一项得1分，本项最高得5分。 需将合同扫描件附在投标文件中，合同扫描件应能体现业主名称、项目名称及项目主要内容，时间以合同签订时间为准，否则不得分。 类似项目是指：非金属链板式（或链条式）刮油/刮泥机设备业绩。 | 商务 | 5.00 |
| 3 | 企业信用 | 投标人近一年内，有行政处罚记录的，在基本分5分的基础上，每有一条记录扣0.2分，最低得0分。 注：附信用中国查询的信用报告或信用中国（山东）查询的信用报告。 | 商务 | 5.00 |
| 4 | 技术性能及参数 | 评标委员会根据投标文件中技术性能及参数等进行分析比较，按照以下标准进行打分。 【16分-25分（含）】投标人所投报产品及所选配件质量可靠、性能稳定，参数、指标对招标文件规定的技术条款完全相符，没有负偏离，有突出的技术优势。 【8分-16分（含）】投标人所投报产品及所选配件质量一般，参数、指标较好的响应招标文件的技术要求，没有负偏离，技术水平一般，从产品整体看，能够较好的满足招标需求。 【0分-8分（含）】产品质量存在瑕疵，使用情况波动较大，基本满足招标需求。 | 技术 | 25.00 |
| 5 | 供货及安装方案 | 评标委员会根据投标文件中供货及安装方案等进行分析比较，按照以下标准进行打分。 【7分-10分（含）】投标人的供货及安装方案合理；整体进度、人员职责安排得当；组织实施方案严谨、科学、可操作性强；供货及安装期安排合理，能有效保证本项目的实施，具有明显的优势。 【4分-7分（含）】投标人的供货及安装方案整体进度、组织安排等较为合理；但也存在少量人员配置不合理、不足等问题；能够满足招标文件的需求，不具有突出优势。 【0分-4分（含）】投标人的供货及安装方案整体比较空洞；项目进度安排松散；组织不协调；仅能基本满足招标文件的要求。 | 技术 | 10.00 |
| 6 | 售后服务承诺 | 评标委员会根据投标文件中售后服务承诺等进行分析比较，按照以下标准进行打分。 【10分-15分（含）】具有良好的售后服务团队，响应时间快速、售后服务方案周详；提供详尽的售后服务承诺和计划安排，承诺质保期较长，很好的满足招标人要求，提供多种额外的评委认为有价值的服务承诺，需提供有效证明。 【5分-10分（含）】售后服务方案较好的响应文件要求，但服务水平等承诺的较低，承诺质保期偏长，可满足招标人要求。 【0分-5分（含）】售后服务方案十分简陋或存在部分缺陷，承诺的服务水平很低，承诺质保期满足招标人要求。 | 技术 | 15.00 |

注：①本细则只针对有效投标文件予以评分。

②计算得分时，四舍五入保留至小数点后二位。

③汇总各评委打分进行算术平均，计算出各投标人的综合得分。

三、编写评标报告

依据评标委员会签字的原始记录和评标结果，按照规定的内容要求编写评标报告，并由全体评委签名。

四、定标

1.评标委员会根据招标文件载明的评标细则进行综合评审，并按评审后综合得分由高到低顺序排列，确定排序前三名为中标候选人。

2.评标结束后，公示无异议确定排名第一的中标候选人为中标人。如发现中标人存在与招标文件、投标文件不符或弄虚作假等其它违法行为、经查实中标人存在被限制其投标的不良行为等情况，经招标人同意，取消中标人资格，由排名次之的中标，依次类推或重新招标。

五、结果公示

招标人应当自定标结束后在招标公告发布媒介发布中标公示。中标公示期限为3日。

六、签发中标通知书

中标公示结束且无尚未处理的异议后，招标人和代理机构联合向中标人发出中标通知书，《中标通知书》是合同的组成部分,对中标人和招标人具有同等法律效力。《中标通知书》发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七、签订合同

1.中标合同原则以第六章合同（范本）为基础，并根据响应、答疑情况进行修改补充，自签订之日起生效。

2.中标人在规定的期限内无正当理由拒绝签订合同，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展招标活动。

3.中标合同，按照监督部门的要求，通过国企阳光采购平台进行签订。

第四章    采购项目说明

一、项目名称：威海市临港区污水处理厂扩建改造工程—非金属链板刮泥机采购及安装。

二、项目地点：位于威海市临港区污水处理厂院内。

三、质量标准：达到国家验收规范合格标准，满足图纸设计要求，达到工艺运行条件。

四、供货及安装期：合同签订后，自接到招标人通知之日起30日内，中标人应完成产品交付、安装、并验收合格。

五、质保期：自该项目试运行期满（试运行时间为6个月），验收合格之日起不少于2年。

六、招标范围：威海市临港区污水处理厂扩建改造工程—非金属链板刮泥机采购及安装的深度优化设计、提供样品、现场复尺、设备材料供应、设备材料检测、现场施工、验收及在质量保证期内发生的任何缺陷修复均由供货厂家负责。

七、最高限价：1900000.00元（含税）。

八、投标单位在投标报价时，应综合考虑以下费用：

1、工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标单位按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求综合考虑；设计及规范等资料未明确的由投标单位根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑；或于答疑前书面提出，在答疑时统一解决。

2、招标图纸设计不完善或节点遗漏或清单描述不详尽等情况，各投标方应结合施工经验及规范二次深化设计并充分考虑该部分费用。各投标方应具备成熟合格供应商能力，报价时应充分考虑各种因素，以满足甲方对工程的使用要求。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时除对综合单价不予调整外，对其增加工程数量部分也不予调整（其中清单工程量标注按实结算部分除外），对清单及图纸中未施工的部分予以相应的扣除。甲方另有变更除外。

3、建设过程中发生的诸如市场物价浮动和政策性调价等一切因素，材料单价均不做调整，招标文件另有规定的除外。

4、本工程的主要材料，建设单位都有提出更换的权力，因建设单位提出材料变更导致材料产生差价建设单位给予找补差价，但差价不再参与取费，只计取规费与税金。

5、无论招标人是否给出暂估价格，本工程的材料、设备，招标人保留自行采购和更换的权力。因招标人提出材料变更导致材料产生差价招标人给予找补差价，但差价不再参与取费,只计取规费与税金。

6、所有投标报价材料均应包括其采购保管费用，运输费、施工现场内外搬运费、二次倒运费、检验试验费等所有费用，并根据实际情况考虑材料的损耗率，损耗率应在“采购/工程量清单综合单价分析表”中有明确体现。结算时，不再考虑损耗及运距等因素而调整综合单价。

7、施工现场所有临设费用及施工过程中水、电费用（包括施工单位利用地下水的费用、现场使用发电机的费用）均由投标单位自行解决，所需费用全部包含在相应的投标报价中，结算时不增加此部分费用。

8、在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中；若因此引起纠纷及损失，均由投标单位自行解决。

9、投标单位为本工程提供的各类车辆及机械设备费用，包括机械设备的进出场、装卸、拼装、交通标示牌、警示牌等所有费用，应包括在清单报价中，投标单位应充分考虑施工过程中发生的各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用，结算时不再增加此部分费用。

10、投标单位应根据现场实际情况，自己考虑临时设施的搭设位置，但必须符合规定。无论场内、场外，结算时不再增加此部分费用。

九、质量标准、技术要求：

1、满足图纸设计要求，达到工艺运行条件。（此项为主要依据）

2、材料、设备供货参数严格按照设计文件规定内容执行，功率除外（设备功率为设计参考值）。

3、达到国家验收规范合格标准。

4、产品规格、尺寸、数量、详细价格及主要技术要求等见附表：主要材料清单。（附表内容与图纸不符应以图纸为准，并在投标时以答疑的形式联系招标方）；

5、负责提供详细的优化设计方案，方案经建设单位和设计单位同意后方可实施。负责提供样品，样品及制作费用由供应单位承担。

6、供货和进场时间需严格按照招标方的要求。货物进场随车提供设备及辅材的合格证、出厂检测报告，负责提供复检材料（见证取样），保证提供的资料要有时效性和真实性。设备开箱验收合格后，方可进行安装。开箱验收内容包括但不限于主要材料清单的全部规格、参数及品牌。

7、负责提供安装所需的辅材，并按要求安装设置。

8、安装进度需满足招标方要求。安装前最少提前三天提供施工进度计划、开工申请及开工资料。

9、负责提供详细的专项施工方案，保修方案，完成成套验收资料的收集整理。

10、根据工程需要和建设单位的要求，工程质量（含材料）检测的费用由投标方承担。

十、其他要求：

1、负责提供入场安装人员的详细信息、保险凭证、劳动合同等资料，投标方为本项目所有施工人员和现场管理人员购买商业保险（雇主责任险及工伤保险）。身故赔偿相加不低于180万。

2、指派一名现场负责人，对工程的安全、质量、进度、文明施工等全面负责。施工期间不得擅自离场。按照招标人的要求，配合招标方验收、调试、试运行、交底培训等工作。

十一、设备规格图纸详见附件。

十二、主要材料清单：

| 序号 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理设备 1.名称:刮泥机 2.规格性能：GFG8000×34950非金属链板刮泥机 3.配套IP65不锈钢控制箱 4.符合设计及规范要求 | 台 | 2.00 |
| 2 | 污水处理设备 1.名称:GFG10500×65000非金属链板刮泥机 2.规格性能：L*W=65*10.5m，有效水深4.5m，V=0.3m/min，N3=0.37KW 3.配套驱动电机，传动系统，刮泥板等，排渣调节堰门SS304 300*500mm，反射挡板碳钢防腐，导流裙板碳钢防腐，浮渣挡板SS304 L=62.4m，H=0.3m，厚3mm，SS304出水堰板L=62.4m，H=0.24m，厚3mm，液压排泥阀DN200，污泥调节堰门,排泥渠。 4.配套IP65不锈钢控制箱 | 台 | 2.00 |
|  | 以上刮泥机含自控系统及满足工艺要求的配件，所有设备及配件由厂家安装。功率只做参考。 |  |  |

注：以上设备按招标人要求分批入场，投标人负责运输及装卸车、安装，投标人进场时需提供资料：合格证、盖章版检测报告、进场前签署安全生产协议等与工程相关资料。此工程为改造项目，以上设备可能存在零采购的情况，该风险由投标人承担，投标人清单报价时需要对主设备及附属设备（含配件）逐项报价，投标人生产前应进入现场确认安装条件。

十三、技术要求：

特别说明:

1、设备具体参数按照技术要求及图纸，结合现场实际情况，PLC均采用国际知名品牌,且必须要和厂区主PLC品牌保持一致。成套的产品应保证产品可正常使用，若有缺项、漏项而产生的相关费用由供应商自行承担。

2、本项目技术要求中所提出的条款技术规格、要求、参数和标准仅系说明并非进行限制，供应商可提出替代的技术规格、要求、参数和标准，并在技术文件中详细说明，但该替代应不低于文件的规定和要求。

非金属链条刮泥机（初沉池）

        - 范围

沉淀池刮泥机布置应根据沉淀池的基本尺寸（详见图纸）要求，满足池底污泥刮入池底的排泥渠内，水面浮渣撇向池后端的撇渣管。

初沉池链条刮泥机需满足以下安装条件

池宽：      B=8m

池长：      L=34.95m

有效水深：  H1=4.4m

沉淀池刮泥机运行速度大于等于0.6m/min。

承包商应配套提供安装用的所有附件、电气控制箱以及设备电机至控制箱的所有动力和控制电缆。

承包商应提供链条刮泥机安装用的所有紧固件（液下部位紧固件要求材质ss316）。

        - 性能与结构

承包商提供链条刮泥机应适用初沉池，刮泥机均为四轴刮泥机，并具有刮泥及撇渣双向功能。

承包商提供的链条刮泥机应适用每天24h连续运行，并能有效地对沉淀污泥进行刮除和液面撇渣。

1）驱动装置

驱动装置采用电机直联的齿轮减速机型式，全封闭，全部为耐磨轴承输出。驱动装置所选用的产品性能档次须相当于或优于:SEW、NORD、西门子等中档及以上档次的性能标准，其在制造厂内完整组装并完整运到现场以保证所有部件的完整和良好的装配。

驱动电机满足户外使用，适用于恒速，大载荷起动。在正常操作条件下，连续驱动设备不会过载。电机为ISO标准，电压380V、3相、50Hz，防护等级为IP65，绝缘F级，B级温升。

减速箱的齿轮设计应符合ISO或同类标准，服务系数不少于1.5，轴承寿命（LIO）≥100000小时，齿面硬度不低于HRC58。

驱动链应采用不锈钢304材质，破坏强度对实际工作荷载的安全系数大于4倍。驱动链轮通过驱动链条带动从动链轮旋转，从而使主轴旋转工作。

驱动链轮为组合式非金属材质链轮（或金属链轮），分体式结构，是一个高分子聚合物盘片螺栓固定到一个金属驱动轮毂。驱动链轮上配机械过载保护装置。

2）刮泥板链条

刮泥板链条应采用玻璃纤维加强聚酯材料制造，工作负荷≥1400kgf，保证强度不小于3100kgf，平均破断强度不小于3490kgf。

链节为整体注塑成形，销轴孔和加肋侧板必须精密塑造，保证精度要求。在正常运转条件下，节距的延伸量不大于0.5%。在设计工况下保证链节的连续工作寿命大于10年。

3）刮板

刮泥板应由加强型玻璃钢制成，其中玻璃纤维占55%以上。

刮板应具有足够的强度和刚度，允许挠度不大于1/1000。

刮泥板间隔应布置均匀，间距不大于3米，带有连接板设计，能提供结构支撑。

刮泥板二侧与带连接座的专用（板式链节距相等）链节连接，并采用不锈钢316螺栓紧固。

4）耐磨靴

刮泥板的上、下侧均需安装厚度≥10mm的耐磨靴，刮泥时下侧耐磨靴与设在池底的导轨接触，回程时上侧耐磨靴与托架导轨接触。

回程耐磨靴应具有限位装置以保证刮板回程时能回到正确合适的行走轨迹。

耐磨靴采用非金属材料制造。耐磨靴的工作寿命应保证在设计工况条件下连续运行5年以上。

所有耐磨靴是双面可调换使用（配套正反面安装螺孔）。

5）牵引链主轴系

牵引链驱动轴系采用不锈钢或工程塑料制造，应具有足够的抗弯、抗扭强度，二侧牵引链应保持同步移动。

牵引链轮采用铸造尼龙6或更好材料制造。应具有足够的抗弯强度，洛氏硬度不低于R110。

6）牵引链角轴

从动轴(含尾轮轴)宜采用悬臂式支承结构。

从动轴(含尾轮轴)应具有足够的抗拉、抗弯、抗扭强度。

从动轴(含尾轮轴)应采用铸造尼龙6、不锈钢材料或更好材料制造。洛式硬度不低于R110。

7）轴承

水下轴承应为可更换的整体式自润滑轴承形式，轴衬应承载力强，耐磨性好，采用聚乙烯或聚亚安脂或更好的材料制造，或采用自动对齐形式，轴承的安装应方便对齐。

8）回程轨道及托架

托架的支承间距应≤3m。

托架沿池壁固定，应坚实、稳固，并具有足够的承载能力。

所有基础螺栓与紧固件均采用316不锈钢材料。

9）耐磨条

耐磨条应由承载力强、耐磨性好的超高分子聚乙烯制造。

10）保护罩

驱动装置及驱动链条、链轮就位于操作平台上的部分采用可拆卸的金属保护罩。

11）链轮监控系统

链轮监控系统主要用于对刮泥机整体的保护，由各类传感器和PLC组成，检测项目包括：

- 轴功率检测

监测驱动电机负载功率，在负载功率超过设定值时自动停机并上传故障信息。

- 刮板平衡限位检测

刮板两端设置传感器，监测刮板运行姿态，当监测到刮板偏移、断裂或卡阻，链条跳齿或断裂等不正常运行状况时，系统将在限定时间内停机并上传故障信息。

上述故障信号汇总至刮泥机PLC，通过现场网络端口并网，由设备厂家负责将设备状态上传至中控系统，包括设备运行、停止、故障信息等。

12）检验测试

投标商在投标文件中应提交具备相关资质的第三方出具的测试报告：

A．极限强度测试

在提交投标书时应同时提交一个由独立测试公司（第三方）完成的证明文件。极限强度测试采用3个链节组成的短链进行拉力不小于3000 kg的测试。链条的破断负荷必须不小于3400 kg。链条极限强度测试的目的是为了证明链条抗拉破强度。

B．链条寿命周期测试

在提交图纸同时提交一份由独立测试公司完成的证明文件。该文件应证明链条耐磨寿命测试是在设计预计操作负荷下以常规运行十倍以上走速的情况下，其链条的寿命不少于10年。

        - 主要材料

驱动链：不锈钢304

刮泥板链条：玻璃纤维加强聚酯

链罩：不锈钢304

主轴：不锈钢304

角轴：铸尼龙6

驱动链轮：铸尼龙6

从动链轮：铸尼龙6

主轴链轮：铸尼龙6

角轴链轮：铸尼龙6

刮泥板：玻璃钢

回程轨道支架：尼龙6/6

轨道：玻璃钢或SS304

耐磨靴：尼龙6/6

耐磨条：超高分子聚乙烯（UHMW-PE）

紧固件：SS316

（4）防腐处理

供应商提供的设备材料应适用于城市污水厂的腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料，应按不低于本标书中相关条款的标准进行处理。

（5）引用和执行标准

GB/T1220-2007：《不锈钢棒》

NB/T 10790-2021：《水处理设备技术条件》

GB50231-2009：《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

GB 50334-2017：《城镇污水处理厂工程质量验收规范》

电气自控要求

（1）电气要求

刮泥机每套设备配套一个机旁就地控制箱，控制箱中配置控制设备用的完整的一、二次电气元件。

制造商根据提供设备的性能要求及上述控制要求，提出完整的每台刮泥机电气控制原理图，接线图和电气元件配置一览表。

供货商提供和指导安装电气控制箱及其电气附属设备，并且还负责控制箱与各设备间连接用所有控制及电力电缆的供货和指导安装并连同设备安装后的通电调试及操作指导。

电气控制系统设计成能现场手动按钮控制和远程PLC控制，具有状态显示及故障报警功能，并能将信号上传至中控室。

（2）自控要求：

控制箱至少通过无源（继电器）接点向PLC提供如下数字量信号：

手动/自动模式、运行/停止状态、故障信号；

接受PLC系统的控制信号：

启停命令（自保持、无源接点：最大容量220VAC 2A）。

质保期：24个月

矩形周进周出二沉池成套设备工艺包成套设备技术规范要求

1.1总述

本节规定了矩形周进周出二沉池成套内设备参数、性能等方面的技术要求。

1、矩形周进周出二沉池工艺描述

沉淀池是对生化后污水进行泥水分离，以保证出水水质，该单体是全厂核心的处理构筑物之一，其运行的效果和稳定性对全厂水质会产生重要影响。

2、矩形周进周出二沉池主要设计参数（1座2系列）

|  | 总平均流量 | 总最大流量 |
| --- | --- | --- |
| 排放水量（m3/d） | 30000 | 41100 |
| 回流污泥量（m3/d） | 30000 | 36000 |
| 混合液流量（m3/d） | 30000-90000 | 36000-108000 |
| 进水水质MLSS | ≤6000mg/l | ≤6000mg/l |
| 出水水质SS | ≤20mg/l | ≤20mg/l |
| 表面负荷(m3/m2.h) | 0.92 | 1.25 |

排放水量按照二沉池本身变化系数1.37计算；回流污泥量及混合液流量按照生化池变化系数1.2计算，回流污泥系数100%，混合液回流量100%-300%；进水水质MLSS按照生化池设计参数6000mg/L；

3.设备减速机所选用的产品性能档次须相当于或优于SEW、mono、西门子、NORD等中档及以上档次的性能标准，PLC选用与中控PLC兼容品牌，带以太网端口，支持TCP/IP通讯。

1.2供货范围

不论本技术规范是否指明，保证系统正常运行必须的设备和附件供应是投标人的职责。

矩形周进周出二沉池为成套设备招标，该招标不接受单纯的设备供货，投标商必须对成套设备性能负责，在二沉池设计进水MLSS条件下，出水SS满足设计指标为基本要求，具体如上表所示。

二沉池成套设备的组成及供货范围和报价为矩形周进周出二沉池系统范围内所有设备，另外包括配套控制箱（柜）、堰板等主材和随机备件等，供货范围除主机外，还应包括但不限于与主设备相关的各种附属设备、控制箱至设备的电缆及总则中规定的各项服务，不论本文件是否指明，保证设备正常运转所必需的设备也在投标人的供货范围内。为保证工艺性能，矩形周进周出二沉池核心工艺的设备材料及自控系统均应由矩形周进周出二沉池设备成套方负责供货。矩形周进周出二沉池内所有工艺设备，货物主要组成部分及供货范围包括但不限于：

1）链条刮泥机主机；非金属刮泥板牵引链条、非金属刮板、牵引链条链轮、驱动链条、驱动链轮及从动链轮、轴承、耐磨靴、导轨、电机过载保护、以及使整个系统稳定、有效和安全运行所需的所有设备及附件。

2）二沉池配水系统，包括进水渠配水孔管、反射挡板、导水裙板、排水渠出水堰板、浮渣挡板及支撑架；

3）二沉池排泥系统，包括液压穿孔排泥管、污泥控制阀、排泥管与污泥控制阀之间的连接管；

4）可调节排渣堰门；

5）可调节排泥堰门；

6）撇渣管；

7）刮泥机监控系统；

8）投标人应提供所供设备安装所用的所有安装件、连接件和紧固件，可靠运行所需的附件、随机备件、专用工具等；

成套设备包内配套电气设备和相关电缆包含：提供的配套的电气设备内元器件的技术指标满足本工程。

自控接口具体要求详见“设备控制及工艺成套系统自控总体要求”。

1.3主体构筑物要求

（1）总体要求

矩形周进周出二沉池应具备泥水分离功能，实现浓缩污泥收集排放与上清液排放。

矩形周进周出二沉池设备配置须与处理能力相配套。

矩形周进周出二沉池共分为1座，2个系列，每系列可独立运行，在停止运行时不会对其他系列运行产生影响。

（2）进水

单组矩形周进周出二沉池系统应设有进水配水设施，使每池均匀配水。

（3）出水

矩形周进周出二沉池上部采用集水槽进行澄清水的收集。

矩形周进周出二沉池应能确保无浮渣经集水槽带入后续处理构筑物。

（4）污泥浓缩及排放

矩形周进周出二沉池采用静压排泥。

1.4设备的性能标准

1、总述

本合同的机械设备供货范围，应是指投标人在合同范围内，为满足矩形周进周出二沉池系统工艺要求的所有机械设备的供货、运输、卸车、安装、调试、试运行、培训、运行维护、交付使用、缺陷责任期内保修，以及为上述机械设备供货所作的一切准备工作、服务、人工、材料和包括竣工资料与操作维护手册的提供，不管它们是否在文件或图纸上注明。

根据本合同技术规范要求，投标人应对本矩形周进周出二沉池系统的处理水量、工艺流程及应达到的出水水质标准进行合理的设备配置，并对所选用的设备及配套附件应进行详细描述，下述仅为主要处理设备的技术要求。

2、配水系统

（1）范围

包括进水渠配水孔管、反射挡板和导水裙板。

（2）性能与结构

1）配水孔管

为保证水流从进水渠向二沉池内均匀配水，配水孔管的间距和管径沿进水渠应是变化的，投标商需根据设计条件及图纸的条件和各自设备情况确定配水孔管的数量、间距和管径。

2）反射挡板

数量与配水孔管相同，安装在配水孔管下方，用于减小水流的入流速度。由投标商确定反射挡板的平面尺寸和安装位置。

3）导流裙板

安装于进水渠/排水渠下方，用于将水流导入二沉池下部，防止短路。由投标商确定导流裙板的平面尺寸和安装位置。

4）主要材料（允许选用不低于下列材料机械性能的材料）

配水孔管：SS304，厚度2mm

出水堰板：SS304，厚度3mm

浮渣挡板：SS304，厚度3mm

挡水裙板、反射板：SS304，厚度3mm

3、排泥系统

（1）范围

包括：液压穿孔排泥管/渠、污泥控制阀、排泥管与污泥控制阀之间的连接管。

（2）性能与结构

1）液压穿孔排泥管/渠

排泥横断面为宽度渐变的方形，设备供货商需自行确定排泥管/渠上的孔径和孔间距，并保证将65m×10.5m区域内的沉淀污泥有效排到池外，同时可以在池内保持适当高度的污泥层，污泥层厚度不小于600mm，不大于1000mm。

2）污泥控制阀

污泥控制阀采用旋转内外套管来调节流量的形式，通过连接管与池底液压穿孔排泥管相连。污泥控制阀应该可以有效调节排泥量。污泥控制阀与排泥管之间的连接管，与污泥控制阀采用法兰连接。

3）主要材料（允许选用不低于下列材料机械性能的材料）

吸泥管：FRP或不锈钢

套筒阀：不锈钢

连接管（立管及内套管）：304

4、排渣堰门

安装在进水渠末端，可以通过调节堰门的堰板高度来有效排除积存在进水渠内的浮渣。调节堰门的宽度需由投标商根据其所提供的进水渠的尺寸来确定。堰门上部的最高标高需高于进水渠的最高水位，堰门的调节高度不小于200mm。

主要材料（允许选用不低于下列材料机械性能的材料）:

可调节排渣堰门：SS304

5、排泥堰门

安装在排泥渠末端，可以通过调节堰门的堰板高度来调节和控制二沉池的排泥量。调节堰门的安装宽度需满足排泥渠宽度，堰门上部的最高标高需高于排泥渠的最高泥位，堰门的调节范围应不小于500mm。

主要材料（允许选用不低于下列材料机械性能的材料）:

可调节排泥堰门：SS304

6、排水渠出水堰板

安装在排水渠渠壁上，用于均匀排水。

主要材料（允许选用不低于下列材料机械性能的材料）:

出水堰板：SS304，厚度3mm

所有基础螺栓与紧固件均采用316不锈钢材料。

7、浮渣挡板

安装在排水渠外，以防止浮渣进入排水渠。浮渣挡板由支撑架固定在排水渠池壁上。

主要材料（允许选用不低于下列材料机械性能的材料）:

浮渣挡板：SS304，厚度3mm

所有基础螺栓与紧固件均采用316不锈钢材料。

8、链条刮泥机

（1）范围

沉淀池刮泥机布置应根据沉淀池的基本尺寸要求，满足池底污泥刮入池底的排泥渠内，水面浮渣撇向池后端的撇渣管。

二沉池共设链条刮泥机2台，每台链条刮泥机需满足以下安装条件

池宽：      B=10.5m

池底有效宽：B=7.65m

池长：      L=65m

有效水深：  H1=4.5m

沉淀池刮泥机运行速度应不小于0.3m/min。

电机功率：  P=0.37kW（功率只做参考）

承包商应配套提供安装用的所有附件、电气控制箱以及设备电机至控制箱的所有动力和控制电缆。

承包商应提供链条刮泥机安装用的所有紧固件（液面以下紧固件要求材质316）。

链条要求：

刮泥板链条的允许工作荷载≥1400kgf，保证强度≥3100kgf，破断强度应≥3400kgf，刮泥板链条平均极限载荷应不低于33KN。设备制造商应提供第三方检测机构的正式检测报告。

链节形式为板式链的形式，整体注塑成形，销轴孔和加肋侧板必须精密塑造，保证精度要求。板式链的滚筒表面应具有足够的硬度，链条需要保证精度要求。在正常运转条件下，节距的延伸量不大于0.5％。在设计工况下保证链节的连续工作寿命大于10年。

（2）性能与结构

承包商提供链条刮泥机应适用二沉池，刮泥机均为四轴刮泥机，并具有刮泥及撇渣双向功能。

承包商提供的链条刮泥机应适用每天24h连续运行，并能有效地对沉淀污泥进行刮除和液面撇渣。

1）驱动装置

驱动装置采用电机直联的齿轮减速机型式，全封闭，全部为耐磨轴承输出。驱动装置所选用的产品性能档次须相当于或优于:SEW、NORD、西门子等中档及以上档次的性能标准，其在制造厂内完整组装并完整运到现场以保证所有部件的完整和良好的装配。

驱动电机满足户外使用，适用于恒速，大载荷起动。在正常操作条件下，连续驱动设备不会过载。电机为ISO标准，电压380V、3相、50Hz，防护等级为IP65，绝缘F级，B级温升。

减速箱的齿轮设计应符合ISO或同类标准，服务系数不少于1.5，轴承寿命（LIO）≥100000小时，齿面硬度不低于HRC58。

驱动链应采用不锈钢304材质，破坏强度对实际工作荷载的安全系数大于4倍。驱动链轮通过驱动链条带动从动链轮旋转，从而使主轴旋转工作。

驱动链轮为组合式非金属材质链轮（或金属链轮），分体式结构，是一个高分子聚合物盘片螺栓固定到一个金属驱动轮毂。驱动链轮上配机械过载保护装置。

2）刮泥板链条

刮泥板链条应采用玻璃纤维加强聚酯材料制造，工作负荷≥1400kgf，保证强度不小于3100kgf，平均破断强度不小于3400kgf。

链节为整体注塑成形，销轴孔和加肋侧板必须精密塑造，保证精度要求。在正常运转条件下，节距的延伸量不大于0.5%。在设计工况下保证链节的连续工作寿命大于10年。

3）刮板

刮泥板应由加强型玻璃钢制成，其中玻璃纤维占55%以上。

刮板应具有足够的强度和刚度，允许挠度不大于1/1000。

刮泥板间隔应布置均匀，间距不大于3米，带有连接板设计，能提供结构支撑。

刮泥板二侧与带连接座的专用（板式链节距相等）链节连接，并采用不锈钢316螺栓紧固。

4）耐磨靴

刮泥板的上、下侧均需安装厚度≥10mm的耐磨靴，刮泥时下侧耐磨靴与设在池底的导轨接触，回程时上侧耐磨靴与托架导轨接触。

回程耐磨靴应具有限位装置以保证刮板回程时能回到正确合适的行走轨迹。

耐磨靴采用非金属材料制造。耐磨靴的工作寿命应保证在设计工况条件下连续运行5年以上。

所有耐磨靴是双面可调换使用（配套正反面安装螺孔）。

5）牵引链主轴系

牵引链驱动轴系采用不锈钢或工程塑料制造，应具有足够的抗弯、抗扭强度，二侧牵引链应保持同步移动。

牵引链轮采用铸造尼龙6或更好材料制造。应具有足够的抗弯强度，洛氏硬度不低于R110。

6）牵引链角轴

从动轴(含尾轮轴)宜采用悬臂式支承结构。

从动轴(含尾轮轴)应具有足够的抗拉、抗弯、抗扭强度。

从动轴(含尾轮轴)应采用铸造尼龙6、不锈钢材料或更好材料制造。洛式硬度不低于R110。

7）轴承

水下轴承应为可更换的整体式自润滑轴承形式，轴衬应承载力强，耐磨性好，采用聚乙烯或聚亚安脂或更好的材料制造制造，或采用自动对齐形式，轴承的安装应方便对齐。

8）回程轨道及托架

托架的支承间距应≤3m。

托架沿池壁固定，应坚实、稳固，并具有足够的承载能力。

所有基础螺栓与紧固件均采用316不锈钢材料。

9）耐磨条

耐磨条应由承载力强、耐磨性好的超高分子聚乙烯制造。

10）保护罩

驱动装置及驱动链条、链轮就位于操作平台上的部分采用可拆卸的金属保护罩。

主要材料

撇渣管：  304不锈钢

驱动杆：  420不锈钢

滑动轴承：聚四氟乙烯工程塑料

轴座：    304不锈钢

紧固件：   304不锈钢

11）链轮监控系统

链轮监控系统主要用于对刮泥机整体的保护，由各类传感器和PLC组成，检测项目包括：

A. 轴功率检测

监测驱动电机负载功率，在负载功率超过设定值时自动停机并上传故障信息。

B．驱动链条拉力检测

监测电机驱动链条拉力，预防链条过劳及断裂，超过设定值时自动停机并上传故障信息。

- 刮板聊条拉力检测

监测刮板链条拉力，预防链条过劳及断裂，超过设定值时自动停机并上传故障信息。

- 刮板平衡限位检测

刮板两端设置传感器，监测刮板运行姿态，当监测到刮板偏移、断裂或卡阻，链条跳齿或断裂等不正常运行状况时，系统将在限定时间内停机并上传故障信息。

上述故障信号汇总至刮泥机PLC，通过现场网络端口并网，由设备厂家负责将设备状态上传至中控系统，包括设备运行、停止、故障信息等。

13）检验测试

投标商在投标文件中应提交具备相关资质的第三方出具的测试报告：

A．极限强度测试

在提交投标书时应同时提交一个由独立测试公司（第三方）完成的证明文件。极限强度测试采用3个链节组成的短链进行拉力不小于3000 kg的测试。链条的破断负荷必须不小于3400 kg。链条极限强度测试的目的是为了证明链条抗拉破强度。

B．链条寿命周期测试

在提交图纸同时提交一份由独立测试公司完成的证明文件。该文件应证明链条耐磨寿命测试是在设计预计操作负荷下以常规运行十倍以上走速的情况下，其链条的寿命不少于10年。

10、主要材料

驱动链：不锈钢304

刮泥板链条：玻璃纤维加强聚酯

链罩：不锈钢304

主轴：不锈钢304

角轴：铸尼龙6

驱动链轮：铸尼龙6

从动链轮：铸尼龙6

主轴链轮：铸尼龙6

角轴链轮：铸尼龙6

刮泥板：玻璃钢

回程轨道支架：尼龙6/6

轨道：玻璃钢或SS304

耐磨靴：尼龙6/6

耐磨条：超高分子聚乙烯（UHMW-PE）

紧固件：SS316

11、防腐处理

投标人提供的设备材料应适用于城市污水厂的腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料，应按不低于本标书中相关条款的标准进行处理。

引用和执行标准

GB/T1220-2007：《不锈钢棒》

NB/T 10790-2021：《水处理设备技术条件》

GB50231-2009：《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

GB 50334-2017：《城镇污水处理厂工程质量验收规范》

12、防腐保护

设备的表面防腐处理，根据厂商的设备防护涂层系统进行工厂准备、打光和完成涂层，应符合国标、AISI、ASTM或等同标准。要求设备表面处理有优良的耐腐蚀性，表面处理寿命不小于15年。

电气自控要求

（1）电气要求

控制箱（柜）技术参数和技术要求见第6章。

刮泥机每套设备配套一个机旁就地控制箱，控制箱中配置控制设备用的完整的一、二次电气元件。

制造商根据提供设备的性能要求及上述控制要求，提出完整的每台刮泥机电气控制原理图，接线图和电气元件配置一览表。

供货商提供和指导安装电气控制箱及其电气附属设备，并且还负责控制箱与各设备间连接用所有控制及电力电缆的供货和指导安装并连同设备安装后的通电调试及操作指导。

电气控制系统设计成能现场手动按钮控制和远程PLC控制，具有状态显示及故障报警功能，并能将信号上传至中控室。

（2）自控要求：

控制箱至少通过无源（继电器）接点向PLC提供如下数字量信号：

手动/自动模式、运行/停止状态、故障信号；

接入中控组态界面并接受PLC系统的控制信号：

启停命令（自保持、无源接点：最大容量220VAC 2A）。

自控要求：

现场电控箱必须采用可编程序控制器，并配置10/100M自适应工业以太网接口模块，预留工业以太网交换机的安装位置，并提供工作电源。

现场电控箱内PLC控制器应选择与污水厂自控系统一致的品牌，保证通信的兼容、可靠。

电控箱通过10/100M自适应工业以太网接口模块与污水厂现场分控站通信，实现对刮泥机、撇渣装置的远程控制：

（1）通过工业以太网接口模块向污水厂现场分控站提供各个刮泥机、撇渣装置的至少如下基本信号：

①就地手动/自动操作方式

②就地/远程控制方式——即：允许远程自动控制或远程自控准备好信号

③（机组）运行/停止（或开/关）状态

④（机组）急停信号

⑤（机组）故障状态

⑥（各主要设备）运行/停止（或开/关）状态

⑦（各主要设备）故障或报警状态

⑧PLC的运行、停止、故障、自检等状态及数据

（2）接受污水厂现场分控站提供的远程控制信号：

①运行（或开）命令

②停止（或关）命令

第五章  投标文件格式

投 标 文 件

（第一册）

项目名称：

招标编号：

投标人名称：******

日      期：   年  月  日

目录

（由投标人自行编制）

投标承诺函

威海市天垣工程咨询管理有限公司：

我方根据编号为WHSW-JPS2026-001的招标文件的要求，经详细研究决定参加投标。

1.我方接受本招标文件中关于电子招投标的各项规定，遵守《中华人民共和国电子签名法》关于电子签名的各项规定。我方愿意按照招标文件的规定和要求提供货物及服务，报价详见《投标（报价）一览表》。

2.我方同意从开标之日起，投标有效期为90天，严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终对我方具有约束力，并随时接受中标。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.我方愿意遵守本招标文件的规定和要求并提供招标文件中要求的所有资料，若投标文件中存在虚假资料的，则视为我方隐瞒真实情况、提供虚假资料，我方愿意接受主管部门做出的行政处罚。

4.如果我方中标：

（1）我方承诺在中标通知书发出后，在规定期限内与招标人签订合同；

（2）我方承诺在合同约定的期限内，按期、保质、保量完成项目任务；

（3）我方承诺将按照招标文件的规定全额交纳代理服务费。

5.我方在此声明，所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，如有弄虚作假，一旦中标将取消中标资格。

6.所有有关本投标的函电，请按下列地址联系：

单    位：                     邮政编码：

地    址：                     联 系 人：

电    话：                     传    真：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

报价日期：××年××月××日

投标（报价）一览表

招标编号：WHSW-JPS2026-001

项目名称：威海市临港区污水处理厂扩建改造工程—非金属链板刮泥机采购及安装

| 总报价（元） 含税 | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 质保期 | 自该项目试运行期满（试运行时间为6个月），验收合格之日起 年。 |
| 供货及安装期 | 合同签订后，自接到招标人通知之日起 日内，中标人应完成产品交付、安装、并验收合格。 |
| 质量标准 | 达到国家验收规范合格标准，满足图纸设计要求，达到 工艺运行条件。 |
| 税率 |  |
| 报价声明 |  |

投标人(盖章):

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

报价明细表

| 序号 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 单价（含税）元 | 合价（含税）元 | 品牌、型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理设备 1.名称:刮泥机 2.规格性能：GFG8000×34950非金属链板刮泥机 3.配套IP65不锈钢控制箱 4.符合设计及规范要求 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 2 | 污水处理设备 1.名称:GFG10500×65000非金属链板刮泥机 2.规格性能：L*W=65*10.5m，有效水深4.5m，V=0.3m/min，N3=0.37KW 3.配套驱动电机，传动系统，刮泥板等，排渣调节堰门SS304 300*500mm，反射挡板碳钢防腐，导流裙板碳钢防腐，浮渣挡板SS304 L=62.4m，H=0.3m，厚3mm，SS304出水堰板L=62.4m，H=0.24m，厚3mm，液压排泥阀DN200，污泥调节堰门,排泥渠。 4.配套IP65不锈钢控制箱 | 台 | 2.00 |  |  |  |
|  | 以上刮泥机含自控系统及满足工艺要求的配件，所有设备及配件由厂家安装。(功率只做参考） |  |  |  |  |  |
| 注：以上设备按招标人要求分批入场，投标人负责运输及装卸车、安装，投标人进场时需提供资料：合格证、盖章版检测报告、进场前签署安全生产协议等与工程相关资料。此工程为改造项目，以上设备可能存在零采购的情况，该风险由投标人承担，投标人清单报价时需要对主设备及附属设备（含配件）逐项报价，投标人生产前应进入现场确认安装条件。 |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖章):

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标偏离表

（包括技术规格、参数和商务条款偏离）

| 序号 | 招标文件条款 |  | 投标文件条款 |  | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 招标文件的内容 | 条款号 | 投标文件偏离内容 |  |

注：1.无偏离可填写“无”字，有偏离必须在本表列明，实际存在负偏离而在本表内没有列明的，视为虚假投标。若本表未填写则视为无偏离。

2.若投标人在参与投标进行设备选型时与给定的图纸、清单描述不一致，请在“投标偏离表”中详细描述。中标后待招标人与建设单位、设计单位等参建方商讨确认同意后，按投标时的设备实际参数进行合同签订及后续供货。实际供货时严格执行合同要求。

投标人(盖章):

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

总报价内的随机备品备件/易损件/专用工具

明细表

单位：元

| 序号 | 随机备件/易损件/专用工具名称 | 规格型号 | 产地 | 生产 厂家 | 品牌 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 随机备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 易损件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：需满足设备正常运行不少于3年。

投标人(盖章):

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

总报价外长期优惠供应的备品、备件/易损件

单位：元

| 序号 | 备品备件/易损件名称 | 规格 型号 | 产地 | 生产厂家 | 品牌 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖章):

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

预计的质保期外运营费及维护费用明细表

金额单位：人民币元

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 费用名称 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：本格式不包括在总报价内，供评审时参考。

投标人(盖章):

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次采购活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标（报价）无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次采购活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方中标（成交）资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的采购活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方一旦中标（成交），将按规定及时与贵方签订合同，严格按照投标（报价）文件中所承诺的报价、质量、服务期等内容组织实施。

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策的规定，积极参与社会信用体系建设，倡导树立以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

七、我方承诺我单位、法定代表人、授权委托人近三年内无行贿犯罪记录。如有不实，愿意承担一切后果。

八、我方或代理人承诺不向贵方工作人员提供正常业务接待以外的宴请、度假、旅游、娱乐（包括但不限于到营业性的会所、夜总会、桑拿、按摩和高尔夫球场）等消费，不参加贵方工作人员的婚丧喜庆等活动。

九、我方或代理人承诺不向贵方工作人员支付应由其个人支付的各项费用（包括但不限于住宅装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、食宿、购物、学费、子女出国留学等）。

十、我方或代理人承诺不接受贵方工作人员介绍、指定或限定的工程分包单位、物资供应商、物资设备等。

十一、我方的股东、直接投资人、负责人、法定代表人以及高管并无贵方的干部职工以及干部职工的亲属、特定关系人（亲属是指：配偶，父母，配偶的父母，子女及其配偶，兄弟姐妹及其配偶、子女，配偶的兄弟姐妹。特定关系人是指：与干部职工有共同利益的人。）。我方的股东、直接投资人、负责人、法定代表人以及高管并无贵方离职或退休后3年内干部职工。在与贵方及所属任何单位交易活动中若存在上述情况，贵方有权对我方采取禁止参与新的采购活动、取消中标（成交）资格、终止合同等限制交易措施。贵方有权采取列入供应商黑名单、终止采购合作、经济索赔等措施，我方将无条件接受。

十二、本《信用承诺书》同意向社会公开。

特别声明：上述《信用承诺书》系我单位真实意思表示，我单位已仔细阅读，充分理解并认识到须承担的法律责任和义务，自愿承担相应的法律风险。

承诺单位：                         （名称及盖章）

企业负责人：                       （签字或盖章）

年     月    日

投标人资格证明文件

投标人有效的营业执照扫描件

（若为代理商还需提供生产商授权书扫描件）

投标人（盖章）

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

（法定代表人身份证扫描件）

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于  （国家或地区的名称）  的  （公司名称）  的 （姓名、职务） ，代表本公司授权 （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加编号为WHSW-JPS2026-001号的招标活动，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

如果本公司在此次招标活动中中标，被授权人有权代表本公司签署合同。

本授权书于     年    月    日法定代表人签字或盖章并由单位盖章生效，特此声明。

被授权人无转委托权。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）:

（被授权人身份证扫描件）

注：若由法定代表人亲自签署投标文件并参与相关活动，则无需提供授权委托书；若为授权委托代理人，则需提供授权委托书。

交纳投标保证金的证明材料（两者缺一不可）：

（1）企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）；

（2）电汇凭证或电子汇款截图扫描件。

投标人（盖章）

投标人、法定代表人、委托代理人未被最高法院（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人。投标文件附通过网站查询信息记录，包含投标人、法定代表人、委托代理人失信被执行人情况网页截图（省份为全部）

投标人（盖章）

投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录

投标人（盖章）

注：投标人将通过信用中国（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn）查询的信用报告或信用中国（山东）（查询网址：https://credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告附至此处。

投标人参与投标的声明函

本单位郑重承诺如下：

（1）具有独立承担民事责任的能力（若为代理商具有生产商授权书）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须设备和专业技术能力，并能提供优质的服务；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次招标活动前三年内（若成立时间不足三年，则自成立时间至今），在经营活动中没有重大违法记录；

（6）我单位及法定代表人、委托代理人未被最高法院（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人；

（7）我单位近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录；

（8）我单位、法定代理人、委托代理人近三年内（若单位成立时间不足三年，则自成立时间至今）无行贿犯罪行为记录；

（9）我单位本次非联合体投标。

如我单位中标，我单位承诺不分包或转包本项目。若我单位提供虚假承诺，我单位同意所提交的投标文件作无效处理，并愿意接受通报，按照有关法律法规规定接受处罚，由此造成的一切经济责任和法律责任由我单位自行承担。

投标人（盖章）

投标人认为需要提供的资质资格证明文件

投标人（盖章）

投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公电话/传真 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |
| 总经理 |  |  |  | 固定办公面积 （平米） |  |  |  |  |
| 注册情况 | 工商注册号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注册资本 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  |  | 单位类型 |  |  |  |
|  | 成立时间 |  |  |  | 营业期限 |  |  |  |
|  | 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 与投标人关联单位情况 |  |  | 1.与我单位法定代表人（负责人）为同一人的其他单位为： 2.与我单位存在直接控股、管理关系的其他单位为： |  |  |  |  |  |
| 投标人情况简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖章):

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人（或生产厂家）2023年1月1日至今承揽的类似项目业绩表

| 序号 | 招标人 | 项目名称 | 合同签订日期 | 合同金额 | 电话/联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：证明材料。

投标人(盖章):

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

技术文件

1.技术性能及参数

2.供货及安装方案

3.售后服务承诺

第六章  合同（范本）

合同编号：

威海市临港区污水处理厂扩建改造工程—非金属链板刮泥机采购及安装合同

甲方（买方）：威海市水务集团给排水工程有限公司

法定代表人：

乙方（卖方）：

法定代表人：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，经双方友好协商，本着平等互利的原则，就乙方向甲方供货相关事宜达成本合同。

### 第一条 合同标的及质量标准

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 除税单价（元） | 除税总价（元） | 税率 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 1.1 产品的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定，甲方有技术要求的按甲方技术标准的要求执行。

### 1.2 乙方向甲方提供的产品应当符合本合同约定的要求及《产品质量法》的有关规定并且应当是全新的、未使用过的、原厂生产的合格产品。

### 第二条 合同价款及付款方式

2.1 本合同除税总价款：人民币       （大写）（¥：       元）。

2.2设备发货前，甲方预付合同额的30%（不扣回），设备安装完毕调试运行正常验收合格付至合同额的70%（含预付款），设备试运行验收合格且造价审定无异议后付至设备款总额的90%,余款保修期满后无任何质量问题的情况下无息付清。

2.3 乙方收款前须提供增值税专用发票，税率为     %，（【最终结算值=不含税造价*（1+实际开具的增值税发票税率）】）否则甲方的付款期限顺延。乙方应当确保发票真实无误且合法有效，如发票出现任何问题由乙方承担责任，赔偿甲方由此遭受的全部损失。如因乙方发票未按期提供或发票不合规等原因，导致甲方增值税无法正常抵扣的，乙方同意承担由此对甲方造成的一切损失（包括但不限于因票据问题导致甲方无法抵扣的税款，以及由此产生的须由甲方支付的滞纳金、行政罚款等）。

2.4 在本合同履行过程中，甲方增减采购产品数量的，价格按本合同约定价格执行，合同期内产品单价不因任何原因而调整。

### 第三条 产品的交付及安装

3.1 设备自接到甲方通知之日起     日内，乙方应完成产品交付、安装、并验收合格。乙方应严格执行合同约定的供货周期，保质、保量地完成产品的供货。交货同时向甲方提交产品的各类认证证明、质量检测报告、产品合格证书、保修单、使用说明书、授权代理书、服务指南等随附单证。同时，乙方确认提供的相关所有材料的真实性，否则造成的一切后果以及产生的相关费用均由乙方承担。

3.2 乙方负责产品的包装，包装应确保货物安全，装卸、运输方便，符合安全、环保、卫生标准要求，由此产生的费用由乙方承担，且包装物不予回收。

3.3交货地点： 甲方指定地点 。

3.4 甲方试运行验收合格前货物毁损、灭失的风险均由乙方承担。

3.5 货到现场后，乙方从接到甲方通知之日起开始进行安装，安装进度需满足甲方要求，安装完成之后需配合甲方进行调试、试运行直至验收合格。安装前需提供施工方案，技术交底，施工进度计划，安装人员的保险证明（具体保额由招标人与中标人共同商议决定，并在安全生产协议中落实），签署安全文明生产协议。

### 第四条 产品的检验

4.1 在每批次产品到达指定地点后，甲、乙双方代表应清点产品的数量、包装、规格、品牌、质量、随附单证等。按照本合同标准进行检验，验收合格的，双方签署《产品到货验收单》，该《产品到货验收单》不代表产品质量的最终验收。

4.2对甲方提出的质量异议，乙方有权将相关产品送甲方认可的国家检测部门检测。如检测合格的，检测费用由甲方承担；如检测不合格的，则检测费用由乙方承担，并承担由此给甲方造成的损失。

### 第五条 质量保修及售后服务

5.1 本合同产品的保修期为自该项目试运行期满（试运行时间为6个月），验收合格之日起    个月，在保修期内，产品出现质量问题，乙方应当在甲方通知之日起 3 小时内免费上门进行维修、更换，如产品质量问题严重，影响甲方正常使用的，甲方有权要求乙方无条件退货。乙方逾期未按本条约定进行维修、更换或维修、更换后仍不符合合同约定的，甲方有权自行或委托第三人进行维修、更换，由此产生的费用由乙方承担。经过甲方或第三人维修、更换后的产品，乙方继续按本合同约定承担质量保修责任。乙方未及时履行保修义务导致的损失均由乙方承担。

5.2 产品经过维修后，自维修合格送还甲方之日起，保修期重新开始计算。

5.3 若产品发生可疑不良事件（甲方或第三方认为，乙方的产品可能存在质量问题，或在使用过程中可能造成使用者身体或财产损害的情况），乙方有义务协同甲方进行事件的追查及后期处理、培训，若乙方存有推脱、不及时提供售后服务。甲方有权利立即终止本合约，并根据对甲方造成的影响，追究乙方违约赔偿的权利。

5.4乙方应派专业技术人员在项目现场对使用人员进行产品的使用、维护等的培训或指导，并按要求安排培训计划。

### 第六条 违约责任

6.1 若乙方未按本合同约定或甲方通知要求的期限交货或完成本合同约定的其他工作的，每逾期一天，乙方应按本合同总价款的0.3%向甲方支付违约金；逾期15天，甲方有权选择单方解除本合同。如因乙方原因导致交货日期延误造成甲方相关工程工期延误的，乙方应赔偿甲方工期延误的损失。

6.2 经过甲方验收，乙方交付的产品数量、包装、规格、品牌、质量、随附单证等与合同约定不一致的，视为交付不合格，甲方有权采取下列任何一种措施追究乙方违约责任：

（1）拒绝接收不合格产品，乙方按照甲方要求无条件更换、补足或修理、重做，由此产生的费用由乙方承担，因此延误交货期的乙方承担相应的违约责任，逾期15日仍未更换、补足或更换、补足后仍不符合合同约定的，甲方有权选择单方解除本合同或部分解除本合同；

（2）已经接收的产品要求乙方在5日内无条件退货并退还甲方已支付的全部价款；

（3）无法退货的，乙方应当向甲方支付本合同总金额的10%作为违约金。

（4）经检测机构检测质量不符合要求的，甲方有权按本合同项下已供产品总金额的2到3倍追偿违约责任。

6.3 乙方对其交付产品的质量承担保证责任，因产品生产工艺、材料缺陷等原因发生质量故障的，无论产品是否在保修期内，均由乙方承担责任，赔偿由此给甲方、第三人造成的全部损失。

6.4 乙方应当保证有权销售本合同的所有产品，不会因此侵犯到第三人的所有权、知识产权等一切权利也未对产品设置任何负担，属于第三人拥有知识产权的已经取得第三人合法授权，甲方有权不受限制地使用。若因违反本款约定引起的第三方权利纠纷的由乙方负责解决，包括甲方使用该产品所需的授权费以及解决争议发生的一切费用均由乙方承担。如果不能取得使用许可需要另行购买产品的，所需费用由乙方承担，并赔偿甲方因此受到的损失。

6.5 本合同签订及履行过程中，未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的权利义务以任何方式转让给第三人，否则甲方有权选择单方解除本合同并要求乙方支付合同总金额20%的违约金。

6.6 本合同签订后，乙方要求提前解除合同的，应向甲方支付本合同总价款20%的违约金，退还甲方已支付的全部费用并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

6.7 乙方应当支付给甲方的违约金、赔偿金，甲方有权从未支付的货款中扣除，违约金不足以赔偿给甲方造成损失的，甲方仍有权向乙方进行追偿。

6.8 按本合同约定甲方选择解除合同的，自甲方解除合同的书面通知送达乙方之日起合同解除，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失。甲方不支付乙方任何费用，乙方对解除合同有异议的异议期为7日。乙方应当在合同解除后5日内退还甲方支付的所有费用（如有），自费运回所交付的货物，付清违约金、赔偿金。

6.9 乙方违反本合同约定或法律规定的，应当赔偿给甲方造成的全部损失，包括但不限于直接损失、预期利益损失、甲方向第三人支付的违约金、赔偿金及甲方为索赔支出的诉讼费、律师费、公证费、保全费、担保费、鉴定费、评估费等全部费用。

### 第七条 争议解决

7.1 本合同的签订、解释及其在履行过程中出现的、或与本合同有关的纠纷之解决，受中华人民共和国现行有效的法律约束。

7.2 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，按下列第（2）种方式解决：

（1）提交位于        （地点）的        仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力；

（2）依法向 甲方 所在地有管辖权的人民法院起诉。

### 第八条 通知送达

为更好地履行本合同，双方提供如下联系方式：

（1）甲方联系方式

邮寄地址： 威海市温泉西路柳林东街228号  。

联系人：       。

电话：        。

（2）乙方联系方式

邮寄地址：              。

联系人：             。

电话：                 。

双方通过上述联系方式就本合同有关事项向对方发送相关通知等，均视为有效送达与告知对方，无论对方是否实际查阅。上述邮寄送达地址同时作为有效司法送达地址。一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起三日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

### 第九条 其他约定

9.1 本合同一式 捌 份，甲方执 柒 份，乙方执 壹 份。各份合同文本具有同等法律效力。

9.2 本合同经各方签署后生效。

签署时间：    年     月     日

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

附件

信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次采购活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标（报价）无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次采购活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方中标（成交）资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的采购活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方一旦中标（成交），将按规定及时与贵方签订合同，严格按照投标（报价）文件中所承诺的报价、质量、服务期等内容组织实施。

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策的规定，积极参与社会信用体系建设，倡导树立以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

七、我方承诺我单位、法定代表人、授权委托人近三年内无行贿犯罪记录。如有不实，愿意承担一切后果。

八、我方或代理人承诺不向贵方工作人员提供正常业务接待以外的宴请、度假、旅游、娱乐（包括但不限于到营业性的会所、夜总会、桑拿、按摩和高尔夫球场）等消费，不参加贵方工作人员的婚丧喜庆等活动。

九、我方或代理人承诺不向贵方工作人员支付应由其个人支付的各项费用（包括但不限于住宅装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、食宿、购物、学费、子女出国留学等）。

十、我方或代理人承诺不接受贵方工作人员介绍、指定或限定的工程分包单位、物资供应商、物资设备等。

十一、我方的股东、直接投资人、负责人、法定代表人以及高管并无贵方的干部职工以及干部职工的亲属、特定关系人（亲属是指：配偶，父母，配偶的父母，子女及其配偶，兄弟姐妹及其配偶、子女，配偶的兄弟姐妹。特定关系人是指：与干部职工有共同利益的人。）。我方的股东、直接投资人、负责人、法定代表人以及高管并无贵方离职或退休后3年内干部职工。在与贵方及所属任何单位交易活动中若存在上述情况，贵方有权对我方采取禁止参与新的采购活动、取消中标（成交）资格、终止合同等限制交易措施。贵方有权采取列入供应商黑名单、终止采购合作、经济索赔等措施，我方将无条件接受。

十二、我方知晓并充分理解贵方的《供应商管理办法》《供应商黑名单管理办法》。

十三、本《信用承诺书》同意向社会公开。

特别声明：上述《信用承诺书》系我单位真实意思表示，我单位已仔细阅读，充分理解并认识到须承担的法律责任和义务，自愿承担相应的法律风险。

承诺单位：                         （名称及盖章）

企业负责人：                       （签字或盖章）

年     月    日