乳山市盛通综合能源服务有限公司

竞争谈判文件

项目名称：乳山市海阳所镇陈家村棚户区供暖工程

项目编号：SDRS-HD-2026028

包段名称：乳山市海阳所镇陈家村棚户区供暖工程

(第A包，共1包)

采购方式：竞争谈判

代理机构：乳山宏大工程咨询有限公司

编制时间： 2026年03月18日

目  录

第一章   竞争谈判公告

第二章   谈判须知

第三章   采购内容与要求

第四章   谈判原则、程序与方法

第五章   响应文件格式与要求

第六章   采购合同（范本）

- 采购公告

乳山市海阳所镇陈家村棚户区供暖工程竞争谈判公告

项目概况

乳山市海阳所镇陈家村棚户区供暖工程采购项目的潜在供应商应在 威海市国有企业阳光采购电子化服务平台威海市公共资源交易网（乳山分中心）右侧“交易服务一网通办-新版”登录后选择“国企采购”按钮获取采购文件，并于 2026年03月26日14时00分（北京时间）前递交响应文件。

# 一、项目基本情况

项目编号：SDRS-HD-2026028

项目名称：乳山市海阳所镇陈家村棚户区供暖工程

采购方式：竞争谈判

采购项目分包情况：

| 标包 | 名称 | 数量 | 包预算金额 （元） | 最高限价（元） | 采购需求 | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 乳山市海阳所镇陈家村棚户区供暖工程 | 1宗 | 1164436.01 | 1164436.01 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |

本项目不接受联合体响应

# 二、申请人的资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有建筑工程施工总承包三级及以上或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；

3.具有行政主管部门颁发的安全生产许可证；

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度及履约能力；

5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

6.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

7.报价供应商参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录;

8.报价供应商、法定代表人、授权委托人未被最高法院列入失信被执行人；

9.报价供应商未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。

# 三、获取采购文件

1.时间：2026年03月18日17时00分至2026年03月25日17时00分（北京时间）

2.地点：登录威海市国有企业阳光采购电子化服务平台（威海市公共资源交易网（乳山分中心）右侧“交易服务一网通办-新版”登录后选择“国企采购”按钮）获取文件。逾期无法从威海市国有企业阳光采购电子化服务平台中获取文件，未在规定时间内从系统中获取文件的供应商将无法递交电子投标（响应）文件。

交易服务一网通办-新版系统技术支持电话：4009980000（受理问题：系统登录、CA锁绑定、平台切换）， 一网通办技术支持QQ群：1143439694 ；CA锁办理咨询电话：0631-5307028；国企采购技术支持电话：18769124292 ，国企技术支持QQ群（供应商）：1146578397。

3.方式：本项目须网上获取文件。参在“威海市交易服务一网通办-新版系统”（威海市公共资源交易网（乳山分中心）右侧“交易服务一网通办-新版”按钮）登录端口注册登记，并办理“安全证书（CA）”和“电子签章”进行获取文件。“安全证书（CA）”和“电子签章”办理按照“威海市公共资源交易网（乳山分中心）”右侧“CA 办理”中“CA证书办理介绍”进行办理。

4.售价：免费

# 四、响应文件提交

时间：2026年03月18日18时00分至2026年03月26日14时00分

地点：登录威海市公共资源交易网（乳山分中心）首页右侧“交易服务一网通办-新版系统”进行平台切换点击“国企采购”进入国有企业阳光采购电子化服务平台网上递交（网址：http://ggzyjy.weihai.cn/rushan/）。已在威海市国有企业阳光采购电子化服务平台获取文件的投标人在规定时间内递交电子投标（响应）文件。

# 五、开启

时间：2026年03月26日14时00分（北京时间）

地点：威海市乳山市深圳路108号市民服务中心三楼

# 六、其他补充事宜

本项目实行全流程电子化，实行远程开标，报价供应商无需到现场，并保持通讯畅通，提前在个人电脑上进行测试确保音频、视频功能可正常使用，因通讯不畅造成的一切后果由供应商自行承担。

# 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：乳山市盛通综合能源服务有限公司

地  址：山东省威海市乳山市城区北外环21号

联系方式：13255656665

2.采购代理机构信息

名  称：乳山宏大工程咨询有限公司

地  址：乳山市世纪大道260号北楼二楼

联系方式：0631-6675889

3.项目联系方式

项目联系人：柯耀辉

电  话：0631-6675889

# 八、发布公告的媒介

本次公告在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、威海市公共资源交易网（乳山分中心）（http://ggzyjy.weihai.cn/rushan/）同时发布，其它媒介转发无效。

发布人：乳山宏大工程咨询有限公司

发布时间：2026年03月18日

第二章 投标（响应）须知

响应须知前附表

本表是本采购项目的具体资料，是对投标（响应）须知的汇总和补充，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：乳山市海阳所镇陈家村棚户区供暖工程 |
| 2 | 项目编号：SDRS-HD-2026028 |
| 3 | 采购人名称：乳山市盛通综合能源服务有限公司 地址：山东省威海市乳山市城区北外环21号 联系人：刘赟 联系方式：13255656665 |
| 4 | 采购代理机构名称：乳山宏大工程咨询有限公司 地址：乳山市世纪大道260号北楼二楼 联系人：柯耀辉 联系方式：0631-6675889 |
| 5 | 1．登录威海市公共资源交易网（乳山分中心）（http://ggzyjy.weihai.cn/rushan/）（右上角【国企采购】按钮）进入“威海市国有企业阳光采购电子化服务平台”进行注册，取得用户名和密码（已经完成注册无须重复注册）；首次注册供应商应及时安全证书（CA锁）及电子签章。 2．本项目必须网上递交响应文件，参与本项目供应商应利用办理好的CA锁登录威海市国有企业阳光采购电子化服务平台进行竞争谈判文件的获取、文件下载和网上递交响应文件，且安全证书（CA锁）在有效期内。 3．电子响应文件制作及递交等有关操作见本文件及威海市公共资源交易网）办事指南栏目-国企采购专区-《威海国企阳光采购电子化服务平台供应商操作视频教程》，网址: http://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20200902/98115c60-a132-4b41-b609-6b7c08ad502b.html、响应文件制作及系统使用咨询电话：18769124292；0631-5307028；平台QQ服务群：1146578397。 4．网上递交响应文件时，登录交易平台的电脑须满足以下环境要求：（1）操作系统：Windows 7 （2）浏览器：Internet Explorer 11、10（3）办公软件：Microsoft Office 2007、2010（4）PDF软件推荐：Adobe Reader。非以上环境可能出现错误影响其报价，登录交易平台时如提示更新插件则必须更新，否则影响其电子投标。 5．供应商提交的电子响应文件应按照本竞争谈判文件《第五章 响应文件格式》进行编制，数据文件（excel格式）必须从本项目的竞争谈判文件压缩包内的对应包段目录下获取，且必须在原文件上严格按照其中要求填写。因供应商自身原因导致电子响应文件编制不规范使响应文件内容无法导入系统的，该响应文件将被视为无效响应文件。 6．电子响应文件必需有电子签章方为合法的响应文件，未对电子响应文件进行电子签章的，将作为无效投标处理。电子响应文件的电子签章要求：在生成电子响应文件pdf格式时，都必须对电子响应文件进行电子签章；签章时需要将电子签章签署到相应的位置中。 7．供应商响应文件中的相关扫描件应保证清晰度，无法辨认的评审时受到影响的，由供应商承担相应责任。 8．供应商应充分考虑到网上递交响应文件会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成供应商报价内容不一致或利益受损或投标失败的，采购人及采购代理机构不承担任何责任。 |
| 6 | 资质证明文件原件：无需提供资质证明文件原件 |
| 7 | 响应文件份数：网上按时递交电子响应文件1份 |
| 8 | 实物样品：无 |
| 9 | 现场踏勘：无 |
| 10 | 现场演示：无 |
| 11 | 报价有效期：开标之日起90天 |
| 12 | 本分包最高限价：1164436.01元 |
| 13 | 本项目不接受联合体响应 |
| 14 | 本项目不收取谈判保证金 |
| 15 | 响应文件递交时间： 2026年03月18日18时00分至2026年03月26日14时00分（以电子交易系统具体显示时间为准） 响应文件递交网址：登录威海市公共资源交易网（乳山分中心）首页右侧“交易服务一网通办-新版系统”进行平台切换点击“国企采购”进入国有企业阳光采购电子化服务平台网上递交。 |
| 16 | 响应文件开启（解密）时间：2026年03月26日14时00分 开标地点：威海市乳山市深圳路108号市民服务中心三楼 |
| 17 | 响应文件开启（解密）、谈判方式：远程解密、谈判，供应商无需到现场参与解密、谈判，请提前熟悉电子交易系统操作流程，并实时关注电子交易系统相关通知，且联络方式应保持通讯畅通。 |
| 18 | 响应文件开启（解密）程序： 响应文件开启（解密）后15分钟内完成解密 |
| 19 | 乳山市海阳所镇陈家村棚户区供暖工程(A包) 保修期：验收合格之日起两个采暖季 |
| 20 | 乳山市海阳所镇陈家村棚户区供暖工程(A包) 交付期:自合同签订之日起一年。 交付地点:采购人指定地点 |
| 21 | 评标办法：乳山市海阳所镇陈家村棚户区供暖工程(A包),综合评分法 |
| 22 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 23 | 是否兼投不兼中：/ |
| 24 | 本项目付款方式如下： 无预付款，设备到货验收合格后付至设备货款的90%；系统安装验收合格后付至该系统安装费用的90%；余额10%为质保款，质保期结束无质量问题一次性无息付清。每次付款前中标方向招标方出具符合税率的增值税发票后付款。甲方未收到发票不付款。 |
| 25 | 是否委托评审委员会确定成交供应商：是 |
| 26 | 反腐倡廉监督联系方式： 电话/邮箱：0631-6662267/rushanjyzx@wh.shandong.cn |
| 27 | 质疑受理方式： （1）当面接收：接收地址详见本表采购人及代理机构地址。 （2）邮件接收：rshdzb@163.com （3）采购电子交易系统上传：通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台中“公文管理-供”功能上传。 以上三种方式任选其一。 |
| 28 | 代理服务费：参照“发改价格[2011]534号”规定的收费标准收取代理服务费。人民币11151.00元，由成交单位在签订合同前向采购代理机构缴纳，包含在报价中。 开户名称：乳山宏大工程咨询有限公司 开户行：威海银行股份有限公司乳山支行 账号：817892001421012945 |
| 39 | 本项目按工程类以竞争谈判方式实施采购 |

《实质性条款一览表》

说明：本表系采购文件及修改性文件中涉及的所有实质性条款的汇总。不允许有任何负偏离，否则报价将被否决。

资格性核查

1、有效的营业执照副本扫描件或其他能证明具有独立承担民事责任能力的材料扫描件（分公司投标须提供总公司的授权）；(A)包 2、法定代表人授权委托书；被授权人身份证扫描件； 若响应单位代表为企业法定代表人/单位负责人的，则只需提供企业法定代表人/单位负责人身份证扫描件；(A)包 3、具有建筑工程施工总承包三级及以上或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质证书扫描件；具有行政主管部门颁发的安全生产许可证扫描件；(A)包 4、承担本工程项目经理具有机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书扫描件，具有安全生产考核合格证（B证）扫描件；(A)包 5、依法缴纳税收和社会保障资金的声明（格式自拟）；近期的完税凭证及缴纳社保资金凭证的扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料）；(A)包 6、参加本项目报价前三年内无重大违法记录声明（格式自定）；(A)包 7、报价供应商未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（附截图或企业信用信息公示报告，查询网址http://www.gsxt.gov.cn/index.html）； 报价供应商及其法定代表人、授权委托人在“全国法院失信被执行人名单公布及查询（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”网站截图；(A)包 8、财务状况报告等相关材料 A.供应商自行编制的近一年度公司财务报表或由中介机构出具的近一年度财务审计报告书扫描件（2024年度或2025年度，成立时间晚于规定年份的，应提供近一季度的财务会计报表）； B.银行出具的有效期内的资信证明扫描件。 注：A、B两项提供任意一项均可。(A)包 9、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟）；(A)包

符合性检查

1、响应文件未按规定签章的，作为无效报价；(A)包 2、被授权人未在规定时间内答疑或澄清的，作为无效报价；(A)包 3、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，作为无效报价；(A)包 4、响应报价、交付期（工期）、服务期（质保期）、付款方式、报价有效期等内容不满足采购文件要求的作为无效报价；(A)包 5、参加同一项目的不同供应商的电子投标文件文件制作机器码（MAC地址、主硬盘序列号、CPU信息、计算机名称）一致导致串标率100%，将作为无效报价；(A)包 6、评审小组认为不符合采购文件其他实质性要求或法律法规规定的其他情形；作为无效报价。(A)包

一、说明

本文件依据《中华人民共和国招标投标法》、《山东省省属企业阳光采购监督暂行办法》等法律法规，参照《国有企业采购操作规范》《国有企业采购管理规范》，结合《威海市市属国有企业阳光采购监督管理暂行办法》及国家和山东省有关法律、法规、规章制度编制。参加本项目供应商应接受本竞争谈判文件关于电子招投标各项规定。

1.适用范围

1.1本竞争谈判文件仅适用于本次采购公告中所涉及的项目和内容。

1.2本竞争谈判文件的解释权为乳山宏大工程咨询有限公司，以书面解释为准。

1.3本竞争谈判文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。

2.采购人、采购代理机构及供应商

2.1采购人：本项目的采购人见响应须知前附表。

2.2采购代理机构：是指采购代理机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见响应须知前附表。

2.3供应商：是指向采购人提供货物及伴随的服务的法人、其他组织或者自然人。潜在供应商：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人，以采购文件规定的方式获取本项目采购文件的法人、其他组织或者自然人。

2.4货物，是指供应商按采购文件要求，向采购人提供全新的、未使用过的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5服务，是指供应商按采购文件要求，完成规定的货物供货过程中须承担的制造、运输、吊拉、安装、调试、技术协助、培训及其他各项义务。

2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，否则其相关报价均将被认定为无效。

2.7供应商在响应过程中不得向采购人提供或给予影响其正常决策行为的任何有价值物品或服务。

2.8供应商须对本项目指定一个项目负责人，对本项目所有事宜全程负责。未经采购人同意中途不得更换项目负责人

3.资金来源

3.1本项目的采购人已获得足以支付本次采购后所签订的合同项下的资金。

3.2项目预算金额和分项或分包最高限价见响应须知前附表。

3.3供应商报价超过采购文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其报价将被认定为无效。

4.相关要求

4.1供应商应承担所有与准备和参加报价的全部费用。不论电子响应结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目若涉及采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：

4.2.1必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

4.2.2国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。谈判公告有其他要求的，亦应符合其要求。

4.2.3进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。谈判公告有其他要求的，亦应符合其要求。

4.2.4供应商应保证，其所提供的货物在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，供应商应承担全部责任。

4.3供应商应通过威海市公共资源交易网（乳山分中心）登录威海市国有企业阳光采购电子化服务平台获取采购文件，并通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台网上上传电子投标文件，电子投标文件成功上传后，将会生成投标回执，未通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台上传电子投标文件的，为无效投标（响应）。供应商不足3家的，本项目直接废标。

5.电子报价特别提示

本项目供应商必须登录威海市公共资源交易网（乳山分中心）（http://ggzyjy.weihai.cn/rushan/），点击右侧【交易服务一网通办-新版】按钮，进入“威海市交易服务一网通办-新版系统”进行注册，取得用户名和密码（已经完成注册的供应商无须重复注册）；首次注册供应商应及时在威海市公共资源交易网（乳山分中心）申请办理安全证书（CA锁）及电子签章。

本项目必须网上递交响应文件，参与本项目报价的供应商应利用办理好的CA锁登录威海市国有企业阳光采购电子化服务平台获取采购文件、文件下载和网上报价，且安全证书（CA锁）在有效期内。

网上报价时，登录交易平台的电脑须满足以下环境要求：（1）操作系统：Windows 7 / Windows 10（2）浏览器：Internet Explorer 11、10 （3）办公软件：Microsoft Office 2007、2010 （4）PDF软件推荐：Adobe Reader。非以上环境可能出现错误影响其报价，登录交易平台时如提示更新插件则必须更新，否则影响其电子响应。投标（响应）文件制作及递交等有关操作见本文件及威海市公共资源交易网）办事指南栏目-国企采购专区-《威海国企阳光采购电子化服务平台供应商操作视频教程》，网址: http://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20200902/98115c60-a132-4b41-b609-6b7c08ad502b.html、响应文件制作及系统使用咨询电话：18769124292；0631-5307028；平台QQ服务群：1146578397。

供应商提交的电子报价文件应按照本采购文件《第五章 投标文件格式》进行编制，数据文件（excel格式）必须从本项目的报价文件压缩包内的对应包段目录下获取，且必须在原文件上严格按照其中要求填写。电子报价文件编制不规范导致报价文件内容无法导入系统的，该报价文件将被视为无效报价文件。

电子报价文件必需有电子签章方为合法的投标文件，未对电子报价文件进行电子签章签名的，将作为无效投标处理。电子报价文件的电子签章要求：在生成电子报价文件pdf格式时，都必须对电子报价文件进行电子签章；签章时需要将电子签章签署到相应的位置中。

报价文件中的相关扫描件应保证清晰度，无法辨认的评审时受到影响的，由供应商承担相应责任。

供应商应充分考虑到网上报价会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成供应商报价内容不一致或利益受损或报价失败的，采购人及采购代理机构不承担任何责任。

二、竞争谈判文件

6.竞争谈判文件的构成

由各包段本文件（WORD格式）和各包段的数据文件（EXCEL格式）构成，采用压缩包电子版文件格式提供。

6.1本文件（WORD格式）由下列文件组成：

（1）采购公告

（2）响应须知

（3）采购内容与要求

（4）评审原则和方法

（5）投标（响应）文件格式

（6）采购合同（范本）

（7）在采购过程中由采购人或采购代理机构发出的修正和补充文件等(如有）

6.2数据文件（EXCEL格式）由下列文件组成：

（1）封面

（2）投标报价表

（3）需求响应表（如有）

（4）评审对照表

（5）评分对照表

6.3供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等，如果供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担并根据有关政策和条款规定，其响应有可能被拒绝，或者被认定为无效投标（响应）。

6.4采购文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以响应须知前附表为准；响应须知前附表不涉及的内容，以编排在后的描述为准。

6.5采购文件以中文编印，且以中文为准。

6.6除非有特殊要求，采购文件不单独提供采购货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.7除采购文件中另有规定外，采购文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天，且所有时刻均为北京时间。

6.8参与本次采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

7.竞争谈判文件的澄清

7.1供应商在收到谈判文件后，对谈判文件若有任何疑问或要求澄清谈判文件的，应在有效期内按“响应须知前附表”第四项向采购代理机构提出，必要时采购代理机构将协助采购人组织所有获取采购文件的供应商举行答疑会，采购代理机构根据需要主动对谈判文件进行必要的澄清或根据供应商的要求对谈判文件做出澄清，都将以原网站公开发布形式（包括电子交易系统推送）答复或发送给所有供应商。澄清文件作为谈判文件的组成部分，对供应商起约束作用。

7.2供应商在规定的时间内未对谈判文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为接受谈判文件的所有条款，对谈判文件没有异议，此后也不再受理对谈判文件的相关质疑。

8.竞争谈判文件的修改

8.1 在响应截止时间5日以前，无论出于何种原因，采购人或采购代理机构可主动或在解答供应商提出的疑问时对谈判文件进行修改。

8.2 修改后的内容是谈判文件的组成部分，采购人、采购代理机构将会通过 “威海市公共资源交易网（乳山分中心）”，以更正公告形式（电子交易系统发送更正提醒通知）一并告知所有潜在供应商，并对潜在供应商具有约束力。潜在供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构或采购人确认，如在24小时内无书面回函则视为同意修改内容，并有义务履行相应的义务。因潜在供应商原因或通讯线路故障导致逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的采购活动可以继续有效进行。

8.3 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或采购代理机构将在响应截止时间5日前，通过原网站发布公告的形式（电子交易系统内发送更正提醒通知）通知所有获取谈判文件的潜在供应商（采购文件变更的，供应商必须从电子交易系统中重新下载采购文件，并在新下载文件的基础上编制响应文件）；不足5日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。

三、响应文件的编制

本项目须提交两阶段响应文件，分别包括第一阶段响应文件、第二阶段响应文件（采购人实质性变动采购要求的情况下编制）。第一阶段提交首次响应文件，文件由资质、技术及商务和报价四部分组成。第二阶段按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（签章）或被授权人签字或者加盖公章。由被授权人签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

9.响应文件编制要求

9.1供应商编写的文件和往来信件应以简体中文书写。如果响应文件或与响应有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，供应商应将其译成中文，如未翻译该文件为无效文件。

9.2响应文件中使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

9.3供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人或采购代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。如果因为响应文件填报的内容不详，或没有提供竞争谈判中所要求的全部资料及数据，或提供虚假文件，由此造成的后果由供应商自负。

9.4供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式（详见第五章 投标（响应）文件格式）按包段编写响应文件，并使用A4规格编制。响应文件应编写目录，具有结构清晰的文档结构图（打开word视图中的“文档结构图”后能看到详细章节），页码连续。

9.5供应商按照竞争谈判要求所提供的各种证明文件必须真实且合法有效,经扫描后粘贴到响应文件的相关页上，确保清晰度可辨认，评审时由于无法辨认所产生的后果，由供应商自行承担。

9.6供应商应自行确保本文件的内容已充分覆盖了数据文件中《评审对照表》和《评分对照表(如有)》中的各项要求，并准确将对应的起止页码填写到数据文件《评审对照表》、《评分对照表(如有)》表格中每项后的起始页码和终止页码栏位上。对于不涉及或无法填写的评审项（评分项）（例如：报价），可在页码索引处填写1。

9.7为了保证系统整体效率，系统对所投递的电子文件有大小的限制，因此，供应商应尽可能降低本文件的大小，小尺寸响应文件将使递交更快捷、减少差错发生几率，避免响应截止时间前未能完整上传文件。

9.8响应文件具有法律效力，供应商与采购代理机构或采购人任何人的口头协议不影响响应文件的任何条款和内容。

9.9供应商应自行承担其准备和参加报价活动发生的所有费用。不论结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

9.10采购人或采购代理机构均无义务向供应商解释其成交或未成交的原因，且无论供应商是否成交，供应商所递交的响应文件均不予退还，不提供副本拷贝。

10.数据文件编制要求

10.1供应商须从所报项目的竞争谈判文件压缩包内对应包段目录下获取本文件（变更后的数据文件需要重新下载），必须在原文件上严格按照其中要求填写，其内部已约定好固定格式和相关内容，且带有特定的唯一性数字指纹，必须在原表上填写，对采用非该文件基础上编制或对该文件进行任何工作表、表格行、表格列的增减、对工作表先后顺序的变动，以及对锁定区域内的数据进行更改、文件另存到其他文件等违规性操作，都会破坏本文件中的数字指纹，导致系统无法接收该文件使其响应失败。

10.2供应商应按数据文件中规定的要求，完整、准确地填写《封面》《投标报价表（含明细）》《需求响应表（如有）》《评审对照表》《评分对照表（如有）》，任何的漏表、漏项及信息不完整、填写数据不规范或不正确，都将导致电子交易平台无法接收该文件使其响应失败。

10.3供应商在对数据文件电子签章前，应按照上述2项的要求进行认真检查、确认。因供应商自身原因所导致其报价失败的，须自行承担相关责任。

11.文件构成

供应商应按不同包段分别编制响应文件，每个包段的响应文件必须包括：响应文件（pdf格式）（第一册）、数据文件（PDF格式）（第二册），以上内容缺一不可，否则为无效响应。

11.1供应商编制的响应文件（pdf格式）（第一册）应包括但不少于下列内容：

（1）响应文件封面（格式见本文件第五章）

（2）响应文件目录（格式见本文件第五章）

（3）报价承诺函（格式见本文件第五章）

（4）供应商信用承诺书（格式见本文件第五章）

（5）供应商资格证明文件

①有效的营业执照副本扫描件或其他能证明具有独立承担民事责任能力的材料扫描件（分公司投标须提供总公司的授权）；

②法定代表人授权委托书；被授权人身份证扫描件；

若响应单位代表为企业法定代表人/单位负责人的，则只需提供企业法定代表人/单位负责人身份证扫描件；

③具有建筑工程施工总承包三级及以上或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质证书扫描件；具有行政主管部门颁发的安全生产许可证扫描件；

④承担本工程项目经理具有机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书扫描件，具有安全生产考核合格证（B证）扫描件；

⑤依法缴纳税收和社会保障资金的声明（格式自拟）；近期的完税凭证及缴纳社保资金凭证的扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料）；

⑥参加本项目报价前三年内无重大违法记录声明（格式自定）；

⑦报价供应商未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（附截图或企业信用信息公示报告，查询网址http://www.gsxt.gov.cn/index.html）；

报价供应商及其法定代表人、授权委托人在“全国法院失信被执行人名单公布及查询（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”网站截图；

⑧财务状况报告等相关材料

A.供应商自行编制的近一年度公司财务报表或由中介机构出具的近一年度财务审计报告书扫描件（2024年度或2025年度，成立时间晚于规定年份的，应提供近一季度的财务会计报表）；

B.银行出具的有效期内的资信证明扫描件。

注：A、B两项提供任意一项均可。

⑨具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟）；

⑩采购公告中要求的有关资质资格文件；

⑪报价供应商认为需要提供的资质资格证明文件。

以上所有资质资格证明文件均需加盖供应商签章。

（6）商务文件

①报价编制说明；

②工程量清单；

③供应商基本情况；

④供应商实力；

⑤项目经理及关键岗位人员配备情况;

⑥拟投入本工程的主要设备；

⑦同类项目业绩；

⑧关于质量、工期、服务等方面的承诺及合理化建议；

⑨要求采购人提供的配合

⑩供应商认为需要提供的其他资料。

（7）技术文件，包括但不限于以下内容：

①产品技术性能；

②实施方案；

③售后服务；

（8）供应商认为需要说明的及竞争谈判文件要求的其他内容。

注：成交公告将对成交供应商提交的同类项目业绩予以公示。

11.2数据文件（PDF格式）（第二册）

供应商须从本项目采购文件压缩包内获取对应包段的数据文件（EXCEL格式），并严格按照要求填写。填写完成后在威海市国有企业阳光采购电子化服务平台中上传该数据文件（EXCEL格式），系统将自动转换为PDF格式，再加盖供应商电子印章，未按要求填写或盖章为无效投标（响应）。数据文件（PDF格式）包含下列内容：

（1）封面

（2）投标报价表（含明细）

12.报价

12.1供应商均以人民币报价，精确到小数点后两位。

12.2供应商应按照“第三章 采购内容与要求”或谈判小组最终确定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按数据文件中“投标报价表（含明细）”规定的格式报出分项价格和总价。总价中不得包含竞争谈判文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

12.3供应商应按数据文件中“投标报价表”要求的统一格式填写，并加盖电子公章。

12.4《投标报价表（含明细）》填写时应响应下列要求：

（1）供应商须严格按照投标报价表（含明细）说明进行填写，报价明细表投标报价表（含明细）中“*”是必填项，任何必填项为空时都可能导致本次投标无效。

（2）供应商应对本次谈判的全部内容进行报价，缺项报价响应无效。如因供应商自身的原因报价失误而造成的损失，由供应商自行承担。

（3）《投标报价表（含明细）》中合价将由单价*数量自动计算，无需手工录入。

（4）本次采购项目质保期见响应须知前附表或第3章。

（5）供应商参照竞争谈判文件，结合企业自身情况和市场价格进行报价。本项目采用固定单价合同。包括设备设施费、安装调试费、人工费、材料费、机械费、管理费、临时设施、施工现场安全文明措施费用、利润、规费、税金、各种措施费、建筑垃圾清运费、所有各项试验检测费（包括但不限于消防、环保、质量与安全等要求工程项目应有的费用）、需与相关单位配合发生的水电费、垂直运输费、二次搬运、竣工清理等各种费用、办理各种必要手续的费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、咨询费、税费等完成本项目的所有费用。所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的报价中；

（6）主要材料价格的合理性对形成准确报价至关重要，供应商必须在充分市场调研的基础上，确定合理的材料价格，否则，影响成交；成交后，如因采购人要求须更换的材料设备，采购人不予调整价差。

（7）供应商应充分考虑项目特点及前期项目情况、认真理解采购需求，结合本企业自身优势，为项目的顺利实施提供相应设施保障，最终的交付内容必须满足采购人使用要求，并作出最大承诺。报价时应充分考虑竞争谈判文件、合同中所明示或暗示的一切费用与价格，最终报价为供应商的响应文件中提出的各项支付金额的总和。

（8）供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动，工程延期，致使服务期延长，本竞争谈判范围内的费用不再调整。供应商应在响应文件中列明各项费用的支出，未列出的视为对采购人的优惠，供应商不得因此而要求采购人增加其他费用。

（9）供应商应先充分了解项目情况及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

（10）未经检验的新产品、试制品不能参加本次报价。

（11）供应商的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由改变。所有价格折扣、优惠条件必须在报价明细表中注明，否则评审时不予认可。

13.备选方案

本采购项目不允许供应商有备选谈判方案。

14.联合体报价

本项目是否接受联合体响应详见响应须知前附表。

15.现场踏勘

本项目是否组织现场踏勘详见响应须知前附表。

16.关于分包

供应商拟将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

供应商应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担责任。

17.报价的有效期

17.1报价应在响应须知前附表中规定时间内保持有效。报价有效期不满足要求的报价，其报价将被认定为无效。

17.2特殊情况下，在报价有效期满之前，采购代理机构可以要求供应商延长报价有效期，供应商可以书面形式拒绝或接受上述要求。同意延长报价有效期的供应商不得修改响应文件的实质性内容。

18.谈判保证金

本项目不收取谈判保证金。

19.响应文件的数量和签署

19.1响应文件（pdf格式）1份（第一册）：

19.1.1供应商应使用带电子签章功能的CA锁对响应文件须盖章或签名的部位加盖电子印章（单位电子公章、法定代表人电子人名章），电子印章与实物印章具有同等法律效力。

19.1.2 供应商应首先编制word格式响应文件，最后通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台的文件签章菜单的响应文件签章功能转换为pdf格式（或者其他pdf转换工具），之后通过签章功能在pdf文件上逐页加盖电子印章并保存到本地计算机，加盖了电子印章的pdf文件即为最终的响应文件。

19.1.3文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。

19.1.4须被授权人签字的，被授权人又无电子章的，在word编制时可将被授权人手写签字扫描后的图片粘贴到响应文件中对应位置，并加盖单位电子公章。

19.1.5可使用平台的批量盖章功能快速签章。但须逐页浏览检查并注意印章重叠及完整性。

19.1.6 采用扫描粘贴供应商公章或扫描法定代表人电子章而不加盖单位电子公章的为无效投标（响应）。

19.2数据文件（PDF格式）（第二册）1份：

19.2.1供应商将填写完毕的数据文件（EXCEL格式），通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台中“文件签章”菜单的“数据签章”功能上传数据文件（EXCEL格式），系统自动转换为PDF格式，加盖电子印章后保存到本地计算机。加盖了电子印章的文件即为最终的数据文件（PDF格式）用于报价。

19.2.2文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。

19.2.3采用扫描粘贴供应商公章或法定代表人人名章的为无效投标（响应）。

四、响应文件的递交

20.响应文件的密封和标记

20.1第一阶段电子响应文件的密封和标记

20.1.1加盖了电子印章的电子响应文件（PDF格式）和数据文件（PDF格式）须在威海市国有企业阳光采购电子化服务平台的“我的投标”界面进行提交，提交前系统会自动在本地进行加密和电子签章，加密和数字签名后的文件除了会上传到系统中之外还会同步保存到本地计算机。

21.谈判截止期

本次谈判第一阶段响应文件的递交截止期见响应须知前附表。

采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟报价截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受报价截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

22.迟交的响应文件

威海市国有企业阳光采购电子化服务平台无法接收响应截止期后递交的响应文件。

23.样品递交/演示

是否要求供应商提供演示/提交样品，详见谈判文件响应须知前附表规定。

24.响应文件的修改和撤回

24.1供应商必须在规定的谈判截止期之前将修改的响应文件上传到威海市国有企业阳光采购电子化服务平台,在谈判截止期之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

24.2供应商在递交响应文件后，可以在谈判截止期之前撤回其响应。

24.3从谈判截止期至谈判有效期这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件解密与谈判

25.响应文件解密

25.1响应文件递交截止时间后，提交响应文件的供应商不足3家的不得解密。

25.2采购代理机构在响应须知前附表规定的时间和地点组织解密。拟到现场参与解密、谈判等环节的供应商须携带CA锁和笔记本电脑，以便进行解密、谈判等操作。拟不到现场参与解密、谈判等环节的供应商需提前准备已配置好环境的电脑,在规定的时间进行远程解密、谈判等各项操作。

25.3供应商代表应于响应文件递交截止时间前，完成签到以证明其出席，除因应急情况外，未在采购文件规定的解密时间内解密的视为放弃响应。

25.4响应须知前附表规定了文件解密时间，供应商输入密码错误（5次输入机会）、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等导致系统无法解析的，将会被视为无效投标（响应）。

25.5供应商代表认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

25.6录音、录像：威海市公共资源交易中心乳山分中心负责从递交响应文件开始到确定成交结果全过程的录音、录像工作，确保声音清楚、图像清晰、内容无遗漏。

25.7报价过程中，如遇特殊情况，服从威海市公共资源交易中心场地调配，并遵守相关规章制度。

25.8对响应文件报价出现前后不一致的，按以下规定修正：

（1）“投标（报价）一览表”的报价与“报价明细表”的报价不一致的，以“投标（报价）一览表”的报价为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（报价）一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

若供应商实名认证证书即将到期或已过期，请确保在公开报价时实名认证证书在有效期内，供应商实名认证证书在续期后务必在公开报价前重新制作和上传电子投标（响应）文件，否则将造成电子投标（响应）文件无法进行解密。

25.9唱价：停止解密后现场工作人员将根据电子交易系统将自动提取的各供应商数据文件中的相关数据进行公开唱价，唱价结束系统将自动生成投标（报价）一览表。参加现场报价的供应商应在工作人员的计算机上进行签字确认，携带笔记本电脑和远程报价的供应商应及时关注报价过程，查看报价结果并在投标（报价）一览表上进行电子签署。若供应商不进行相关签署，将被视为其对投标（报价）一览表中所载内容无疑议。

供应商可使用电子交易系统“网上开标”中的“看直播”功能参与开标（报价）程序。

25.10应急报价程序

电子报价过程中如出现下列情况，导致系统无法正常运行，或者无法保证报价过程的公平、公正和信息安全时，经与行政监督部门沟通后可启动应急报价程序。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）其他无法保证报价过程公平、公正和信息安全的情形。

应急报价程序包括：

（1）对未在系统中报价的可暂停报价；

（2）对已在系统中报价的应停止，等待系统恢复正常后再组织进行报价。

（3）对解密环节出错（因系统故障原因导致）的供应商，通过系统的备案功能进行文件上传备案，对备案文件与网上递交的文件不一致（系统通过数字签名进行验证）或备案文件未按照本文件的要求进行编制、签署导致系统无法备案的供应商作无效投标（响应）处理。

（4）备案功能故障且系统长时间无法恢复正常的，在采购人或代理机构的监督下可针对所有在平台中已报价的供应商，启用其电子邮件递交的响应文件进行报价，同时报价由线上转为线下，开标、评审均以电子邮件递交的响应文件为准，供应商必须在获取采购文件时留有本单位详细的邮箱和电话，否则由此产生的不利后果由供应商自行承担。对未按规定递交或递交的文件未按要求进行编制、签署的供应商作无效投标（响应）处理。

25.11应急报价电子邮件递交规定

接收电子邮箱：rshdzb@163.com

递交时间：以电子邮件或电话通知的时间为准；

邮件数量：一封；

邮件主题：项目编号、供应商名称；

邮件内容：附件含项目所有的已投包段，每个包段含已盖章且未加密的数据文件、响应文件各一份。数据文件、响应文件与网上最终递交的必须为同一文件（可将所投包段的所有文件打包压缩），如果不一致，系统后台会判定为无效投标（响应）文件，导致报价无效。

25.12启动电子邮件报价流程

工作人员电话通知所有供应商启动应急报价程序；

供应商收到通知后在规定时间内通过电子邮件递交响应文件（在非应急报价期间采购代理机构不接受、不处理任何通过电子邮件提交的响应文件）；

递交截止时间到，工作人员开始下载响应文件，并邮件回复各供应商。

26.谈判小组的组成和评审方法

26.1谈判工作由采购代理机构组织，具体评审事务由依法组建的谈判小组负责。谈判小组成员由采购人代表和评审专家（技术、法律等方面）3人以上单人组成，其中谈判小组的专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。谈判小组的专家应当依法从阳光国企采购主管部门组建的专家库中随机抽取产生。抽取的专家数量无法满足评审要求的，经同级人民政府主管部门核准可以采取选择性确定方式补足。情况特殊，通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管部门同意，可以自行选定评审专家。

26.2采购人员及相关人员与供应商有利害关系的应当回避。曾参与竞争谈判项目征询意见或论证的专家，不得再作为评审专家参加评审。采购人不得以专家身份参与本项目的评审。采购人和采购代理机构工作人员离职或退休不满三年的，不能作为专家参加评审工作。

26.3谈判小组成员职责：

（1）评审前，谈判小组成员应当主动确认与供应商及其供应商是否有利害关系。如有利害关系应当主动回避，如无利害关系，应当在含有相关内容的《无利害关系声明》上签字；

（2）按照竞争谈判文件中的评审办法，对响应文件进行评审，并对评审结果承担责任；

（3）对评审过程和结果，以及供应商的商业秘密进行保密；

（4）在谈判小组集体起草的评审报告上签字；

（5）配合采购代理机构答复供应商质疑；

（6）配合主管部门处理供应商投诉；

（7）向主管部门反映评审工作中的问题，提出意见和建议。

26.4谈判小组集体职责：

（1）按照各成员评审意见推荐成交候选人，起草评审报告。对评审结论持有异议的谈判小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。谈判小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。谈判小组应当对此做出书面说明并记录在案；

（2）配合采购人和采购代理机构答复供应商的质疑；

（3）配合主管部门做好投诉处理工作；

（4）必要时，向供应商解释评审结果；

（5）向主管部门或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

26.5采购代理机构或采购人的职责：

（1）核对谈判小组专家身份和采购人代表授权函，对谈判小组专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向主管部门报告；

（2）宣布评审纪律；

（3）公布供应商名单，告知谈判小组专家应当回避的情形；

（4）在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；

（5）根据谈判小组的要求介绍采购相关政策法规、谈判文件；

（6）维护评审秩序，监督谈判小组依照谈判文件规定的谈判程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（7）核对评审结果，要求谈判小组复核或者书面说明理由，谈判小组拒绝的，应予记录并向主管部门报告；

（8）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（9）处理与评审有关的其他事项。

采购人可以在评审前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出谈判文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

26.6谈判小组采用集中办公、封闭方式进行评审。谈判前，采购代理机构工作人员向谈判小组成员宣布评审纪律和工作规则。谈判小组成员签署《无利害关系声明表》，并遵照执行。

26.7谈判小组成员对与自己有利害关系的评审项目应当主动提出回避。

26.8谈判小组将按照竞争谈判文件确定的评审方法进行评审。谈判小组对响应文件的评审内容分为资格性审查、符合性审查、商务评议、技术评议和价格评议。

26.9谈判小组独立履行下列职责：

（1）审查、评价响应文件是否符合谈判文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对响应文件有关事项做出澄清或者说明；

（3）对响应文件进行比较和评价；

（4）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

26.10评审中因谈判小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致谈判小组组成不符合本办法规定的，采购代理机构应当依法补足后继续评审。被更换的谈判小组成员所做出的评审意见无效。

无法及时补足谈判小组成员的，采购代理机构应当停止评审活动，封存所有响应文件和报价、评审资料，依法重新组建谈判小组进行评审。原谈判小组做出的评审意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建谈判小组的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

27.谈判步骤

27.1资格性审查。依据竞争谈判文件规定在采购项目报价结束后, 谈判小组应当依照有关法律和谈判文件的规定对供应商的资格性审查，具体内容详见《响应须知》-《实质性条款一览表》中资格性审查条件。合格供应商不足3家的，不得评审。在资格性检查时,如有下列情况之一的，经谈判小组认定，视为非实质性响应，为无效投标（响应）：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

3.供应商和响应货物资格证明文件不满足谈判文件要求和过期失效的。

27.2符合性审查。依据竞争谈判文件规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争谈判文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对竞争谈判文件的实质性要求做出响应。谈判小组决定其响应性只根据响应文件本身的内容，而不依据外部的证据。在符合性检查时,如有不满足《响应须知》-《实质性条款一览表》中符合性审查条件情况之一的，经谈判小组认定，视为非实质性响应，为无效投标（响应）。

27.3谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。不到现场的供应商可以使用系统“网上评标”中的“谈判”功能与评审专家进行远程谈判。在谈判过程中，谈判小组可以根据响应文件和响应情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动响应文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对响应文件做出的实质性变动是响应文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照响应文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或其被授权人签字或者加盖公章。由被授权人签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

经谈判小组集体审核通过，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效投标（响应）处理，谈判小组应当告知提交响应文件的供应商，说明其不符合要求的原因，由其法定代表人或授权代表签字确认，供应商代表拒不签字的，并不影响谈判小组所做出的结论。

27.4经谈判小组经确定最终采购需求和实质性响应的供应商后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，由谈判小组采用综合评分法对提交最后报价的所有供应商的进行综合评分。

28.响应文件的澄清

28.1谈判小组有权向供应商询标，对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组应当以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者补正。请供应商澄清其响应内容，供应商法定代表人或其授权人必须接受谈判小组的询标，未在谈判小组规定的时间内，对重大关键问题进行答疑和澄清的供应商，经谈判小组确认可视为供应商放弃响应。

28.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人或其被授权人签字或者加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变对响应文件的实质性内容。此书面文件是响应文件的组成部分。

29.响应文件的评价

29.1评审采用百分制。谈判小组各成员分别独立对实质上响应响应文件的供应商进行逐项评价打分，对谈判小组各成员每一因素的打分汇总后的得分为供应商的得分。

29.2响应文件内容违反国家有关强制性规定的，谈判小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

29.3谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

29.4供应商有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30.废标条款

在竞争谈判采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）因情况变化，不再适合竞争谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商不足3家的。

31.保密要求

评审将在严格保密的情况下进行。有关人员应当遵守评审工作纪律，不得记录、复制或者带走任何评审资料，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六、成交

谈判小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分相同且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（即按技术因素得分由高到低的顺序推荐）。

评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

七、公告

32.公告

32.1采购代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内，在原谈判公告发布媒体上公告成交结果。成交公告期限为1个工作日。成交公告应当包括下列内容：

（1）采购人、代理机构的名称、地址和联系方式；

（2）项目名称和项目编号；

（3）成交供应商名称、地址和成交金额；

（4）主要成交标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求；

（5）成交公告期限；

（6）评审专家名单；

（7）供应商未中标的原因；

（8）采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

32.2采购代理机构应当在成交公告公示期满，且无尚未处理的异议后，向成交供应商发出《成交通知书》；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；《成交通知书》是合同的组成部分,对成交供应商和采购人具有同等法律效力。《成交通知书》发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

八、质疑

33.质疑

33.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人和采购代理机构提出询问，采购人和采购代理机构应当在3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

33.2供应商对采购需求有疑问的，应在采购需求公示期内向采购人提出询问，采购人应当在收到询问后3个工作日内做出答复。

33.3供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，采购人和采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内做出书面答复。

33.4提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

33.5潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

33.6供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

33.7质疑采用实名制，为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，提交的质疑函务必提供以下内容。

（1）供应商的姓名或名称、地址（邮箱）、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章。

33.8质疑函应当由法定代表人或被授权人递交到采购人或采购代理机构，受理方式见响应须知前附表。采购人或采购代理机构正式受理后方可生效。否则，为无效质疑。

33.9有下列情况之一的质疑不予受理：

（1）无质疑函件或质疑函件缺少投标人法人印章、投标人法定代表人签字、有效授权书和联系方式之一的质疑；

（2）质疑函件无实质性内容或佐证文件资料，主观臆断及推理得出结论的质疑；

（3）相应证明材料不真实或来源不合法的质疑；

（4）未按规定时间或超过公示期提出的质疑；

33.10对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报主管部门列入黑名单，并给以相应处罚。

九、投诉

质疑供应商对答复不满意，或者采购人、代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向主管理部门投诉。

十、签订合同

采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。

采购人与成交供应商所签订的合同不得对竞争谈判文件和成交供应商的响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同原则以第六章合同书格式为基础，并根据响应、答疑情况进行修改补充，自签订之日起生效。

成交供应商在规定时间内无正当理由拒绝与采购人签订合同的，响应供应商符合法定数量的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

34.履约保证金

本项目不收取履约保证金。如中标单位中标后不按采购文件相关规定执行的，按诚信体系建设要求列入信用黑名单，1-3年内禁止参加采购活动。

35.廉洁自律规定

采购代理机构工作人员不得与采购人、供应商恶意串通操纵采购活动。

采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按响应须知前附表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

36.项目其他相关费用

36.1代理服务费

代理服务费收取标准：见响应须知前附表。

第三章 采购内容与要求

第一部分 项目背景

一、项目概况

项目名称：乳山市海阳所镇陈家村棚户区供暖工程

项目编号：SDRS-HD-2026028

项目概况说明：项目位于乳山市海阳所镇。主要内容为：空气源热泵供暖系统建设。建设具体边界为：乳山市海阳所镇陈家村棚户区空气源热泵设备及附属设备采购及安装；能源站内部配电系统建设。甲方负责泵房土建及机组基础建设，负责将能源站所需水、电引入能源站泵房相关区域及配电柜。

二、采购目标

采购标的需实现的功能或者目标：【完成乳山市海阳所镇陈家村棚户区供暖工程】

三、采购预算

本项目包段的采购预算金额为1164436.01元。

四、采购方式

本项目包段采用竞争谈判方式进行采购。

第二部分 采购清单及技术参数

本项目包段的采购标的物如下，供应商需逐项进行报价：

| 序号 | 分类 | 清单 分组 | 清单名称 | 数量 | 单位 | 功能与技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程 |  | 乳山市海阳所镇陈家村棚户区供暖工程 | 1 | 宗 | 项目位于乳山市海阳所镇。主要内容为：空气源热泵供暖系统建设。建设具体边界为：乳山市海阳所镇陈家村棚户区空气源热泵设备及附属设备采购及安装；能源站内部配电系统建设。甲方负责泵房土建及机组基础建设，负责将能源站所需水、电引入能源站泵房相关区域及配电柜。具体内容详见补充文件。 |

第三部分 技术要求

一、需执行的标准

1）国家相关标准：按照国家最新标准执行

2）行业标准：按照行业最新标准执行

3）地方标准：按照地方最新标准执行

4）其他标准：按照最新标准执行

二、实施及交付

1）质量要求：

1、产品质量符合国家或行业现行最新标准要求。

2、提供的货物必须是全新的、未使用过的，制作产品的材料符合国家或行业标准的规定，产品包装、注册商标等符合国家有关规定。

2）安全要求：使用安全、可靠

3）交付期：自合同签订之日起一年。

4）交付（实施）地点

采购人指定地点

5）付款方式

无预付款，设备到货验收合格后付至设备货款的90%；系统安装验收合格后付至该系统安装费用的90%；余额10%为质保款，质保期结束无质量问题一次性无息付清。每次付款前中标方向招标方出具符合税率的增值税发票后付款。甲方未收到发票不付款。

三、服务要求

1）服务标准

达到采购文件要求

2）保修期：验收合格之日起两个采暖季

四、验收标准

符合相关技术要求及行业标准。

五、其他技术及服务要求

名称：超低温空气源热泵机组（冷媒为环保冷媒）

数量：9台

额定制热工况制热量（室外环境温度 7℃（干球）/6℃（湿球），制热出水温度 45℃；）：不低于170 kW（单台设备制热量配置不得低于以上数值）

名义制热工况制热量（室外环境温度 -12℃（干球）/-13.5℃（湿球），制热出水温度 41℃；）：不低于113kW（单台设备制热量配置不得低于以上数值）

用户供回水温度：制热出水温度35~60℃

室外温度：制热运行范围-35~40℃（最低温度须提供第三方国家认可检测资格认证机构出具的检测报告）

压缩机形式：喷气增焓压缩机

风机的数量：双风机，减小占地面积

能效等级：一级能效

名称：循环水泵（变频控制）

循环水泵，型号、规格、性能及技术参数需与工程相匹配，一用一备。

名称：定压补水装置

流量不低于6m³/h

名称：软水器

流量不低于5m³/h

技术要求

总则

1.1 本技术要求是乳山市热力集团招标人提供的最低限技术要求，并未对所有技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术规格及要求和相关标准、规范的优质产品。

1.2 如果投标人没有以书面形式对本技术规格书和条文提出异议，那么可以认为投标人提供的产品完全满足技术规格书的要求。

1.3 所有送到指定工地的低温空气源热泵机组均应是全新及无缺陷的产品，需有标示以辨别其能耗等级及原生产厂，须通过质量检测认证，并请提供证书复印件及相关检测报告等。

1.4 安装于低温空气源热泵机组机身的原厂铭牌应标明厂家的名称，出厂编号，型号及有关的技术数据。

超低温空气源热泵供暖设备技术性能要求

1、技术性能

- 投标设备均采用环保冷媒。

- 供电电源：机组采用三相交流380V/50Hz，电压波动不影响运行范围：±10%。

- 本项目所需的空调产品在环境干球温度7℃，出水温度45℃时机组能效比COP≥3.1，以第三方权威检测机构出具的检测报告为准。

- 本项目所需的空调产品在环境干球温度-12℃，出水温度50℃时机组能效比COP≥2.0，以第三方权威检测机构出具的检测报告为准。

- 投标设备应达到国家一级能效标准，具有节能产品认证证书。

- 中标供应商应综合实力雄厚，须取得质量管理体系认证ISO9001、环境管理体系认证 ISO14001、职业健康安全管理体系认证ISO45001、信息安全管理体系认证ISO27001以及能源管理体系证书ISO50001相关资质证书。

- 投标设备应采用多能级调节技术，可在0%~50%~100%负荷精准调节。

- 需具有智能除霜，系统除霜不停机：可以根据系统运行情况智能判断除霜进入和退出时机，化霜均匀干净同时又避免频繁化霜；能够手动除霜，可以在恶劣天气时进行手动执行除霜功能彻底清除双层和冰冻；制热除霜不停机，当多模块或多系统组合时，其中部分机组除霜时其他机组可正常制热运行最大限度地保证系统水温波动小，热量供给稳定高效。

- 空调主机需具有压缩机运行均衡技术：压缩机间的均衡运行技术，保证系统里的每台压缩机轮换运行，大大延长了压缩机的使用寿命。

- 空调主机需具有淡化主子模块设计：同一系统中，任意机组插上手操器都可以作为主模块，与其他机组通讯，协调整个系统按需工作，单个模块的故障不会影响其他模块正常工作。

- 空调主机具有宽广运行温度范围：可在环境温度 -30~45℃下稳定运行，同时保证机组在环境温度-25℃时的出水温度不低于50℃，投标文件中需提供机组在不同温度区间时机组的出水温度及制热量参数。

- 机组需拥有三重冬季自动低温防冻保护：当水温低于设定值，启动循环泵避免管路冻结；如果水温进一步下降，机组会强制制热运行开启第二重保护，直到水温升值设定值以上退出，同时机组也可对水流量进行检测，当低于一定流量时，自动开始防冻保护功能，重重关卡有效保证壳管可靠换热，完美解决模块机冻壳管问题；

2、外观要求

- 机组外表面应清洁，涂漆表面应光滑。管路附件安装应横平竖直、美观大方。机身线条突出，视觉冲击力强；整机采用防腐性更高的锌镍合金螺钉，防腐性能更高。

- 机组的金属制件表面应进行防腐防锈处理。

- 机组表面应平整光滑，色泽均匀，无脱落、露底、针孔、明显的花斑和划伤等缺陷。

- 机组涂装件表面应平整光滑，色泽一致，不应有明显的气泡、留痕、漏涂、底漆外露、皱纹、损伤等缺陷。

- 机组外壳保温应满足不产生冷凝结露的要求，对所有可能产生冷凝结露的部位要求在出厂前作好保温处理。

3、主要部件和材料要求

压缩机

- 压缩机应采用喷气增焓涡旋压缩机，提升机组能力。压缩机应采购优质品牌。

- 压缩机应工作平稳、性能可靠且材质优良、密封性好，具有较强的抗负荷冲击能力，和较高的能效比，具有节能、高效、稳定和高寿命的特点。

- 压缩机应具有良好的润滑系统和装置。

- 所投机组具有压缩机均衡运行技术。

风冷冷凝器

- 采用高效翅片换热器。

- 换热器的翅片应选用表面有亲水镀膜的铝箔翅片，保证制冷剂与空气之间最充分的热交换，确保空气侧高效换热。

- 选用高效的内螺纹铜管，加强了制冷剂在铜管内的流动扰动性。

水侧换热器

- 采用干式高效壳管换热器，U型管壳管结构，耐压为1.0MPa；提供水阻力数值。自带水流开关。（不接受板式换热器）

- 通过水温检测、水流量检测和压力检测形成多级防冻保护，重重关卡有效保证壳管可靠换热。

经济器

系统配置经济器，采用优质品牌的板式换热器，结构紧凑，换热效率高。

膨胀阀

采用电子膨胀阀，自适应调节，确保系统能够根据环境与水温变化自动调整节流程度，能够保证不同工况下的系统性能均处于最佳的运行状态，水温稳定。

风机电机

选用高效率低噪音风机风叶，配合高效率电机，提高换热效率。

制冷剂

考虑到环保要求以及冷媒的使用年限，要求空气源热泵机组的制冷剂必须采用环保制冷剂。

4、电气及控制要求

- 采用先进的微电脑控制系统，安全保护功能齐全，具有强大的故障自诊断功能。确保机组可靠高效运行。微电脑智能控制系统必须具备，但不限于如下功能：

高低压保护

排气高温保护

防冻结保护

过流保护

逆相缺相保护

缺水断水保护

压缩机过热保护。

- 控制器：采用液晶屏，需支持不小于16台模块机控制，可以日程管理模式设定，可按周或者日设定机组自动开关机；拥有来电自启功能；可以设定远程控制模式，可以通过主机接点实现远程开关、冷热模式切换；完善的自我诊断功能，故障查询一目了然；

- 机组自带RS485接口，标准开放MODBUS协议，接入楼智慧供热平台。

- 机组可以实现通过Web端或手机微信小程序，远程查看机组运行状态，实时掌握现场情况。

- 联控功能：

支持系统变水流量控制，机组设定逻辑和水路电磁阀控制点，水路电磁阀可随机组启停而开合，支持变频水泵实现一次泵变流量，实现系统节能；

支持在线变水温调节，机组运行中也可以变更设定水温，无需停机；

支持末端连锁控制，可根据末端的开关状态来自动控制机组的启停，实现节能运行；

多机组集控时，内设分级启动逻辑，压缩机和机组逐台启动，有效降低电网冲击。

5、安全要求

1、一般要求

1）机组所采用的零、部件应符合本需求书的技术要求及相应的安全规程、国家标准、行业标准及按规定程序批准的图样和技术文件的技术要求。

2）机组的设计与制造应保证在正常使用时安全地运行。

2、机械安全

1）机组的设计应保证在正常运输、安装和使用时具有可靠的稳定性。机组应有足够的机械强度，其结构应能承受正常使用中可能发生的非正常操作。

2）在正常使用状态下，人有可能触及的运行部分和高温零件等，以便对人员安全提供充分的防护。防护罩、防护网或类似部件应有足够的机械强度。

3） 机组的设计与制造应保证在正常运输、安装和使用时具有可靠的稳定性，不允许由于振动或其他可预见的外力而损坏或翻倒。

4）机组压缩机在启动、正常运行、停止时，均应有信号准确可靠的显示。

3、电气安全

电压变化性能：机组在名义工况温度条件下，使电源电压在额定电压值±10%的范围内变化运行1h，其安全保护机构不动作，且无异常现象并能连续运转。

耐电压：在绝缘电阻试验后，机组带电部位和非带电部位之间加上耐电压试验规定的试验电压时，应无击穿和闪络。

启动电流：机组在电压变化性能实验条件运转后，按照制造厂规定的停机间歇时间，在额定频率下，施以额定电压启动，并测定启动电流。或者按照GB/T 1032的规定进行试验，并计算出启动电流。

接地装置：需要检查、调节、操作或维护的电气设备和控制元件宜集中固定安装在电气控制柜中，并接地保护；机组运行时使用人员可能触及的无绝缘金属部件应与接地线连接；接地线应采用铜线；连接接地的螺钉和接地点不应作为其他机械紧固用。

安装要求及其他附属材料要求

1、安装人员必须按国家或相关行业要求持证上岗，严格按照相关规范及行业规定进行操

作。

2、安装过程中要严格落实各项安全措施，确保安装过程中不出现安全事故，在安装调试过

程中出现的一切安全事故均由中标供应商负全责。

3、设备安装质量规范必须遵循国家和行业现行规范。

4、安装前，相关人员要实地查看用户房屋结构的基本情况, 包括取暖面积、房屋高度，供暖末端种类，建筑保温等详细情况做好充分的调查了解，制定安装方案。

5、热泵机组的设置，应符合下列规定：

①确保进风通畅，在排出空气与吸入空气之间不发生明显的气流短路；

②避免受污浊气流影响；

③噪声和排热符合周围环境要求；

④冷凝水和化霜水应有序排放。

6、配电箱安装根据现场实际情况，安装须符合国家安全标准规定。

7、管路要求

1）热泵机组与管路连接，应使用符合国家行业标准的管件、阀门，室外及非采暖区域管路要做好保温。

8、阀门选用与安装

1）阀门选用：水系统管径≤DN50 时，选用手动闸阀、截止阀、球阀等；水系统管径＞DN50时，选用蝶阀、闸阀。阀门阀件的公称压力均为 不低于1.0MPa。

2)阀门连接同所在管道的连接方式一致，并保证牢固紧密。

3)安装在保温管道上的各类手动阀门，手柄均不得向下。

9、水系统清洗及水压试验

1)管道安装时，首先将管道内的垃圾严格清理干净，安装中严防焊渣垃圾掉入管内，对已安装好的管道开口处，必须包扎封口以免建筑垃圾进入管内。

2)管道水试压前，要对管道系统进行清洗，清洗时应将设备旁通，冲洗时以系统能达到的最大压力和流量进行。期间应反复拆洗过滤器等除污器件，直到目测排出口水的水色和透明度与入水口对比接近、无可见杂物为合格。

3)管道安装完工并清洗完毕后，应进行水压试验。

10、附属设备安装要求

1)热泵机组要求安装牢固，机组底部必须要安装减震装置，以防止振动过大，噪声应符合国家现执行标准。

2)热泵机组及循环水泵等的型号、规格、性能及技术参数必须符合工程设计要求。

3)冷热水管道与设备的连接应在设备安装完毕后进行，与水泵、机组出口的金属软接头连接的管道应设置独立支吊架。

11、保温及防腐要求

1)供回水管均需保温，保温材料为橡塑隔热材料。

2)冷热水管保温必须在试压合格后进行，并清除表面铁锈、焊渣、毛刺等，然后刷两道防锈底漆。

12、调试及试运行：

1）单机试运转：水泵等设备应单台试运转，考核检查其基础、转向、传动、平衡等的牢固性、正确性、灵活可靠性等。

2）水管系统的测定与调试：测定水泵的流量、扬程，调整系统的水流量分配，锁定水路平衡阀并作好标定；须进行带冷热源的系统正常联合试运转不小于 8 小时，无异常现象，方可验收。

双方责任：

1、中标方负责空气源热泵系统的供货、安装、调试和免费培训招标方运行人员；

2、招标方负责机组基础设施以及泵房的建设。

3、批次空气源热泵供暖系统安装调试完毕，招标方与中标方双方共同验收，签署验收报告。

其他约定：

1、中标方不得在空气源热泵系统中设置只有中标方控制的恶意代码和程序，否则招标方有权解除合同并不承担任何责任

2、投标方其所提供的货物具有完全的所有权。招标方在该项目使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。

3、批次空气源热泵系统安装验收完毕后中标方向招标方提供2套完整、详尽的关于验收、安装、调试、运行及维修等方面的技术资料。

工程清单编制说明

一、投标人须知

1、应按工程量清单报价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。

2、工程量清单及其报价格式中的任何内容不得随意删除或修改。

3、工程量清单报价格式中所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

4、金额（价格）均应以人民币表示。

二、工程概况

本工程位于：乳山市。

三、编制内容

图纸要求的全部内容， 图纸要求的全部内容，主要乳山市海阳所镇陈家村棚户区的2、3、6#供暖项目、7、8、9、10、11#供暖项目工程等图纸设计的全部内容。

招标工程量以清单工程量为准。

四、编制依据

1、GB50500-2013《安装工程工程量计价规范》和2016版《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》及鲁建标字[2019]10号关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知等文件。

2、与建设项目有关的标准、规范、技术资料等。

3、设计图纸以及图纸答疑、招标文件及施工现场等。

五、投标人应按山东省清单计价办法规定的统一格式，提供“单项工程费汇总表”、“单位工程费汇总表”、 “分部分项工程量清单计价表” 、“措施项目清单计价表”、 “措施项目费分析表”、“其他项目清单计价表”、 “规费、税金项目清单与计价表”、“分部分项工程量清单综合单价分析表”、“人材机汇总表”、“主要材料价格表”。

六、投标单位必须详细根据图纸内容、现场可预见项目、正常施工工艺、工程质量等因素综合考虑进行计算报价。投标单位可以对细部节点优化施工，满足国家各项有关规定，综合考虑进行计算报价。

七、编制说明

1、本工程清单控制价采用增值税一般计税方式，采用最新9%的增值税税率及相关配套文件。

3、本工程暂列金额按分部分项工程费的5%计取，暂列金额49677.48元，暂列金正常计取规费税金。

4、本工程因竣工清理发生的费用均在分部分项综合单价内体现，结算时不再调整。

5、暂列金额属于工程量清单计价中其他项目费的组成部分，包含在合同价之内，但并不直接属承包人所有，而是由发包人暂定并掌握使用的一笔款项，如有剩余应归发包人所有。

6、若投标人有不平衡报价的单项产生了做法或材质变更，结算价格以清单控制价的单价为基准来调差。

7、变更导致实际完成的工程量超过已标价工程量清单工程量15%的，招标人有权将实际完成的工程量超过已标价工程量清单工程量15%以外部分单价重新组价。

八、其他未尽事宜详见招标文件相关规定。

九、本次招标若有工程量清单电子版则仅作参考，我公司出具并加盖公章的正式书面文本所含内容才具有法律意义上的投标价值。

六、联系方式

采购人：乳山市盛通综合能源服务有限公司

采购人地址：山东省威海市乳山市城区北外环21号

联系人：刘赟

联系电话：13255656665

第四章 谈判原则、程序和方法

一、评审原则

“客观、公正、审慎”为本次评审的基本原则，谈判小组将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各报价供应商，同时，在评审时恪守以下原则：

1.客观性原则：谈判小组将严格按照竞争谈判文件的要求，对报价供应商的响应文件进行认真评审，谈判小组对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依靠响应文件以外的任何因素。

2.统一性原则：谈判小组将按照统一的评审原则和评审方法，采用统一标准进行评审。

3.独立性原则：评审工作在谈判小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。

4.保密性原则：谈判小组及熟知情况的有关工作人员必须对每位评委的评审意见和报价供应商的商业秘密严格保密。

5.综合性原则：谈判小组将综合分析、评审报价供应商的各项指标。

二、评审程序

（一）谈判程序

1.谈判小组将按照竞争谈判文件的规定对响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，以确定响应文件的实质性响应。

2.出现下列情形之一的，视为对竞争谈判文件未做出实质性响应，按照无效报价处理。

详见《响应须知前附表》-《实质性条款一览表》

3.属于无效报价的，报价供应商不能通过修正或撤消响应文件中不符合之处而成为实质性响应的报价，采购代理将通知报价供应商，并说明无效报价理由。属于有效响应文件的，将进行下一轮此的询标和澄清。

4.澄清、说明或者补正

（1）对有效响应文件中含义不明确、同类问题前后表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式要求报价供应商在规定的时间内做出必要的澄清、说明或者纠正，报价供应商应在要求的时间内以书面形式澄清、说明或者补正,并由其法定代表人或被授权人签字，且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）报价供应商依据评审要求进行澄清、说明或者补正的内容构成响应文件的组成部分。

（二）谈判、优化方案

（1）谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

（2）谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（3）对谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

（4）供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或被授权人签字或者加盖公章。

（三）最后报价

（1）谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的报价供应商在规定时间内提交最终报价。

（2）最终报价是报价供应商响应文件的有效组成部分。

三、评审方法

（1）评审方法：综合评分法，即报价供应商的响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

（2）评审细则：

| 编号 | 类型 | 评分标题 | 评分标准 | 性质 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 报价 | 系统价格分为0分 | 系统分 | 0 |
| 2 | 商务 | 报价 | 报价采用综合平均法计算，投标报价与评标基准价一致的，得最高分30分 在评标基准价以上，每提高一个百分点，在最高分基础上减0.1分； 在评标基准价以下，每减少一个百分点，在最高分的基础上减0.1分，扣完为止。 不足1％，内插。报价分值计算保留小数点后两位。 投标报价评标基准价确定：当有效投标单位家数＞9家，评标基准价=（所有投标人的有效报价之和-有效报价的最高值及次高值-有效报价的最低值及次低值）算术平均值作为评标基准价；当5家≤有效投标单位≤9家，评标基准价=（所有投标人的有效报价之和-有效报价的最高值-有效报价的最低值）算术平均值作为评标基准价；当有效投标单位数＜5家，评标基准价= 所有投标人的有效报价算术平均值作为评标基准价。 | 客观分 | 30 |
| 3 | 商务 | 企业能力 | 热泵制造商为安全生产标准化企业的,得1分。 热泵制造商具有中国制冷空调行业维修安装企业能力等级证书(A类I级)，得3分。 热泵制造商同时具有省级或以上高新技术企业研究开发中心、高新技术企业证书，得2分； 空气源热泵制造商获得省级或以上科学技术进步奖的，得2分； 空气源热泵制造商获得碳减排服务认证证书(认证级别AAAAA)得2分； 空气源热泵制造商获得清洁供热服务认证证书(认证级别 AAAAA),得2分； 热泵制造商具备热泵机组综合性能实验室，该实验室满足国家标准对空调、热泵设备性能试验的要求，制冷量及制热量测试能力可达到600KW,提供实验室(试验装置)评定合格证书;具备-50℃热泵机组综合性能实验室，得3分，具备-35℃热泵机组综合性能实验室，得2分，(附证件原件扫描件，否则不得分)； 所投产品生产制造企业具有生产及检测设备，每有一项得0.3分，满分为3分（附主要设备的购买合同及发票）； 投标人或热泵制造厂家获得售后服务体系完善程度认证证书(认证级别12星)的，具有相关证明的得2分。 | 客观分 | 20 |
| 4 | 商务 | 企业业绩 | 近三年（指从开标日向前推算，精确到日，以此类推，以合同签订时间为准），报价供应商承揽的类似(空气源热泵供暖)项目业绩；每有一个得1分，最高得5分。 【响应文件附合同扫描件。】 | 客观分 | 5 |
| 5 | 商务 | 空气源热泵机组 | 投标人所投热泵机组(干球温度7℃，出水温度45℃)，制热性能系数: COP>3.3得5分；3.3≥COP>3.1 得2分; 投标人所投热泵机组(干球温度-12℃，出水温度50℃)，制热性能系数: COP>2.1得5分；2.1≥COP>2 得2分； （附机组检测报告扫描件，否则不得分） | 客观分 | 10 |
| 6 | 商务 | 控制系统 | 1、控制系统有自主知识产权的，具有计算机软件著作权登记证书或相关证明资料，得2分; 2、热泵机组有远程控制接口，具有远程控制计算机软件著作权登记证书或相关证明资料，得3分; 3、热泵机组具有自动化霜功能，应详细描述除霜过程，并提供除霜专利技术文件证明资料，得3分。 （附证明材料扫描件） | 客观分 | 8 |
| 7 | 服务 | 节能认证 | 投标产品空气源热泵具有中国节能产品认证证书,且投标人或热泵厂家具有空气源热泵供暖系统节能高效的证明文件,提供类似项目由国家权威检测机构出具商用空气源热泵供暖系统的“中国节能认证测试报告”，得4分。 | 客观分 | 4 |
| 8 | 技术 | 产品技术性能 | 由评委根据投标人所选用的产品的证明材料（包括不限于技术详细配置清单、生产制造商印制的产品彩页图片、检测机构出具的产品检测报告、相关证件资料等）和根据招标文件编制的“技术要求偏离表”进行评价： 所投产品的技术参数对招标文件规定的技术条款无负偏离，质量可靠、性能稳定，技术水平领先，参数、指标完全满足采购需求并优于其它投标产品，得5-8分 所投产品的技术参数对招标文件规定的技术条款存在细微负偏离，从产品整体看，能够较好的满足采购需求，得3-4分 所投报产品技术参数对招标文件规定的条款有较多负偏离，或整体产品质量一般，仅能满足招标文件的最低要求，得0-2分 | 主观分 | 8 |
| 9 | 服务 | 实施方案 | 人员配备及安排合理; 建设进度计划及保证措施合理; 安装调试程序合理、措施得当; 质量保证措施合理; 安全文明施工措施合理的 评委根据投标人上述5项编制情况每项以0.1分为单位在0-2分之间进行打分。 | 主观分 | 10 |
| 9.99 | 服务 | 售后服务 | 评委根据售后服务方案、售后服务响应时间、培训方案、应急保障措施、售后服务网点、售后服务人员、车辆等情况以0.1分为单位进行打分： 售后服务内容全面、措施完善，故障、技术支持响应时间快，有专职驻点售后服务技术人员、经验丰富，能够很好的满足用户需求，有突出的售后服务优势，得4-5分 售后服务内容比较全面、服务措施比较完善，故障、技术支持响应时间略长，能够满足用户实际使用要求，得2-3分 售后服务内容比较简陋或存在部分缺陷，承诺的服务水平相对较低，仅能基本满足用户实际使用要求，得0-1分 | 主观分 | 5 |

第五章 投标（响应）件格式

响 应 文 件

（第一册）

采购项目：乳山市海阳所镇陈家村棚户区供暖工程

采购编号：SDRS-HD-2026028

所投包号：A

供应商名称：***有限公司

日      期：   年  月  日

目录

（由供应商自行编制）

## 报价承诺函

乳山宏大工程咨询有限公司：

我方根据项目编号为SDRS-HD-2026028项目名称为乳山市海阳所镇陈家村棚户区供暖工程谈判文件要求，经详细研究决定参加报价。

1.我方接受本采购文件中关于电子招投标的各项规定，遵守《中华人民共和国电子签名法》关于电子签名的各项规定。我方愿意按照谈判文件的规定和要求提供产品，报价详见《开标（报价）一览表》。

2.我方同意90天的报价有效期，严格遵守响应文件的各项承诺。在此期限届满之前，本响应文件始终对我方具有约束力，并随时接受成交。我方承诺在报价有效期内不修改、撤销响应文件。

3.我方愿意遵守本采购文件的规定和要求并提供谈判文件中要求的所有资料，若响应文件中存在虚假资料的，则视为我方隐瞒真实情况、提供虚假资料，我方愿意接受主管部门做出的行政处罚。

4.我方同意最低价是成交的主要选择标准，但不是唯一的选择标准。

5.如果我方成交：

（1）我方承诺在成交通知书发出后，在规定期限内与采购人签订合同；认同本项目的付款方式并了解其中的风险；

（2）我方承诺在合同约定的期限内，按期、保质、保量完成施工任务；

（3）我方承诺将按照谈判文件的规定全额交纳代理服务费。

6.所有有关本报价的函电，请按下列地址联系：

单    位：                     邮政编码：

地    址：                     联 系 人：

电    话：                     传    真：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

供应商（盖章）：

法定代表人（依法登记的负责人）或授权代表（签字或签章）：

报价日期：××年××月××日

## 信用承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺:

我公司遵循公开、公正和诚实信用的原则,自愿参加乳山市海阳所镇陈家村棚户区供暖工程竞争谈判项目的报价。

一、在本项目谈判(或履行合同期间)过程中，严格依照国家有关法律、法规、重合同、守信用。

二、保证响应文件内容无任何虚假、所提供的一切材料都是真实、有效、合法。

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠资质报价;不以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假，骗取成交。

四、选派符合要求、有丰富经验的在职的项目经理和其他技术管理人员组成相应的项目部，并保证以上人员的社保关系及证书均在本公司注册；严格按照谈判文件及合同等要求，保证拟派人员的到岗率。

五、不与其他供应商相互串通报价，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购人的合法权益。

六、不向采购人或者评审委员会成员行贿以牟取成交。

七、保证响应文件不存在低于成本的恶意报价行为。若我公司成交，保证按照合同约定的价格进行结算。

八、成交后,保证按照采购文件及成交通知书的规定,签订合同;保证报价内包含所有采购范围内容，确保最终的交付内容满足采购人的使用要求,达到交钥匙标准。

九、保证成交后不转包、不使用挂靠施工队伍，若有分包需征得采购人同意。

十、保证成交之后加强施工现场管理，密切配合采购人开展工作，服从采购人及现场项目管理、监理人员的管理。

十一、如在谈判过程和公示期间发生质疑投诉行为，保证不恶意质疑投诉，对本公司提供的质疑投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我公司已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，或在本项目谈判(或履行合同期间)出现其他违约、违法等过失行为，自愿接受采购文件、合同及法律规定的相关处罚。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

特此承诺。

供应商全称（公章）：

法定代表人（依法登记的负责人）或授权代表（签字或签章）：

## 供应商资格证明文件

### 有效的营业执照副本扫描件

### 资质证明

### 法定代表人或负责人身份证明书

致乳山宏大工程咨询有限公司：

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人/负责人。

特此证明。

供应商名称（公章）：

### 法人授权委托书

本授权书声明：注册于   （国家或地区的名称）  的  （公司名称）  的 （法人代表/负责人姓名、职务）  ，代表本公司授权  （被授权单位名称）  的        （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加编号为SDRS-HD-2026028号的竞争谈判采购活动，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

如果本公司在此次采购活动中成交，被授权人有权代表本公司签署采购合同。

本授权书于      年    月    日法定代表人（负责人）签字或盖章并由被授权人签字、单位盖章生效，特此声明。

被授权人无转委托权。

法定代表人（依法登记的负责人）签字或签章：

被 授 权 人 签 字：

报价供应商（公章）:

| 被授权人身份证扫描件 | 被授权人身份证扫描件 |
| --- | --- |

### 项目负责人委任书

乳山宏大工程咨询有限公司 ：

（投标人全称）的法定代表人            同志，任本单位        之职。

现代表本单位委任          同志为参加建设单位乳山市盛通综合能源服务有限公司建设的  乳山市海阳所镇陈家村棚户区供暖工程 项目的负责人，该工程我单位若能中标，凡本工程执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面的工作由其代表本单位全面负责。

供应商全称（公章）：

法定代表人（依法登记的负责人）或授权代表（签字或签章）：

年    月    日

注：1、建造师证书、安全考核证和身份证复印件附后。

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

报价供应商(盖章):

法定代表人（依法登记的负责人）或授权代表（签字或签章）：

### 供应商依法缴纳税收和社会保障资金的声明

（格式自拟，加盖供应商公章）

### 供应商近期的完税凭证及缴纳社保资金凭证扫描件

（加盖报价供应商公章）

### 无重大违法记录声明

本单位郑重声明：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

如有瞒报、虚报，我公司自行承担因此产生的所有法律责任。

特此声明！

供应商全称（公章）：

法定代表人（依法登记的负责人）或授权代表（签字或签章）：

年   月   日

### 供应商失信查询

（加盖供应商公章）

供应商在工商行政管理机关全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单截图或报告（网址http://www.gsxt.gov.cn/index.html）；

供应商、法定代表人(授权委托人)未被最高院列入失信被执行人截图（网址http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）

### 财务状况报告等相关材料

### 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

（格式自拟，加盖供应商公章）

### 供应商认为需要提供的资质资格证明文件（如有）

（加盖供应商公章）

工程量清单

如中标（成交），随中标（成交）公告公示

企业业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目规模 | 发包人名称 | 发包人联系人及电话 | 合同价格 | 开、竣工日期 | 工程质量 | 项目经理 | 设计负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：须按照谈判文件要求提交相关材料扫描件。

供应商全称（公章）：

法定代表人（依法登记的负责人）或授权代表（签字或签章）：

技术文件

拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数 量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率 （KW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价供应商(盖章):

法定代表人（依法登记的负责人）或授权代表（签字或签章）：

劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按项目专业、进展阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价供应商(盖章):

法定代表人（依法登记的负责人）或授权代表（签字或签章）：

供应商认为说明的其他内容

供应商基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公电话/传真 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 所属/主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总经理 |  |  |  | 固定办公面积（平米） |  |  |  |  |  |
| 注册情况 | 工商注册号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注册资本（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  |  | 单位类型 |  |  |  |  |
|  | 成立时间 |  |  |  | 营业期限 |  |  |  |  |
|  | 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价供应商情况简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价供应商（盖章）：

法定代表人（依法登记的负责人）或授权代表（签字或签章）：

要求采购人提供的配合

供应商认为需要提供的其他资料（如有）

第六章 采购合同（范本）

合同编号：SDRS-HD-2026028

乳山市海阳所镇陈家村棚户区供暖工程合同

甲    方: 乳山市盛通综合能源服务有限公司

乙    方:

签订日期: 二○二   年   月  日

发包人（全称）：乳山市盛通综合能源服务有限公司（以下简称“甲方”）

承包人（全称）：          （以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就乳山市海阳所镇陈家村棚户区供暖工程有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.项目名称：乳山市海阳所镇陈家村棚户区供暖工程

2.工程地点：乳山市

3.工程内容：项目位于乳山市海阳所镇。主要内容为：空气源热泵供暖系统建设。建设具体边界为：乳山市海阳所镇陈家村棚户区空气源热泵设备及附属设备采购及安装；能源站内部配电系统建设。甲方负责泵房土建及机组基础建设，负责将能源站所需水、电引入能源站泵房相关区域及配电柜。

4.资金来源： 自筹资金 。

5.工程承包范围

承包范围：  详见工程量清单  。

二、工期：自合同签订之日起一年。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）报价函及其报价工程量清单；

（3）技术标准和要求；

（4）图纸；

（5）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

五、合同金额：

1、合同价格形式：固定综合单价。

2、本合同总价款为：人民币      （       含税价）（以最终结算报告为准）

六、付款

1、付款方式：无预付款，设备到货验收合格后付至设备货款的90%；系统安装验收合格后付至该系统安装费用的90%；余额10%为质保款，质保期结束无质量问题一次性无息付清。每次付款前中标方向招标方出具符合税率的增值税发票后付款。甲方未收到发票不付款。

2、甲方支付上述款项前，乙方应按照甲方的要求提供合法有效的发票，否则甲方有权拒付工程款。

七、保修期间

乙方对施工的维修工程项目负有保修责任，保修期     个月，自工程验收合格之日开始计算。本工程在交付使用过程中，在保修期内出现的工程质量问题，由乙方负责维修，有关维修费由乙方承担。

八、双方的权利和义务

1、甲方应按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、乙方应按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、乙方必须严格按照施工要求，进行施工，严格实行自检制度，做到完成一项，合格一项。按合同规定的时间尽量提前完成施工任务。

4、工程验收合格后交付甲方前，乙方应负责清理承建工程所产生的所有建筑垃圾、剩余材料等，做到工完场清，所发生的费用由乙方承担。如工程交付时乙方未能完成上述工作，则视为乙方委托甲方完成该部分工作，所产生的费用均由乙方承担且无须取得乙方的事前认可，结算时由甲方据实从工程结算余款中扣除。

5、施工过程中，乙方必须严格执行安全生产法律法规规定，加强安全管理，做好完备的安全措施，避免发生安全事故。如发生安全事故，责任完全由乙方承担，并承担因此而造成的甲方的损失。

九、违约条款

1、如乙方延误工期，按每日向甲方承担  1000   元的违约金。

2、保修期内，维修工程质量出现问题，乙方应在收到甲方通知之日起三日内进行维修，否则甲方有权自行维修，维修所产生的费用由乙方承担，乙方拒不支付的，应按照总工程造价日万分之二的标准向甲方支付违约金。

3、因乙方原因工程不合格经整改仍达不到验收标准的，甲方有权委托其他单位进行整改，乙方承担全部整改费用，并按该整改费用的20%赔偿甲方因此产生的管理成本损失。

4、甲乙双方应严格遵守本协议约定，否则违约方应当向守约方支付违约金并赔偿因违约而给对方造成的损失。

十、管辖

双方因履行本合同产生的纠纷应友好协商解决，协商不成，一致同意向乳山市人民法院起诉。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自   双方签字盖章后   生效。

十三、通知与送达

本合同约定甲乙双方地址、邮箱是双方及法院寄送文件、通知、法律文书等送达地址、邮箱，如有变更及时通知对方，否则由此导致文件、通知不能送达，由责任方自负。如一方或者法院按照合同列明地址、邮箱邮寄发送文件、通知、法律文书视为履行了送达义务。

双方地址与联系方式如下：

如致甲方：

【            】

地址：【       】

电话：【       】

邮政编码：【   】

如致乙方：

【            】

地址：【       】

电话：【       】

邮政编码：【   】

十四、合同份数

本合同一式四份，均具有同等法律效力。

发包人：  (公章)               		     承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：    		    法定代表人或其委托代理人：

（签字）                       		  （签字）