威海市德利源电力设备有限公司2026年度变压器框架购置项目

公开招标文件

项目编号：SDLTZB2026-K002

招   标   人：威海市德利源电力设备有限公司

招标代理机构：山东鲁投招标有限公司

日        期：二〇二六年三月

目 录

第一部分 招标公告	2

第二部分 投标（响应）须知	5

第三部分 开标、评标、定标	21

第四部分 采购项目说明	30

第五部分 投标文件（格式）	50

第六部分  合同书（范本）	73

第一部分 招标公告

威海市德利源电力设备有限公司2026年度变压器框架购置项目

公开招标公告

项目概况

威海市德利源电力设备有限公司2026年度变压器框架购置项目的潜在投标人应在威海市公共资源交易网（文登分中心）首页右侧“交易服务一网通办系统”（新版）一网通办系统进行平台切换点击“国企采购”进入国有企业阳光采购电子化服务平台获取招标文件，并于2026年04月09日09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SDLTZB2026-K002

项目名称：威海市德利源电力设备有限公司2026年度变压器框架购置项目

采购方式：公开招标

采购项目分包情况：

| 标包 | 项目名称 | 数量 | 包预算金额（元） | 最高上限折扣率（%） | 采购需求 | 合同履行 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 威海市德利源电力设备有限公司2026年度变压器框架购置项目 | 1批 | 1600000.00 | 采购清单中控制单价的100.00%，具体要求详见招标文件。 | 根据本单位小区配套及日常库存材料需求，拟采购变压器一批。 | 供货期：接到招标人通知后7天内供货到指定地点。 服务期：自合同签订之日起一年。 |

注：数据文件的报价明细表中的单价和投标总价均须填报统一折扣率，如：98.00% 就填98.00，不得填写 0.98或加%，否则投标无效。开标评标时按折扣率进行评审。

二、投标人的资格要求

1.具有独立承担民事责任能力；

2.投标人必须是生产厂家；

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.具有依法缴纳税收和社会保障资金的能力；

6.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7.投标人、法定代表人、授权委托人未被最高法院（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人名单；

8.投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中列入严重违法失信企业名单；

9.法律、法规规定的其他条件；

10.本次招标不接受联合体投标。

三、获取招标文件及地点

1.时间：2026年03月19日08时00分至2026年03月25日17时00分（北京时间）

2.地点：登录“威海市公共资源交易网（文登分中心）”首页右侧“交易服务一网通办系统”（新版）一网通办系统进行“平台切换”点击“国企采购”进入国有企业阳光采购电子化服务平台获取文件。（网址：http://ggzyjy.weihai.cn/）逾期无法从威海市国有企业阳光采购电子化服务平台中获取文件，未在规定时间内从系统中获取招标文件的投标人将无法递交电子投标文件。

交易一网通办系统技术支持联系电话：0512-58188535（QQ群：1143439694）;受理问题：系统登录、CA锁绑定、平台切换。国企采购系统技术支持联系电话：17863029936（QQ群：1046971257）;受理问题：国企项目投标报名、招投标文件下载、制作和签章 、开标签到。CA锁(数字证书)办理技术支持：0631-5307028;受理问题：ca锁办理、续期、补办;CA锁密码重置联系电话：0531-67880028。

注：未注册用户请先免费注册。在“威海市公共资源交易网（文登分中心）首页右侧“交易服务一网通办系统”登录端口注册登记，并办理“安全证书（CA）”和“电子签章”进行获取文件。“安全证书（CA）”和“电子签章”办理请按照“威海市公共资源交易网（文登分中心）”右侧“CA办理”中“CA证书办理介绍”进行办理。

四、投标文件提交

1.提交投标（响应）文件时间：2026年03月19日09时00分至2026年04月09日09时00分

2.地点：通过“威海市公共资源交易网（文登分中心）”首页右侧“交易服务一网通办系统”（新版）一网通办系统进行平台切换点击“国企采购”进入国有企业阳光采购电子化服务平台网上递交。已在威海市国有企业阳光采购电子化服务平台获取文件的供应商（投标人）应在规定时间内递交电子投标（响应）文件。

五、开启

时间：2026年04月09日09时00分

地点：威海市文登区天福办文昌路106-1号（宏利物流南800米与秀山东路路口-蓝海投资楼西）开标室三

六、其他补充事宜

本项目实行全流程电子化，不接受投标人现场参加开标活动。投标人应提前熟悉交易系统，通过交易系统线上参加开标活动，不熟悉系统操作产生的风险由投标人承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名  称：威海市德利源电力设备有限公司

地  址：威海市文登经济开发区九发路29-1号

联系方式：13869054189

2.招标代理机构信息

名  称：山东鲁投招标有限公司

地  址：威海市文登区天福办德贤街5-1号

联系方式：0631-8930882   15166149415

3.项目联系方式

项目联系人：刘文霞  于方

电话：0631-8930882   15166149415

八、发布公告的媒介

本次公告在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn/）、威海市公共资源交易网（文登分中心）（http://ggzyjy.weihai.cn/wendeng/）同时发布，其它媒介转发无效。

发布人：山东鲁投招标有限公司

发布时间：2026年03月18日

第二部分 投标（响应）须知

投标须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 威海市德利源电力设备有限公司2026年度变压器框架购置项目 |
| 2 | 项目编号 | SDLTZB2026-K002 |
| 3 | 招标人 | 名称：威海市德利源电力设备有限公司 地址：威海市文登经济开发区九发路29-1号 联系人：张明辉 联系电话：13869054189 |
| 4 | 招标代理机构 | 名称：山东鲁投招标有限公司 地址：威海市文登区天福办德贤街5-1号 联系人：刘文霞 于方 联系电话：0631-8930882 15166149415 电子邮箱：sdlt_wh@163.com |
| 5 | 电子投标 特别提示 | 1.登录“威海市公共资源交易网（文登分中心）”首页右侧“交易服务一网通办系统”（新版）一网通办系统进入“威海市国有企业阳光采购电子化服务平台”进行注册，取得用户名和密码（已经完成注册无须重复注册）；首次注册投标人应及时办理安全证书（CA锁）及电子签章。 2.本项目必须网上递交投标文件，参与本项目投标人应利用办理好的CA锁登录威海市国有企业阳光采购电子化服务平台进行招标文件的获取、文件下载和网上递交投标文件，且安全证书（CA锁）在有效期内。 3.电子投标文件制作及递交等有关操作见本文件及威海市公共资源交易网）办事指南栏目-国企采购专区-《新版威海市国有企业阳光采购服务平台供应商用户手册》，网址: https://ggzyjy.weihai.cn/weihai/bszn/005005/20260109/eb4ba418-4b35-4f05-aa69-44fd7d8a7ffb.html 国企采购系统技术支持联系电话：17863029936（QQ群：1046971257）;受理问题：国企项目投标报名、招投标文件下载、制作和签章 、开标签到。 - 网上递交投标文件时，登录交易平台的电脑须满足以下环境要求：（1）操作系统：Windows7（SP1）系列、WIN8.0 系列、WIN10 系列（2）浏览器：火狐浏览器（主推），360 极速浏览器，360 安全浏览器（3）办公软件：Office2007-Office2016 完整版（不支持 office2016 个人版、学生版）；仅支持WPS2016企业版和 WPS2019版。 - 5.非以上环境可能出现错误影响其报价，登录交易平台时如提示更新插件则必须更新，否则影响其电子投标。 - 6.投标人提交的电子投标文件应按照本招标文件《第五部分 投标文件格式》进行编制，数据文件（excel格式）必须从本项目的招标文件压缩包内的对应包段目录下获取，且必须在原文件上严格按照其中要求填写。因投标人自身原因导致电子投标文件编制不规范使投标文件内容无法导入系统的，该投标文件将被视为无效投标文件。 7.电子投标文件必需有电子签章方为合法的投标文件，未对电子投标文件进行电子签章的，将作为无效投标处理。电子投标文件的电子签章要求：在生成电子投标文件pdf格式时，都必须对电子投标文件进行电子签章；签章时需要将电子签章签署到相应的位置中。 8.投标人投标文件中的相关扫描件应保证清晰度，无法辨认的评审时受到影响的，由投标人承担相应责任。 9.除网上递交电子投标文件外，如有要求递交相关资质证明文件原件的，还须按其要求独立密封递交（被授权人身份证原件除外）。 10.投标人应充分考虑到网上递交投标文件会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成投标人报价内容不一致或利益受损或投标失败的，招标人及招标代理机构不承担任何责任。 |
| 6 | 资质证明文件原件 | 无需提供 |
| 7 | 投标文件份数 | 1.电子投标文件1份（网上按时递交）； 2.打印的纸质投标文件（包含数据文件）1份（装入文件袋内密封，在封口处粘贴封条、标注项目名称并加盖投标人印章）。 |
| 8 | 实物样品 | 无 |
| 9 | 现场踏勘 | 无 |
| 10 | 现场演示 | 无 |
| 11 | 投标有效期 | 自开标之日起90天 |
| 12 | 投标文件递交时间及地点 | 1.电子投标文件 递交时间：2026年03月19日09时00分至2026年04月09日09时00分（以威海市国企采购电子交易平台具体显示时间为准） 递交网址：http://ggzyjy.weihai.cn/ 2.纸质投标文件 递交时间：开标当日 17:00 前 递交方式：现场或邮寄 递交地点：威海市文登区天福办德贤街5-1号一楼招标代理部 联系方式：刘文霞 0631-8930882 15166149415 在规定期限内不递交纸质版投标文件的，视为在投标有效期内撤回投标文件，其投标无效。 |
| 13 | 开标时间 | 2026年04月09日09:00时 |
| 14 | 开标地点 | 威海市文登区天福办文昌路106-1号（宏利物流南800米与秀山东路路口-蓝海投资楼西）开标室三 |
| 15 | 开标方式 | 现场开标与远程开标相结合，投标人无须到现场参与开标，但开评标期间需实时关注交易系统相关通知，及时刷新页面，按照开标程序进行相关操作，且被授权人的联络方式应保持畅通。开标时若有疑问可拨打电话0631-8451506咨询。 |
| 16 | 开标程序 | 签到时间：开标时间前30分钟内完成 解密时间：开始解密后15分钟内完成 投标人随时关注交易系统，及时刷新页面，在规定时间内完成解密。 未能按时完成解密的，将会被视为无效投标（响应）。 |
| 17 | 供货期 | 接到招标人通知后7天内供货到指定地点 |
| 18 | 服务期 | 自合同签订之日起一年 |
| 19 | 供货地点 | 招标人指定地点 |
| 20 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 21 | 联合体投标 | 不接受 |
| 22 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 23 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 24 | 付款方式 | 见合同范本 |
| 25 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 26 | 落实情况 | 已落实 |
| 27 | 是否委托定标 | 否，确定3家入围中标人，最终中标价格执行3家入围中标人报价最低折扣，入围中标人如不能接受此价格，取消其中标资格，由排名次之的候选人中标，依次类推或重新招标。 |
| 28 | 二次询价 | 实际供货前招标人将在入围中标人中进行二次询价。 二次询价由使用单位根据中标价格为招标控制价、结合供货期，邀请入围中标人进行二次报价，价格最低且满足供货期的中标。结算时以二次询价的价格为准。 |
| 29 | 其他 | 本项目按货物类以公开招标方式实施采购 |
| 30 | 代理服务费 | 参照计价格[2002]1980《招标代理服务费收费管理暂行办法》和发改办价格[2003]857号相关规定标准的94%执行，由二次询价中标人支付。 |
| 31 | 平台使用费 | 威海国企阳光采购电子化服务平台试运行期间暂不收取 |
| 32 | 澄清 | 开标后评标过程中如需要投标人澄清的，网上澄清回复步骤：登录电子系统-我的澄清-澄清-填写需要澄清的内容-保存-换到-生成PDF（右上角）-盖章-保存-提交。 若投标人30分钟内因技术或系统问题无法进行线上澄清补正的，可以进行线下澄清回复，回复须加盖投标人公章。 |

《实质性条款一览表》

说明：本表系招标文件及修改性文件中涉及的所有实质性条款的汇总。不允许有任何负偏离，否则投标将被否决。

| 序号 | 项目名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格性检查 | 1.合法有效的营业执照副本扫描件或电子营业执照； 2.投标人必须是生产厂家证明扫描件； 3.法定代表人身份证明或法人授权委托书； 4.投标人依法缴纳税收和社会保障资金的证明（提供近三个月的纳税和社会保障资金缴纳证明材料）； 5.投标人参加本项目投标前三年内无重大违法记录声明； 6.投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟）； 7.财务状况报告等相关资料： A.投标人自行编制的2024年度或2025年度公司财务报表或由中介机构出具的2024年度或2025年度财务审计报告书及附件的扫描件（2026年以后新成立公司须提供自成立至今的公司财务报表的扫描件）； B.银行出具有效期内的资信证明扫描件； 注：A.B 两项提供任意一项均可。 8.投标人、法定代表人、授权委托人未被最高人民法院 （http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人名单查询截图； 9.投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中列入严重违法失信企业名单查询截图； 10.本项目不接受联合体投标。 |  |
| 2 | 符合性检查 | 1.投标文件不完整的； 2.资质资格证明文件不完整或不符合要求的； 3.投标文件未按规定签署及盖章的； 4.报价超出最高上限折扣率或预算的； 5.投标人的法人或被授权人不在规定时间内答疑或澄清的； 6.报价有效期比招标文件规定短的； 7.投标报价、供货期等不能满足招标文件要求的； 8.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理； 9.实质性参数或实质性技术服务要求负偏离的； 10.参加同一项目的不同投标人的电子投标（响应）文件制作机器码（MAC地址）一致或使用同一台电脑编制上传的，将做无效投标（响应）； 11.单位法定代表人（负责人）为同一人或者存在控股或管理关系的不同投标投标人参与同一采购项目的； 12.评标委员会认为不符合招标文件其他实质性要求或法律规定的其他情形。 |

一、总则

（一）资金来源及落实情况

1.资金来源：自筹资金。

2.落实情况：已落实。

（二）编制依据

招标文件依据《中华人民共和国招标投标法》、《山东省省属企业阳光采购监督管理办法》等法律法规，参照《国有企业采购操作规范》《国有企业采购管理规范》，结合《威海市市属国有企业阳光采购监督管理暂行办法》及国家和山东省有关法律、法规、规章制度编制。参加本项目投标人应接受本招标文件关于电子招投标各项规定。

（三）适用范围

本招标文件适用于第一部分招标公告中所叙述的项目。本项目按货物类以公开招标方式实施采购。

（四）保密要求

潜在投标人应对取得的招标文件保密，不得向他人泄露招标文件的任何内容。

（五）投标语言

投标人与其他政府采购当事人相互间交换的文件和来往的信函均须使用中文。

（六）计量单位

除招标文件的技术规格另有规定外，投标文件应使用中华人民共和国法定计量（货币）单位。

（七）其他

1.投标人自行承担参加投标的全部费用，招标人和山东鲁投招标有限公司（以下简称“招标代理机构”）均无义务和责任承担此费用。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同下的政府采购活动。

3.投标人、法定代表人、授权委托人未被最高法院（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人名单；投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中列入严重违法失信企业名单。

4.本项目不接受联合体投标。

5.投标人应通过威海市公共资源交易网登录威海市国有企业阳光采购电子化服务平台获取招标文件，并通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台网上上传电子投标文件，电子投标文件成功上传后，将会生成投标回执，未通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台上传电子投标文件的，为无效投标。获取招标文件的投标人不足3家的，本项目直接废标。

二、招标文件

由各包段本文件（word格式）和各包段的数据文件（excel格式）构成，采用压缩包电子版文件格式提供。

（一）招标文件的组成

1.本文件（word格式）由下列文件组成：

（1）招标公告

（2）投标（响应）须知

（3）开标、评标、定标

（4）采购项目说明

（5）投标文件（格式）

（6）合同书（范本）

2.数据文件（excel格式）由下列文件组成：

（1）封面

（2）投标报价表（含明细）

（3）需求响应表（如有）

（4）评审对照表

（5）评分对照表（如有）

3.除非有特殊要求，招标文件不另行提供采购项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述及与履行合同有关的一切情况。

4.投标人应认真阅读招标文件中的所有事项、格式、条款和技术规格等，投标人未按照招标文件要求提交全部资料或者未做出实质性响应可能导致其投标被拒绝，或者被认定为无效投标。

（二）招标文件的澄清

1.潜在投标人认为招标文件存在歧视性条款或不合理要求的，应当在响应截止时间前5日内一次性全部提出；没有提出的，视为认可招标文件的所有内容。

2.在招标文件要求的提交投标文件截止时间15日前，招标代理机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或根据投标人的要求对招标文件做出澄清，都将以原网站公开发布形式（包括电子交易系统推送）答复或发送给所有投标人。澄清文件作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

3.投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标代理机构将视其为接受招标文件的所有条款，对招标文件没有异议，此后也不再受理对招标文件的相关质疑。

（三）招标文件的修改

l.在投标截止时间15日前，无论出于何种原因，招标代理机构或招标人可主动或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

2.修改后的内容是招标文件的组成部分，招标人、招标代理机构将会通过原发布媒介，以更正公告形式（电子交易系统发送更正提醒通知）一并告知所有潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标代理机构或招标人确认，如在24小时内无书面回函则视为同意修改内容，并有义务履行相应的义务。

3.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或招标代理机构将在投标截止时间15日前，通过原发布媒介发布公告的形式（电子交易系统内发送更正提醒通知）通知所有获取招标文件的潜在投标人（招标文件变更的，投标人必须从电子交易系统中重新下载招标文件，并在新下载文件的基础上编制投标文件）；不足15日的，招标人或者招标代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

（四）解释权

本招标文件的最终解释权属于招标代理机构，以书面解释为准。

三、投标文件的编制

（一）投标文件编制要求

1.投标人编写的文件和往来信件应以简体中文书写。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，投标人应将其译成中文，如未翻译该文件为无效文件。

2.投标文件中使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人或招标代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。如果因为投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，或提供虚假文件，由此造成的后果由投标人自负。

4.投标人应按招标文件中提供的投标文件格式（详见第五章 投标（响应）文件格式）按包段编写投标文件，并使用A4规格编制。投标文件应编写目录，具有结构清晰的文档结构图（打开word视图中的“文档结构图”后能看到详细章节），页码连续。

5.投标人按照招标文件要求所提供的各种证明文件必须真实且合法有效,经扫描后粘贴到投标文件的相关页上，确保清晰度可辨认，评审时由于无法辨认所产生的后果，由投标人自行承担。

6.投标人应自行确保本文件的内容已充分覆盖了数据文件中《评审对照表》和《评分对照表（如有）》中的各项要求，并准确将对应的起止页码填写到数据文件《评审对照表》、《评分对照表（如有）》表格中每项后的起始页码和终止页码栏位上。对于不涉及或无法填写的评审项（评分项）（例如：报价），可在页码索引处填写1。

7.为了保证系统整体效率，系统对所投递的电子文件有大小的限制，因此，投标人应尽可能降低本文件的大小，小尺寸投标文件将使递交更快捷、减少差错发生几率，避免投标截止时间前未能完整上传文件。

8.投标文件具有法律效力，投标人与招标代理机构或招标人任何人的口头协议不影响投标文件的任何条款和内容。

（二）数据文件编制要求

1.投标人须从所投项目的招标文件压缩包内对应包段目录下获取本文件（变更后的数据文件需要重新下载），必须在原文件上严格按照其中要求填写，其内部已约定好固定格式和相关内容，且带有特定的唯一性数字指纹，对采用非该文件基础上编制或对该文件进行任何工作表、表格行、表格列的增减、对工作表先后顺序的变动，以及对锁定区域内的数据进行更改、文件另存到其他文件等违规性操作，都会破坏本文件中的数字指纹，导致系统无法接收该文件使其投标失败。

2.投标人应按数据文件中规定的要求，完整、准确地填写《封面》《投标报价表（含明细）》《需求响应表（如有）》《评审对照表》《评分对照表（如有）》，任何的漏表、漏项及信息不完整、填写数据不规范或不正确，都将导致电子交易平台无法接收该文件使其投标失败。

3.投标人在对数据文件电子签章前，应按照上述2项的要求进行认真检查、确认。因投标人自身原因所导致其投标失败的，须自行承担相关责任。

（三）文件构成

投标人编制投标文件必须包括：投标文件（pdf格式）（第一册）、数据文件（PDF格式）（第二册），以上内容缺一不可，否则为无效投标。

投标文件（pdf格式）（第一册）

1.投标文件封面

2.投标文件目录

3.诚信承诺书

4.投标承诺函

5.报价明细表

6.资格审查资料（扫描件均须加盖投标人电子公章）:

（1）合法有效的营业执照扫描件或电子营业执照；

（2）投标人必须是生产厂家证明扫描件；

（3）法定代表人身份证明或法人授权委托书；

（4）投标人依法缴纳税收和社会保障资金的证明（提供近三个月的纳税和社会保障资金缴纳证明材料）；

（5）投标人参加本项目投标前三年内无重大违法记录声明；

（6）投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟）；

（7）财务状况报告等相关材料

A.投标人自行编制的2024年度或2025年度公司财务报表或由中介机构出具的2024年度或2025年度财务审计报告书及附件的扫描件（2026年以后新成立公司须提供自成立至今的公司财务报表的扫描件）；

B.银行出具的有效期内的资信证明扫描件。

注：A.B两项提供任意一项均可。

（8）投标人、法定代表人、授权委托人未被最高法院（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人名单查询截图；

（9）投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中列入严重违法失信企业名单查询截图。

7.投标人基本情况表

8.企业业绩

9.企业实力

10.投标偏离表

11.技术文件

12.要求招标人提供的配合

13.数据文件（PDF格式）（第二册）

投标人须从本项目招标文件压缩包内获取对应包段的数据文件（EXCEL格式），并严格按照要求填写。填写完成后在威海市国企采购电子交易系统中上传该数据文件（EXCEL格式），系统将自动转换为PDF格式，再加盖投标人电子印章，未按要求填写或盖章为无效投标。数据文件（PDF格式）包含下列内容：

（1）封面

（2）投标报价表（含明细）

（3）需求响应表（如有）

（4）评审对照表

（5）评分对照表（如有）

（四）投标报价要求

1.投标人的投标报价为一次性报价，任何包含价格调整要求的投标将被视为非实质性响应而被拒绝。

投标人在投标报价时，应根据本项目情况，结合市场行情及自身实力自行报价。投标总报价应包括但不限于设备的采购、包装、运输、保管、装卸、安装、调试、试运行、检测、验收及在质量保证期内发生的任何缺陷的修复工作。报价若有遗漏，均应免费提供。

2.投标人提供的产品必须为原厂、原装、标准配置的正品，不得为了满足其参数要求，而自行组装、改装或加装配置，否则该采购项目报价无效。其技术要求及售后服务，应达到国家或行业标准;无国家或行业标准的，应达到生产厂家的规定及报价表中的要求。质保期为自验收合格交付使用之日起1年。

3.本项目以折扣率报价。最高上限折扣率为采购清单中招标控制单价的100.00%。所报折扣率为统一折扣，不得分项分开报价，超过最高上限折扣率的报价为无效报价。

4.投标人只能提报一个方案和报价，任何有选择的或可调的报价方案和报价将被视为无效报价。

5.投标人投标文件应标明产品规格、型号、产地、配置、详细技术规格、功能说明、综合单价、供货期等，并考虑供货期间价格波动风险，要求达到安全及其相关规范要求。报价若有遗漏，均应免费提供，投标报价即为交付使用的价格。

6.本投标文件中所提出的为标准工况下的技术要求，投标人在进行设计和制造时，除须满足本技术文件中所提的各项要求外，应同时满足该产品生产国的最新版的规范和标准的各项要求。

7.投标人须对全部采购内容进行报价。仅限报一种品牌的一种型号的产品，多报品牌的，报价无效。所报产品要使用品牌全称表述完整，如有别名请加括号注明。对基本技术规格的表述，必须采用生产厂家的全部标识或是采用国际、国家及行业通用的标识。

8.必须在报价表内注明生产产地、制造厂家及质保期，“生产产地”要注明哪个国家中的哪座城市；“制造厂家”要以全称表述；“质保期”要表述明确。

9.报价总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则在评审时价格不予核减。

10.投标人应严格按照招标文件所提供的格式填写齐全，不得涂抹、修改，表中相应内容的报价必须计算正确；

11.所有价格折扣、优惠条件必须在开标一览表中注明，否则评标时不予认可；

12.投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）“投标（报价）一览表”的报价与“报价明细表”的报价不一致的，以“投标（报价）一览表”的报价为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（报价）一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

13.报价币种为人民币；

14.投标人应按数据文件“投标报价表（含明细）”要求的统一格式填写，并加盖电子公章。

15.《投标报价表（含明细）》填写时应响应下列要求：

（1）所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的报价中；

（2）投标人应对本次招标的全部内容进行报价，缺项报价投标无效。如因投标人自身的原因报价失误而造成的损失，由投标人自行承担；

（3）投标人须严格按照报价明细表说明进行填写，报价明细表中 “*”是必填项，任何必填项为空时都可能导致本次投标无效；

（4）《投标报价表（含明细）》中“投标产品的型号”，型号填写的一般规则为：品牌+产品型号；

（5）《投标报价表（含明细）》中合价将由单价*数量自动计算，无需手工录入；

（6）投标人须在数据文件报价明细表中填写统一折扣率，如：98.00% 就填 98.00，不得填写 0.98或加%，否则投标无效。开标评标时按折扣率进行评审。

16.《需求响应表》（如有）填写时应响应下列要求：

（1）有底色标识的单元格须填写，有“*”的列是必输项，任何必输项为空都可能导致您的本次投标（响应）无效；

（2）如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴（只粘贴文本），否则单元格填写无效或被锁死；

（3）当招标需求列的内容显示不完整时，请点击编辑栏进行查看；

（4）响应需求请按照商品（服务）的招标需求的逐一说明，如实填写。“响应需求”中需详细列明所报产品（服务）的明细；若与投标（响应）文件中提供的产品检测报告（如有）、生产商出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况不一致，按无效投标（响应）处理。

（5）按照该表显示位置加盖一个电子印章；

（6）该表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除该表、增加该表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标（响应）。

（五）投标文件的签署、装订及份数

1.投标文件（pdf格式）1份（第一册）：

1.1投标人应使用带电子签章功能的CA锁对投标文件须盖章或签名的部位加盖电子印章（单位电子公章、法定代表人电子人名章），电子印章与实物印章具有同等法律效力。

1.2投标人应首先编制word格式投标文件，最后通过威海市国企采购电子交易系统的文件签章菜单的标书签章功能转换为pdf格式（或者其他pdf转换工具），之后通过签章功能在pdf文件上逐页加盖电子印章并保存到本地计算机，加盖了电子印章的pdf文件即为最终的投标文件。

1.3文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。

1.4须授权代表签字的，授权代表又无电子章的，在word编制时可将授权代表手写签字扫描后的图片粘贴到投标文件中对应位置，须加盖单位电子公章。

1.5可使用系统的批量盖章功能快速签章。但须逐页浏览检查并注意印章重叠及完整性。

1.6采用扫描粘贴投标人公章或扫描法定代表人人名章而不加盖单位电子公章的为无效投标（响应）。

2.数据文件（PDF格式）1份（第二册）：

2.1投标人将填写完毕的数据文件（EXCEL格式），通过威海市国企采购电子交易系统中“文件签章”菜单的“数据签章”功能上传数据文件（EXCEL格式），系统自动转换为PDF格式，加盖电子印章后保存到本地计算机。加盖了电子印章的文件即为最终的数据文件（PDF格式）用于投标。

2.2文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。

2.3采用扫描粘贴投标人公章或法定代表人人名章的为无效投标。

（六）投标文件的密封与标记

加盖了电子印章的电子投标文件（PDF格式）和数据文件（PDF格式）须在威海市国企采购电子交易系统的标书“我的投标”界面进行提交，提交前系统会自动在本地进行加密和数字签名，加密和电子签章后的文件除了会上传到系统中之外还会同步保存到本地计算机。

（七）投标文件的递交

1.投标人应在投标须知前附表规定的时间前在威海市国有企业阳光采购电子化服务平台上递交电子投标文件和数据文件。投标人应充分评估集中投标带来的网络影响，尽量避开投标高峰时间，错峰进行电子投标，系统以收到投标人发出的递交指令的时间作为其投标时间，如该时间超过投标截止时间，其投标将会被判定为无效。

2.投标人须牢记投标加密密码，该密码将用于开标时解密其电子投标文件，如忘记密码或输入错误密码超过5次，其递交的电子投标文件将无法解密，导致无法提取数据和供他人阅读文件，致使其投标失败。

3.投标人应按投标须知前附表的规定向山东鲁投招标有限公司递交纸质投标文件。

4.投标人应将网上递交的已盖章未加密的数据文件和投标文件谨慎保存备份，以便启动应急开标程序时备案使用。

（八）投标文件的修改、补充和撤回

1.投标人必须在规定的投标截止期之前将修改的投标文件和数据文件上传到威海市国企采购电子交易系统,在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

2.投标人在递交投标文件后，可以在投标截止期之前撤回其投标。

3.开标后不允许对投标文件做实质性修改和补充，不得撤回投标文件。

（九）投标有效期

1.从开标之日起，投标有效期为90天。投标有效期短于90天的，其投标为无效投标。

2.特殊情况下，在投标有效期满之前，招标代理机构可以要求投标人延长投标有效期，投标人可以书面形式拒绝或接受上述要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件的实质性内容。

四、代理服务费：参照计价格[2002]1980《招标代理服务费收费管理暂行办法》和发改办价格[2003]857号相关规定标准执行，由中标人在签订合同前一次性支付。

第三部分 开标、评标、定标

一、开标

（一）开标时间：2026年04月09日09:00。

（二）开标地点：威海市文登区天福办文昌路106-1号（宏利物流南800米与秀山东路路口-蓝海投资楼西）开标室三。

（三）投标截止时间结束后，投标人不足3家的不得开标。

（四）本项目不接受现场开标，投标人需提前准备已配置好环境的电脑，在规定的时间进行远程开标的各项操作。

（五）投标人代表应在签到表格相应位置上加盖CA锁中的法定代表人电子人名章以证明其出席，在开标时间前未完成签到的仍可进行解密参加投标，但将会被视作认同开标结果。

（六）投标须知前附表规定了文件解密时间，投标人输入密码错误（5次输入机会）、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等导致系统无法解析的，将会被视为无效投标（响应）。

（七）开标过程应当由招标人或招标代理机构负责记录，最终形成开标一览表并由各投标人代表和相关工作人员签字或盖章确认。

（八）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（九）录音、录像：威海市公共资源交易中心文登分中心负责从递交投标文件开始到定标结束全过程的录音、录像工作，确保声音清楚、图像清晰、内容无遗漏。

（十）评审过程中，如遇特殊情况，服从威海市公共资源交易中心文登分中心场地调配，并遵守相关规章制度。

（十一）公开报价程序

1.签到：在投标须知前附表规定的时间完成签到。

2.开标：工作人员在投标须知前附表规定的开标时间启动开标。

3.解密：开标后工作人员启动开始解密指令，投标人开始输入解密密码，解密时间到后工作人员启动停止解密指令。

4.唱标：停止解密后现场工作人员将根据电子交易平台自动提取各投标人数据文件中的相关数据进行公开唱标，唱标结束系统将自动生成开标一览表。参加现场开标的投标人应在工作人员的计算机上进行签字确认，携带笔记本电脑和远程开标的投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在开标一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对开标一览表中所载内容无疑议。

5.投标人可使用电子交易系统“网上开标”中的“看直播”功能参与开标程序。

（十二）应急开标程序

电子开标过程中如出现下列情况，导致系统无法正常运行，或者无法保证开标过程的公平、公正和信息安全时，经与招标人沟通后可启动应急开标程序。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）其他无法保证开标过程公平、公正和信息安全的情形。

应急开标程序包括：

（1）对未在系统中开标的可暂停开标；

（2）对已在系统中开标的应停止，等待系统恢复正常后再组织进行开标；

（3）对解密环节出错（因系统故障原因导致）的投标人，通过系统的备案功能进行文件上传备案，对备案文件与网上递交的文件不一致（系统通过数字签名进行验证）或备案文件未按照本文件的要求进行编制、签署导致系统无法备案的投标人作无效投标（响应）处理；

（4）备案功能故障且系统长时间无法恢复正常的，在招标人或招标代理机构的监督下可针对所有在平台中已投标的投标人，启用其电子邮件递交的投标文件进行开标，同时开标由线上转为线下，开标、评标均以电子邮件递交的投标文件为准，投标人必须在获取招标文件时留有本单位详细的邮箱和电话，否则由此产生的不利后果由投标人自己承担。对未按规定递交或递交的文件未按要求进行编制、签署的投标人作无效投标（响应）处理。

（十三）应急开标电子邮件递交规定

接收电子邮箱：sdlt_wh@163.com；

递交时间：以电子邮件或电话通知的时间为准；

邮件数量：一封；

邮件主题：项目编号、投标人名称；

邮件内容：附件含项目所有的已投包段，每个包段含已盖章且未加密的数据文件、投标文件各一份。数据文件、投标文件与网上最终递交的必须为同一文件（可将所投包段的所有文件打包压缩），如果不一致，系统后台会判定为无效投标（响应）文件，导致投标无效。

（十四）启动电子邮件开标流程

工作人员电话通知所有投标人启动应急开标程序；

投标人收到通知后在规定时间内通过电子邮件递交投标文件（在非应急开标期间采购中心不接受、不处理任何通过电子邮件提交的投标文件）；

递交截止时间到，工作人员开始下载投标文件，将投标报价形成开标报告并邮件回复各投标人；

投标人确认报价并邮件回复，不及时回复的视为对开标报告的内容无异议。

二、评标

（一）评标委员会

根据本项目的特点组建评标委员会，其成员由招标人代表和评审专家共5人组成。

（二）评标原则

“公平、公正、科学、择优”为本次评标的基本原则，评标委员会将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人，同时，在评标时恪守以下原则：

1.客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评审，评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素。

2.统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，采用统一标准进行评标。

3.独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。

4.保密性原则：评标委员会及熟知情况的有关工作人员必须对每位评委的评标意见和投标人的商业秘密严格保密，不得外泄。

5.综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

（三）评标程序

1.资格审查：评标委员将按照招标文件的规定对投标文件进行资格性审查，以确定投标人的资格是否满足要求。

2.符合性审查：评标委员会将按照招标文件的规定对投标文件进行符合性审查，以确定投标文件的有效性。

3.出现下列情形之一的，视为对招标文件未做出实质性响应，按照无效投标处理。

（1）投标文件不完整的；

（2）资质资格证明文件不完整或不符合要求的；

（3）投标文件未按规定签署及盖章的；

（4）报价超出最高上限单价或预算的；

（5）投标人的法人或被授权人不在规定时间内答疑或澄清的；

（6）报价有效期比招标文件规定短的；

（7）投标报价、供货期等不能满足招标文件要求的；

（8）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

（9）实质性参数或实质性技术服务要求负偏离的；

（10）参加同一项目的不同投标人的电子投标（响应）文件制作机器码（MAC地址）一致或使用同一台电脑编制上传的，将做无效投标（响应）；

（11）单位法定代表人（负责人）为同一人或者存在控股或管理关系的不同投标投标人参与同一采购项目的；

（12）评标委员会认为不符合招标文件其他实质性要求或法律规定的其他情形。

4.属于无效投标的，投标人不能通过修正或撤消投标文件中不符合之处而成为实质性响应的投标，招标代理机构将通知投标人，并说明无效投标理由；属于有效投标文件的，将进行下一轮次的询标和澄清。

5.询标和澄清

（1）对有效投标文件中含义不明确、同类问题前后表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者纠正，投标人应在要求的时间内以书面形式澄清、说明或者补正,并由其法定代表人（负责人）或被授权人签字，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（2）投标人依据评审要求进行澄清、说明或者补正的内容构成投标文件的组成部分。

6.比较与评价

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和评标标准对有效投标文件的商务和技术进行评估，综合比较和评价，按综合得分高低列出中标候选人排序表，若总分相同，以企业业绩得分高的排前；若总分、企业业绩得分都相同，则以技术部分得分高的排前；若总分、企业业绩得分、技术部分得分都相同，由招标人现场抽签确定。

7.出现下列情况之一的，均予以废标

（1）合格的投标人或参加投标的企业不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

8.评标方法

（1）评标方法：综合评分法，即投标人的投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评审方法。

（2）评标细则：

| 编号 | 类型 | 评分标题 | 评分标准 | 性质 | 分数（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | 价格 | 报价得分 | 投标人投标报价等于评标基准价的，得满分40分。投标报价每高于评标基准价1％扣1分，低于评标基准价1％扣0.5分，最低计至0分，偏离不足1% 的，按照插入法计算得分，得分精确到小数点后2 位。 注：1.评标基准价计算方法：当有效投标人家数＞10家，评标基准价=所有有效标书投标报价去掉最高价、次高价、最低价、次低价后的算术平均值；当5家＜有效投标人≤10家，评标基准价=所有有效标书投标报价去掉最高价、最低价后的算术平均值；当3家≤有效投标人≤5家，评标基准价=所有有效标书投标报价的算术平均值。 偏差率=100%*（投标人报价—评标基准价）/评标基准价。 2.经评审为无效标的投标报价不进入评标基准价的计算。 3.报价得分手动计算，并列入商务标得分中。 | 客观分 | 40.00 |
| 1.02 | 商务 | 企业业绩 | 投标人自2023年01月01日至今承揽的类似项目，每有1项得2分，本项最高计至10分。 注：1.类似项目：变压器采购项目。 2.投标文件中须附合同扫描件并加盖投标人电子公章，未附扫描件或不符合要求的不予计分。 3.时间以合同签订时间为准，否则不予计分。 | 客观分 | 10.00 |
| 1.03 | 商务 | 企业实力 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证，每有1个证书得1分，本项最高计至3分。 注：投标文件中须附有效证书扫描件并加盖投标人电子公章，未附扫描件或不符合要求的本项不得分。 | 客观分 | 3.00 |
| 1.04 | 技术 | 生产能力 | 由评委审核各投标人提报的生产产品所需的生产场地、生产设备、产品及元器件检测设备的能力的材料、性能指标、有效的检测报告及合格证等内容进行综合打分： 【11.1分-16分】：投标人提报的厂家生产能力强、能保证产品质量、有突出的生产优势、产品质量可靠、性能稳定、安全性及市场认知度高，技术水平领先，重要参数、指标满足或优于招标文件要求，有突出的技术优势。 【5.1分-11分】：投标人提报的产品质量可靠、厂家生产能力较好，能实现招标文件的功能要求，参数、指标能完全满足招标文件要求。 【0分-5分】：投标人提报的产品的重要技术参数、厂家生产能力、指标仅能基本满足招标文件要求。 | 主观分 | 16.00 |
| 1.05 | 技术 | 供货方案及应急预案 | 由评委审核各投标人提报的供货方案及应急预案内容进行综合打分： 【11.1分-16分】：投标人提报的供货方案详细切实可行、拟派人员充足且经验丰富，内部管理制度完善，风险控制措施到位，进度安排合理，针对临时性补货等不可预知或其他突发情形，以及退货补救的处理，具有完善详细的处理方案和处置措施。 【5.1分-11分】：投标人提报的供货方案切实可行、拟派人员能满足项目需求，有内部管理制度，风险控制措施较好，进度安排较合理，针对临时性补货等不可预知或其他突发情形，以及退货补救的处理，处理方案和处置措施不够细致。 【0分-5分】：投标人提报的供货方案仅能基本满足项目要求，针对临时性补货等不可预知或其他突发情形，以及退货补救的处理，没有具体的处理方案和处置措施。 | 主观分 | 16.00 |
| 1.06 | 技术 | 售后服务 | 由评委审核各投标人提报的售后服务方案内容进行综合打分： 【10.1分-15分】：投标人提报的售后服务方案内容全面、措施完善，故障、技术支持响应时间快，拟派售后服务技术人员数量多，经验丰富，有突出的售后服务优势。 【5.1分-10分】：投标人提报的售后服务方案内容比较详细、措施较完善，故障、技术支持响应时间较快，拟派售后服务技术人员数量能够较好的满足项目要求。 【0分-5分】：投标人提报的售后服务方案内容仅能基本满足项目要求。 | 主观分 | 15.00 |

注：1.本细则只针对有效投标文件予以评分。

2.计算得分时，四舍五入保留至小数点后二位。

3.汇总各评委打分进行算术平均，计算出各投标人的综合得分。

4.本次采购特殊情况下的评审方法

出现合格的投标人达不到法定数量，且招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，经主管部门批准，重新招标或改用其他方式进行采购。合格的投标人达不到法定数量的情形包括：

①投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家；

②对招标文件做出实质性响应的投标人不足三家。

三、定标

1. 评标委员会根据招标文件载明的评标细则进行综合评审，按照综合得分由高到低的顺序，确定3家入围中标人。（当符合要求的单位＜3 家时重新采购确定；当符合要求的单位≥3 家时，确定3家入围中标人）。

2.最终中标价格执行3家入围中标人报价最低折扣，入围中标人如不能接受此价格，取消其中标资格，由排名次之的候选人中标，依次类推或重新招标。

3.评标结果将在原招标公告发布媒介予以公告。

4.实际供货前招标人将在入围中标人中进行二次询价。

二次询价由使用单位根据中标价格为招标控制价、结合供货期，邀请入围中标人进行二次报价，价格最低且满足供货期的中标。结算时以二次询价的价格为准。

四、编写评标报告

依据评委评标签字的原始记录和评标结果，按照规定的内容要求编写评标报告，并由全体评委签名。

五、签订合同

1.评标结果公告后，由招标代理机构、招标人向中标人签发中标通知书。

2.中标合同原则以第六部分合同书（范本）为基础，并根据投标、答疑情况进行修改补充，自签订之日起生效。

3.中标人须按《中标通知书》指定的时间、地点按照招标文件和投标文件确定的事项与招标人签订采购合同，签订采购合同的时间在《中标通知书》发出之日起30日内。

第四部分 采购项目说明

一、项目名称：威海市德利源电力设备有限公司2026年度变压器框架购置项目

二、项目编号：SDLTZB2026-K002

三、项目内容：

1.项目概况：根据本单位小区配套及日常库存材料需求，拟采购变压器一批。

2.供货期:接到招标人通知后7天内供货到指定地点。

3.服务期：自合同签订之日起一年。

4.供货地点：招标人指定地点。

5.质保期：2年。

6.质量标准：达到国家验收规范合格标准。

四、招标控制价：

1.本项目为2026年度框架标，最终结算以每次要货数量按成交单价累计或分批结算。

2.本项目以折扣率报价。最高上限折扣率为采购清单中招标控制单价的100.00%。所报折扣率为统一折扣，不得分项分开报价，超过最高上限折扣率的报价为无效报价。

3.数据文件的报价明细表中的单价和投标总价均须填报统一折扣率，如：98.00% 就填 98.00，不得填写 0.98或加%，否则投标无效。

五、采购清单：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 招标控制单价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油浸变压器 | S13M-250/10 | 台 | 1 | 30128 |
| 2 | 油浸变压器 | S13M-315/10 | 台 | 1 | 34615 |
| 3 | 油浸变压器 | S13M-400/10 | 台 | 1 | 41026 |
| 4 | 油浸变压器 | S13M-500/10 | 台 | 2 | 47821 |
| 5 | 油浸变压器 | S13M-630/10 | 台 | 1 | 58974 |
| 6 | 油浸变压器 | S13M-800/10 | 台 | 2 | 71154 |
| 7 | 油浸变压器 | S20M-250/10 | 台 | 1 | 47821 |
| 8 | 油浸变压器 | S20M-315/10 | 台 | 1 | 58718 |
| 9 | 油浸变压器 | S20M-400/10 | 台 | 1 | 62385 |
| 10 | 油浸变压器 | S20M-500/10 | 台 | 1 | 70128 |
| 11 | 油浸变压器 | S20M-630/10 | 台 | 2 | 84231 |
| 12 | 干式变压器 | SCB12-30/10 | 台 | 1 | 12436 |
| 13 | 干式变压器 | SCB12-50/10 | 台 | 1 | 14872 |
| 14 | 干式变压器 | SCB12-250/10 | 台 | 1 | 39359 |
| 15 | 干式变压器 | SCB12-315/10 | 台 | 1 | 41667 |
| 16 | 干式变压器 | SCB12-400/10 | 台 | 1 | 43077 |
| 17 | 干式变压器 | SCB12-500/10 | 台 | 3 | 57051 |
| 18 | 干式变压器 | SCB12-630/10 | 台 | 2 | 68974 |
| 19 | 干式变压器 | SCB14-250/10 | 台 | 1 | 49487 |
| 20 | 干式变压器 | SCB14-315/10 | 台 | 1 | 54872 |
| 21 | 干式变压器 | SCB14-400/10 | 台 | 1 | 67436 |
| 22 | 干式变压器 | SCB14-500/10 | 台 | 1 | 75000 |
| 23 | 干式变压器 | SCB14-630/10 | 台 | 1 | 82308 |

六、技术规范：

1.总则

1.1本规范书适用于油浸式变压器设备，符合变压器的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出说明，未充分引述有关标准和规范的条文，卖方提供符合本技术书和工业标准的优质产品。

1.3卖方企业标准与要求执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.4本规范书作为变压器的技术协议，经卖方和需方共同签署生效，并作为合同附件，与合同具有同样的法律效力。

1.5本规范书未尽事宜，由供需双方协商解决。

- 2.运行环境条件

- 2.1设备安装地点：室内、室外

- 2.2海拔：＜1000米

- 2.3室内环境气温：-10℃～+40℃  最大日温差25K

- 2.4年平均湿度：环境20℃时为90%，环境40℃时小于50%，并考虑温度变化可能产生的凝露影响。

2.5地震烈度：7度

3.设计制造引用标准由供方提供，严格按国家标准执行，以下为企业现行制造标准：

3.1 GB 1094.1-1996《电力变压器》

3.2 GB/T6451-2008《油浸式电力变压器技术参数和要求》

3.3 GB 7328-87  《变压器和电抗器的声级测定》

3.4 GB/T1094.101-2008《6～220KV变压器声级》

3.5 GB 1094.3-2003《绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》

3.6 GB 1094.2-1996《温升》

3.7 GB 1094.5-2008《承受短路的能力》

3.8 JB/T 501-1991《电力变压器试验导则》

3.9 JB/T 3837-2010变压器类产品型号编制方法

3.10 GB/T 1094.7-2008《变压器负载导则》

4.主要技术内容

4.1安装位置：户内、户外。

4.2相数：三相

4.3额定电压：高压10kV    低压0.4kV

4.4变压器高压分接范围：±2×2.5%

4.5联接范围：Dyn11

4.6额定频率：50Hz

4.7冷却方式：油浸自冷

4.8阻抗电压:  630~1250 4.5%，500kVA及以下 4%

4.9 调压方式：无载调压

4.10损耗：执行GB/T6451-2008、JB/T3837-2010

4.11温控系统：具有三相巡测巡显，温度计故障报警、超温报警，超温跳闸触头。测温元件埋设在低压线圈端部，当线圈温度达到设定温度时，温度计可报警、跳闸。

4.12绝缘等级：A级

4.13油顶层温升≤55º

4.14铁芯材料采用冷轧晶粒取向硅钢片，厂家武钢。

4.15变压器的铁芯采用强力定位，能有效防止运输中的移位。

5.试验：产品按国家标准规定做全部例行试验项目

5.1绝缘电阻测量

5.2线圈电阻测定,高低压线圈必须为优质铜导线。

5.3电压比测量及电压矢量关系校定

5.4阻抗电压、短路阻抗及负载损耗的测量

5.5空载损耗及空载电流的测量

5.6工频耐压试验

5.7感应耐压试验

5.8外施耐压试验

5.9局部放电试验，出厂时提供各端实测值。

5.10噪音水平，执行JB/T 10088-2004

6.供货范围：变压器本体、温控系统。

7.变压器宽度小于1080mm

8.其他内容：

# 一、10kV变压器（S13M.S20M.SCB12.SCB14）

# 1　范围

本部分规定了10kV变压器招标的标准技术参数、项目需求及投标人响应的相关内容。

本部分适用于10kV变压器招标。

# 2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

# 3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 招标人　bidder

依照《中华人民共和国招标投标法》的规定，提出招标项目，进行招标的法人或其他组织。

3.2 投标人　tenderer

响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

3.3 卖方（供方） seller（supplier）

提供本部分货物和技术服务的法人或其他组织，包括其法定的承继者。

3.4 买方（需方） buyer（purchaser）

购买本部分货物和技术服务的法人或其他组织，包括其法定的承继者和经许可的受让人。

# 4　标准技术参数

技术参数特性表是国家电网公司对采购设备的基础技术参数要求，在招投标过程中，投标人应该依据招标文件，对技术参数特性表中标准参数值进行响应。10kV三相变接线组别Dyn11。

表1　技术参数特性表

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 标准参数值 |  | 投标人保证值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 额定值 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 变压器型号 |  |  | S13M |  | S13M |  |
| 2 | 铁心材质 |  |  | 冷轧取向硅钢片 |  | 冷轧取向硅钢片 |  |
| 3 | 铁心结构 |  |  | 叠铁芯 |  | 叠铁芯 |  |
| 4 | 高压绕组 |  | kV | 见附表1 |  | 10 |  |
| 5 | 低压绕组 |  | kV | 0.4 |  | 0.4 |  |
| 6 | 联结组 |  |  | 见附表1 |  | 见附表1 |  |
| 7 | 额定频率 |  | Hz | 50 |  | 50 |  |
| 8 | 额定容量 |  | kVA | 见附表1 |  | Dyn11 |  |
| 9 | 相数 |  |  | 3 |  | 3 |  |
| 10 | 调压方式 |  |  | 见附表1 |  | 无励磁 |  |
| 11 | 调压位置 |  |  | 高压侧 |  | 高压侧 |  |
| 12 | 调压范围 |  |  | 见附表1 |  | ±2ⅹ2.5% |  |
| 13 | 中性点接地方式 |  |  | 不接地 |  | 不接地 |  |
| 14 | 冷却方式 |  |  | ONAN |  | ONAN |  |
| 15 | 磁通密度 |  | T | （投标人提供） |  | 1.52 |  |
| 二 | 绝缘水平 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高压绕组雷电全波冲击电压（峰值） |  | kV | 75 |  | 75 |  |
| 2 | 高压绕组雷电截波冲击电压（峰值） |  |  | 85 |  | 85 |  |
| 3 | 高压绕组额定短时工频耐受电压（有效值） |  | kV | 35 |  | 35 |  |
| 4 | 低压绕组额定短时工频耐受电压（有效值） |  | kV | 5 |  | 5 |  |
| 三 | 温升限值 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶层油 |  | K | 55 |  | 55 |  |
| 2 | 绕组（平均） |  |  | 65 |  | 65 |  |
| 3 | 绕组（热点） |  |  | 78 |  | 78 |  |
| 4 | 铁心、油箱及结构表面 |  |  | 75 |  | 75 |  |
| 四 | 空载损耗 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定频率额定电压时空载损耗 |  | kW | 见附表1 |  | 0.56 |  |
| 五 | 空载电流 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 100%额定电压时 |  | % | 见附表1 |  | 0.4 |  |
| 六 | 负载损耗 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主分接（75℃） |  | kW | 见附表1 |  | 6.18 |  |
| 七 | 噪声水平 |  | dB | 见附表2 |  | 59 |  |
| 八 | 负载能力 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 起始负荷80%，环境温度40℃下过载能力（过负荷能力及持续运行时间） 温升按照长期急救周期性负载温度限值控制 | 过载倍数 |  | 1.5 |  | 1.5 |  |
|  |  | 持续运行时间（min） |  | 30 |  | 30 |  |
| 九 | 质量 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 器身质量 |  | t | （投标人提供） |  | 1.23 |  |
| 2 | 油质量 |  | t | （投标人提供） |  | 0.25 |  |
| 3 | 总质量 |  | t | （投标人提供） |  | 1.78 |  |
| 4 | 变压器运输时允许的最大倾斜度 |  |  | 15° |  | 15° |  |
| 十 | 10kV套管有效爬距 |  | mm | ≥372 |  | >372 |  |
| 十一 | 压力释放装置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 释放压力 |  | MPa | （投标人提供） |  | 0.035 |  |
| 2 | 回复压力 |  | MPa | （投标人提供） |  | 0.019 |  |
| 十二 | 工频过电压倍数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 相—地 |  |  | 空载持续 时间 | 满载持续 时间 | 空载持续时间 | 满载持续时间 |
| 2 | 1.05 |  |  | 连续 | 连续 | 连续 | 连续 |
| 3 | 1.1 |  |  | 连续 | 20min | 连续 | 20min |
| 4 | 1.25 |  |  | 20s | 20s | 20s | 20s |
| 5 | 1.9 |  |  | — | 1s | — | 1s |
| 6 | 2.0 |  |  | — | 0.1s | — | 0.1s |
| 7 | 相—相 |  |  | 空载持续 时间 | 满载持续 时间 | 空载持续 时间 | 满载持续 时间 |
| 8 | 1.05 |  |  | 连续 | 连续 | 连续 | 连续 |
| 9 | 1.1 |  |  | 连续 | 20min | 连续 | 20min |
| 10 | 1.25 |  |  | — | 20s | — | 20s |
| 11 | 1.5 |  |  | — | 1s | — | 1s |
| 12 | 1.58 |  |  | — | 0.1s | — | 0.1s |
| 注：附表1和附表2是本表的补充部分。 |  |  |  |  |  |  |  |

| S13型系列10KV油浸式双绕组无励磁全密封电力变压器能效等级技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容量KVA | 电压组合 |  |  | 联结组标号 | 空载 损耗 | 负载 损耗 | 短路 阻抗 | 空载电流 |
|  | 高压(KV) | 高压分接范围% | 低压（KV） |  | W | W | % | % |
| 30 | 6 6.3 10 10.5 | ±5%或±2*2.5% | 0.4 | Dyn11 | 80 | 630 | 4 | 1.2 |
| 50 |  |  |  |  | 100 | 910 |  | 1.04 |
| 80 |  |  |  |  | 130 | 1310 |  | 0.96 |
| 100 |  |  |  |  | 150 | 1580 |  | 0.88 |
| 125 |  |  |  |  | 170 | 1890 |  | 0.88 |
| 160 |  |  |  |  | 200 | 2310 |  | 0.8 |
| 200 |  |  |  |  | 240 | 2730 |  | 0.8 |
| 250 |  |  |  |  | 290 | 3200 |  | 0.72 |
| 315 |  |  |  |  | 340 | 3830 |  | 0.72 |
| 400 |  |  |  |  | 410 | 4520 |  | 0.64 |
| 500 |  |  |  |  | 480 | 5410 |  | 0.64 |
| 630 |  |  |  |  | 570 | 6200 | 4.5 | 0.48 |
| 800 |  |  |  |  | 700 | 7500 |  | 0.48 |
| 1000 |  |  |  |  | 830 | 10300 |  | 0.48 |
| 1250 |  |  |  |  | 970 | 12000 |  | 0.4 |
| 1600 |  |  |  |  | 1170 | 14500 |  | 0.4 |
| 2000 |  |  |  |  | 1360 | 18300 | 5 | 0.32 |
| 2500 |  |  |  |  | 1600 | 21200 |  | 0.32 |

| 损耗参数表 SCB12型系列环氧树脂浇筑干式电力变压器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容量 |  | 空载损耗W | 负载损耗W |  |  |  | 阻抗% | 额定电流（A） |  | 空载电流（%） |
|  |  |  | B 100℃ | F 120℃ |  | H 145℃ |  | 高压 | 低压 |  |
| 30 |  | 150 | 670 | 710 |  | 760 | 4.0 | 1.73 | 43.3 | 2.0 |
| 50 |  | 215 | 940 | 1000 |  | 1070 |  | 2.89 | 72.2 | 2.0 |
| 80 |  | 295 | 1290 | 1380 |  | 1480 |  | 4.62 | 115.5 | 1.5 |
| 100 |  | 320 | 1480 | 1570 |  | 1690 |  | 5.77 | 144.3 | 1.5 |
| 125 |  | 375 | 1740 | 1850 |  | 1980 |  | 7.22 | 180.4 | 1.3 |
| 160 |  | 430 | 2000 | 2130 |  | 2280 |  | 9.24 | 230.9 | 1.3 |
| 200 |  | 495 | 2370 | 2530 |  | 2710 |  | 11.55 | 288.7 | 1.1 |
| 250 |  | 575 | 2590 | 2760 |  | 2960 |  | 14.43 | 360.8 | 0.9 |
| 315 |  | 705 | 3270 | 3470 |  | 3730 |  | 18.19 | 454.7 | 0.8 |
| 400 |  | 785 | 3750 | 3990 |  | 4280 |  | 23.09 | 577.4 | 0.8 |
| 500 |  | 930 | 4590 | 4880 |  | 5230 |  | 28.87 | 721.7 | 0.8 |
| 630 |  | 1070 | 5530 | 5880 |  | 6290 |  | 36.37 | 909.3 | 0.7 |
| 630 |  | 1040 | 5610 | 5960 |  | 6400 | 6.0 | 36.37 | 909.3 | 0.7 |
| 800 |  | 1215 | 6550 | 6960 |  | 7460 |  | 46.19 | 1154.7 | 0.7 |
| 1000 |  | 1415 | 7650 | 8130 |  | 8760 |  | 57.74 | 1443.4 | 0.7 |
| 1250 |  | 1670 | 9100 | 9690 |  | 10370 |  | 72.17 | 1804.2 | 0.7 |
| 1600 |  | 1960 | 11050 | 11730 |  | 12580 |  | 92.38 | 2309.4 | 0.7 |
| 2000 |  | 2440 | 13600 | 14450 |  | 15560 |  | 115.47 | 2886.8 | 0.6 |
| 2500 |  | 2880 | 16150 | 17170 |  | 18450 |  | 144.34 | 3608.4 | 0.6 |
| 损耗参数表 SCB14型系列环氧树脂浇筑干式电力变压器能效等级技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 容量 |  | 空载损耗W | 负 载 损 耗 W |  |  |  | 阻抗% | 额定电流（A） |  | 空载电流（%） |
|  |  |  | B 100℃ | F 120℃ | H 145℃ |  | 4.0 | 高 压 | 低 压 |  |
| 30 |  | 130 | 605 | 640 | 685 |  |  | 1.73 | 43.3 | 2.0 |
| 50 |  | 185 | 845 | 900 | 965 |  |  | 2.89 | 72.2 | 2.0 |
| 80 |  | 250 | 1160 | 1240 | 1330 |  |  | 4.62 | 115.5 | 1.5 |
| 100 |  | 270 | 1330 | 1415 | 1520 |  |  | 5.77 | 144.3 | 1.5 |
| 125 |  | 320 | 1565 | 1665 | 1780 |  |  | 7.22 | 180.4 | 1.3 |
| 160 |  | 365 | 1800 | 1915 | 2050 |  |  | 9.24 | 230.9 | 1.3 |
| 200 |  | 420 | 2135 | 2275 | 2440 |  |  | 11.55 | 288.7 | 1.1 |
| 250 |  | 490 | 2330 | 2485 | 2665 |  |  | 14.43 | 360.8 | 0.9 |
| 315 |  | 600 | 2945 | 3125 | 3355 |  |  | 18.19 | 454.7 | 0.8 |
| 400 |  | 665 | 3375 | 3590 | 3850 |  |  | 23.09 | 577.4 | 0.8 |
| 500 |  | 790 | 4130 | 4390 | 4705 |  |  | 28.87 | 721.7 | 0.8 |
| 630 |  | 910 | 4975 | 5290 | 5660 |  |  | 36.37 | 909.3 | 0.7 |
| 630 |  | 885 | 5050 | 5365 | 5760 |  | 6.0 | 36.37 | 909.3 | 0.7 |
| 800 |  | 1035 | 5895 | 6265 | 6715 |  |  | 46.19 | 1154.7 | 0.7 |
| 1000 |  | 1205 | 6885 | 7315 | 7885 |  |  | 57.74 | 1443.4 | 0.7 |
| 1250 |  | 1420 | 8190 | 8720 | 9335 |  |  | 72.17 | 1804.2 | 0.7 |
| 1600 |  | 1665 | 9945 | 10555 | 11320 |  |  | 92.38 | 2309.4 | 0.7 |
| 2000 |  | 2075 | 12240 | 13005 | 14005 |  |  | 115.47 | 2886.8 | 0.6 |
| 2500 |  | 2450 | 14535 | 15445 | 16605 |  |  | 144.34 | 3608.4 | 0.6 |
| 注：满足国标GB20052-2024标准二级能效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S20型系列10KV油浸式双绕组无励磁配电变压器能效等级技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容量KVA | 电压组合 |  |  | 联结组标号 | 空载损耗 | 负载损耗 | 短路阻抗 | 空载电流 |
|  | 高压(KV) | 高压分接范围% | 低压（KV） |  | W |  | % | % |
| 30 | 6 6.3 10 10.5 | ±5%或±2*2.5% | 0.4 | Dyn11 | 70 | 505 | 4 | 1.2 |
| 50 |  |  |  |  | 90 | 730 |  | 1.04 |
| 80 |  |  |  |  | 115 | 1050 |  | 0.96 |
| 100 |  |  |  |  | 135 | 1265 |  | 0.88 |
| 125 |  |  |  |  | 150 | 1510 |  | 0.88 |
| 160 |  |  |  |  | 180 | 1850 |  | 0.8 |
| 200 |  |  |  |  | 215 | 2185 |  | 0.8 |
| 250 |  |  |  |  | 260 | 2560 |  | 0.72 |
| 315 |  |  |  |  | 305 | 3065 |  | 0.72 |
| 400 |  |  |  |  | 370 | 3615 |  | 0.64 |
| 500 |  |  |  |  | 430 | 4330 |  | 0.64 |
| 630 |  |  |  |  | 510 | 4960 | 4.5 | 0.48 |
| 800 |  |  |  |  | 630 | 6000 |  | 0.48 |
| 1000 |  |  |  |  | 745 | 8240 |  | 0.48 |
| 1250 |  |  |  |  | 870 | 9600 |  | 0.4 |
| 1600 |  |  |  |  | 1050 | 11600 |  | 0.4 |
| 2000 |  |  |  |  | 1225 | 14640 | 5 | 0.32 |
| 2500 |  |  |  |  | 1440 | 14840 |  | 0.32 |
| 满足国标GB20052-2024标准二级能效 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2　噪　声　水　平

| 变压器容量（kVA） | 轨距A×B（mm×mm） | 噪声水平（dB） |
| --- | --- | --- |
| 30 | 400×350 | 48 |
| 50 | 400×400 | 50 |
| 63 | 400×400 | 50 |
| 80 | 400×450 | 52 |
| 100 | 400×450 | 52 |
| 125 | 400×450 | 54 |
| 160 | 550×550 | 54 |
| 200 | 550×550 | 56 |
| 250 | 550×550 | 56 |
| 315 | 660×650 | 58 |
| 400 | 660×750 | 58 |
| 500 | 660×660 | 60 |
| 630 | 660×850 | 60 |
| 800 | 660×850 | 62 |
| 1000 | 660×850 | 62 |
| 1250 | 660×850 | 65 |
| 1600 | 820×850 | 65 |
| 2000 | 820×850 | 65 |
| 2500 | 820×850 | 67 |

# 5　组件材料配置表

组件材料配置见表2，包括元件名称、规格形式参数、单位、数量等信息，具体内容和格式根据招标项目情况进行编制。

| 表2项目货物组件材料配置表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目货物需求 |  |  |  | 投标人(唯一确定)响应 |  |  |  |
|  | 元件名称 | 型式规格，参数 | 单位 | 数量 | 型式、规格 | 数量 | 制造商 | 原产地 |
| 变压器本体 |  | S13M | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1、单台本体及组部件 |  | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.1 | 高压套管 | 10kV | 支/台 | 3 |  |  |  |  |
| 1.2 | 低压套管 | 0.4 kV | 支/台 | 4 |  |  |  |  |
| 1.3 | 储油柜（包括油位计、胶囊等） | 多功能油位计（含气体，压力，油位） | 套/台 | 1 |  |  |  |  |
| 1.4 | 测温 | 水银温度计 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.5 | 本体气体继电器 | 本体气体继电器 | 台/台 | 变压器容量大于630 kVA时须安装1套 |  |  |  |  |
| 1.6 | 压力释放装置 |  | 套/台 | 1 |  |  |  |  |
| 1.7 | 油面温控器 |  | 台/台 | 变压器容量大于630 kVA时须安装1套 |  |  |  |  |
| 1.8 | 变压器端子接线箱 | — | 套/台 | — |  |  |  |  |
| 1.9 | 铁心、夹件接地引下线及套管 |  | 套/台 | 1 |  |  |  |  |
| 1.10 | 密封件 | — | 套/台 | 1 |  |  |  |  |
| 1.11 | 各种阀门 | — | 套/台 | 1 |  |  |  |  |
| 1.12 | 铭牌、标识牌和警示牌 | 国标及国网标识 | 套/台 | 1 |  |  |  |  |
| 1.13 | 变压器桩头专用线夹 （含绝缘罩） | 桩头专用线夹采用纯铜或铜铝过渡线夹（具体规格供货前与项目单位确定） 绝缘罩应分色提供，其中高压配红绿黄三色，低压配红绿黄黑四色） | 只 | 变压器容量为400 kVA及以下时须配置1套7只 |  |  |  |  |
| 1.14 | 其他未列入的组部件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、主要材料 |  | — | — | — | — | — | — | — |
| 2.1 | 硅钢片 | 27RK100及以上 | 吨/台 | — |  |  |  |  |
| 2.2 | 换位导线 | — | 吨/台 |  |  |  |  |  |
|  | 扁铜线 | ZB-0.45 | 吨/台 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 绝缘纸板 | 100/00 | 吨/台 |  |  |  |  |  |
|  | 绝缘成型件 | — | 套/台 |  | — |  |  |  |
| 2.4 | 变压器油 | 25#/45# | 吨/台 | 足量 |  |  |  |  |
| 2.5 | 钢材 | Q235/30Mn23AL | 吨/台 | — |  |  |  |  |
| 2.7 | 其他需要说明的材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、必备的备品和备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、专用工具和仪器仪表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 说明 | - 请抄录已购买招标文件《项目货物组件材料配置表》的数据、信息或表述，填写本表对应条目“项目货物需求”栏，并在规定位置逐条逐项对应作出应答。 - “型式、规格”必项需填写完整的产品型式和产品型号。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 6  使用环境条件表

（1）10kV变压器使用环境条件见表3。特殊环境要求根据项目情况进行编制。

表3　使用环境条件表

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 项目需求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 |  | kV | 见附表1 |  |
| 2 | 最高运行电压 |  | kV | 12 |  |
| 3 | 系统中性点接地方式 |  |  | 不接地 |  |
| 4 | 额定频率 |  | Hz | 50 |  |
| 5 | 污秽等级 |  |  | III |  |
| 6 | 系统短路电流水平（高压侧） |  | kA | 20 |  |
| 7 | 环境 温度 | 最高日温度 | ℃ | 40 |  |
|  |  | 最低日温度 |  | 25（或项目单位提供） |  |
|  |  | 最大日温差 | K | 25 |  |
|  |  | 最热月平均温度 | ℃ | 30 |  |
|  |  | 最高年平均温度 |  | 20（或项目单位 提供） |  |
| 8 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 |  |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90 |  |
| 9 | 海拔 |  | m | ≤1000（或项目单位提供） |  |
| 10 | 太阳辐射强度 |  | W∕cm2 | 0.1 |  |
| 11 | 最大覆冰厚度 |  | mm | 20 |  |
| 12 | 离地面高10m处，维持10min的平均最大风速 |  | m/s | 35 |  |
| 13 | 耐受地震能力 | 地面水平加速度 | m/s2 | 2 |  |
|  |  | 正弦共振三个周期安全系数 |  | ≥1.67 |  |
| 14 | 安装场所（户内/外） |  |  | （项目单位提供） |  |

# 7  工厂检验、试验及现场验收

工厂检验、出厂试验及现场验收项目及试验保证值，均满足“GB”、“DL”等有关标准的规定。

# 8  产品主要性能及特点

8.1铁芯采用武钢生产的优质硅钢片。

8.2高压线圈采用优质导线绕制，真空状态下用带填料的环氧树脂浇注，经固化后形成坚固的圆筒整体、机械强度高，局部放电低，可靠性能高。

8.3阻燃、防爆、不污染环境。

8.4线圈不吸潮，铁芯夹件有特殊的防蚀保护层，可在100%相对温度和其恶劣环境中运行。

8.5抗短路、雷电冲击水平高。

8.6线圈外侧树脂层薄，散热性能好。

8.7低损耗，低局放，节电效果好，运行经济。

8.8体积小，重量轻，噪音低、，占用空间少，安装费用低。

8.9具有较高的短时过载能力和较高的电气强度。

8.10具有难燃自熄的功能，可分散安装在负荷中心，充分靠近用电点。

8.11变压器铁心和金属件可靠接地，并附有明显的接地标志。

# 9  质量保证

9.1质量体系

合同签订后，供方应在变压器的原材料、元器件采购、设计、制造、检验、交货等全过程执行GB/T19001-2000质量管理、质量保证标准质量体系要素国家标准。

9.2质量保证

9.2.1 供方的设备应与合同、相符，并能满足现场安装、考核、试运、操作、维护的要求。

9.2.2质保期1年，质保期内因设备因素造成的损坏，均由供方负责维修、更换，由于人为（非供方人员）和自然灾害造成的损坏，供方负责维修更换，收取成本费用，使用寿命在正常运行和维护条件下，至少20年。

9.2.3 提供的设备应符合本技术协议以及有关技术标准的要求，并提供下列设备质量证明书：

（1）产品合格证

（2）电气试验报告(型式试验和出厂试验报告)

9.2.4  附属设备必需满足本技术协议和各自的产品技术标准，其质量由变压器供方负责。

# 10  供方服务承诺

10.1配合设计进度提供技术资料，如设备外形尺寸，荷重及安装等资料。

10.2为确保安装、调试和运行能达到优良的水平，供方应编制详细明了的安装维护说明书，并组织主要技术人员对安装单位和需方技术人员进行全面仔细的技术交底。

10.3产品终身服务，如出现质量问题在半小时内给予答复，4小时内到达现场。

11 主要合同条款

11.1卖方指定的售后服务人员，应在合同范围内全面与买方代表充分合作与协商，以解决合同有关的技术和工作问题。双方的代表，未经双方授权，无权变更和修改合同。

11.2卖方售后服务人员代表卖方，完成合同规定有关设备的技术服务。

11.3卖方售后服务人员有义务协助买方在现场对运行和维护的人员进行必要的培训。

11.4卖方售后服务人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，卖方应负责修复、更换和/或补充，其费用由卖方承担，该费用中还包括进行修复期间所发生的服务费。买方的有关技术人员应尊重卖方售后服务人员的技术指导。

11.5在本合同有效期内，买卖双方应及时回答对方提出的技术文件范围内有关设计和技术的问题，由任一方提出的所有有关合同设备设计的修正或修改都应由对方参与讨论并同意。

11.6卖方承诺按照合同的技术要求制造合格的合同货物，按照工期要求及时供货，在合同签订、生产制造、履约及售后服务等阶段避免出现不诚信行为。

11.7未经买方同意，卖方不得将本合同项下的债权（合同价款及其他权利）转让给任何第三方。

11.8买方将对变压器组装、试验进行驻厂监造，卖方不得以任何理由拒绝，并应积极配合买方委派驻厂监造人员。如卖方杜绝监造或配合不积极、主动，买方有权解除采购合同。

11.9卖方变压器技术标准满足招标文件技术要求，还必须满足合同附件10kV油浸变压器技术协议书的要求。

11.10合同执行为到货价，由卖方负责货物运输、装卸，并按照买方要求卸货至指定地点，期间发生的所有装卸费用全部由卖方负责。

12其他要求

12.1其他规格型号变压器技术标准参照国家标准执行。

12.2供方应提供完整无损的合格样品产品后再履行合同，验收地点在需方厂内,提供招标各种产品的型式试验报告等资质证明。

12.3对投标人的商务要求：

12.3.1投标人所提供的技术文件资料应为中文，并应使用IEC所规定的标准符号和术语。

12.4投标人至少应提供以下文件：

12.4.1产品的详细介绍。

12.4.2使用注意事项。

12.4.3其他有关资料。

12.5投标人中标后供货时须提供以下文件：

12.5.1送货清单

12.5.2合格证

12.5.3使用说明书

12.5.4其他有关资料

13.付款按合同签订后供货验收合格后按工程进度付清90%，余款一年后付清。

14.价格含13%增值税含运费，供货期为7日，送货至指定地点。

15.中标供应商需在招标公司下发中标通知书之日起30日内与招标人签订合同，过期未签订视为放弃本次招标结果。并承担招标人的损失。供货期最长不超过一周。本次招标结果的有效期限为一年。

16.本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成时，诉讼由需方所在地人民法院管辖。

第五部分 投标文件（格式）

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：***有限公司

日期：    年  月  日

目录

（由投标人自行编制）

诚信承诺书

为维护威海市国企采购交易秩序，本着平等自愿的原则，做出以下承诺：

自愿参与在威海市公共资源交易中心文登分中心进场交易的国企采购项目，我方愿意遵守本采购文件的规定和要求并提供采购文件中要求的所有资料，我方承诺参与本次国企采购项目所提交的所有材料真实、合法、有效，复印件与原件一致，若投标文件中存在虚假资料的，则视为我方隐瞒真实情况、提供虚假资料，我方愿意接受主管部门做出的行政处罚，允许将失信行为推送至威海市公共信用平台。

投标人名称：           （盖章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

日期：    年  月  日

投标承诺函

山东鲁投招标有限公司：

我方收到                号招标文件，经详细研究，决定参加投标。

1.我方愿意按照招标文件的规定和要求提供货物和服务。

2.我方同意90天的投标有效期，严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终对我方具有约束力，并随时接受中标。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.我方愿意遵守本招标文件的规定和要求并提供招标文件中要求的所有资料，若投标文件中存在虚假资料的，则视为我方隐瞒真实情况、提供虚假资料，我方愿意接受主管部门做出的行政处罚。

4.如果我方中标：

（1）我方承诺将按照招标文件的规定交纳代理服务费；

（2）我方承诺在中标通知书发出后，在规定期限内与招标人签订合同；

（3）我方承诺在合同约定的期限内，按期、保质、保量完成任务。

5.所有有关本投标的函电，请按下列地址联系：

单    位：                     邮政编码：

地    址：                     联 系 人：

电    话：                     手    机：

开户名称：                     开户银行：

开户帐号：

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标日期：××年××月××日

报价明细表

项目编号：SDLTZB2026-K002

项目名称：威海市德利源电力设备有限公司2026年度变压器框架购置项目

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 招标控制单价 （元） | 投标折扣率（%） | 折扣率后单价（含税） （元） | 生产厂家 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油浸变压器 | S13M-250/10 | 台 | 1 | 30128 |  |  |  |  |  |
| 2 | 油浸变压器 | S13M-315/10 | 台 | 1 | 34615 |  |  |  |  |  |
| 3 | 油浸变压器 | S13M-400/10 | 台 | 1 | 41026 |  |  |  |  |  |
| 4 | 油浸变压器 | S13M-500/10 | 台 | 2 | 47821 |  |  |  |  |  |
| 5 | 油浸变压器 | S13M-630/10 | 台 | 1 | 58974 |  |  |  |  |  |
| 6 | 油浸变压器 | S13M-800/10 | 台 | 2 | 71154 |  |  |  |  |  |
| 7 | 油浸变压器 | S20M-250/10 | 台 | 1 | 47821 |  |  |  |  |  |
| 8 | 油浸变压器 | S20M-315/10 | 台 | 1 | 58718 |  |  |  |  |  |
| 9 | 油浸变压器 | S20M-400/10 | 台 | 1 | 62385 |  |  |  |  |  |
| 10 | 油浸变压器 | S20M-500/10 | 台 | 1 | 70128 |  |  |  |  |  |
| 11 | 油浸变压器 | S20M-630/10 | 台 | 2 | 84231 |  |  |  |  |  |
| 12 | 干式变压器 | SCB12-30/10 | 台 | 1 | 12436 |  |  |  |  |  |
| 13 | 干式变压器 | SCB12-50/10 | 台 | 1 | 14872 |  |  |  |  |  |
| 14 | 干式变压器 | SCB12-250/10 | 台 | 1 | 39359 |  |  |  |  |  |
| 15 | 干式变压器 | SCB12-315/10 | 台 | 1 | 41667 |  |  |  |  |  |
| 16 | 干式变压器 | SCB12-400/10 | 台 | 1 | 43077 |  |  |  |  |  |
| 17 | 干式变压器 | SCB12-500/10 | 台 | 3 | 57051 |  |  |  |  |  |
| 18 | 干式变压器 | SCB12-630/10 | 台 | 2 | 68974 |  |  |  |  |  |
| 19 | 干式变压器 | SCB14-250/10 | 台 | 1 | 49487 |  |  |  |  |  |
| 20 | 干式变压器 | SCB14-315/10 | 台 | 1 | 54872 |  |  |  |  |  |
| 21 | 干式变压器 | SCB14-400/10 | 台 | 1 | 67436 |  |  |  |  |  |
| 22 | 干式变压器 | SCB14-500/10 | 台 | 1 | 75000 |  |  |  |  |  |
| 23 | 干式变压器 | SCB14-630/10 | 台 | 1 | 82308 |  |  |  |  |  |

注：1.本项目为2026年度框架标。以上为需用型号，后期业扩工程及业主要求可能会用的型号由甲方提出基准价，按中标折扣为控价在框架入围供应商中二次询价。

- 2.若铜价为10.3万/吨时按中标单价进行二次询价，若铜价±10%则中标单价随之±4%，以此类推。最终结算以每次要货数量按成交单价累计或分批结算。

3.投标人所报折扣为统一折扣，不得分项分别报价。折扣率后单价四舍五入，小数点后保留2位小数。

4.投标人应仔细审阅招标文件，并按要求进行报价，报价应全面合理。如因投标人自身的原因报价失误而造成的损失，由投标人自行承担。

投标人名称:             （盖章）

法定代表人或被授权人:          （签字或盖章）

日期：    年  月  日

投标人的资格审查文件

营业执照副本扫描件或电子营业执照

投标人名称:             （盖章）

法定代表人或被授权人:          （签字或盖章）

日期：    年  月  日

投标人必须是生产厂家证明扫描件

投标人名称:             （盖章）

法定代表人或被授权人:          （签字或盖章）

日期：    年  月  日

法定代表人身份证明

投 标 人：                                   ，

单位性质：                                    ，

地    址：                                    ，

成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                            ，

姓    名：                   性        别：                ，

年    龄：                   职        务：                ，

系                             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称:             （盖章）

法定代表人或被授权人:          （签字或盖章）

日期：    年  月  日

（法定代表人身份证扫描件）

法人授权委托书

本授权书声明：注册于  （国家或地区的名称）  的  （单位名称） 的（法人代表姓名、职务）  ，代表本单位授权  （被授权单位名称） 的 （被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，参加编号为             公开招标采购活动，以本单位名义处理一切与之有关的事宜。

如果本单位在此次采购活动中中标，被授权人有权代表本单位签署采购合同。

本授权书于      年    月    日法定代表人/负责人签字或盖章并由被授权人签字、单位盖章生效，特此声明。

被授权人无转委托权。

投标人名称:             （盖章）

法定代表人:          （签字或盖章）

被授权人:          （签字或盖章）

日期：    年  月  日

（被授权人身份证扫描件）

注：若法定代表人参加此表可删除。

投标人依法缴纳税收和社会保障资金的证明（提供近三个月的纳税和社会保障资金缴纳证明材料）

投标人名称:             （盖章）

法定代表人或被授权人:          （签字或盖章）

日期：    年  月  日

投标人参加本项目投标前三年内无重大违法违纪行为声明

致山东鲁投招标有限公司：

我公司                  （公司名称）现郑重声明，自参加本项目        （编号为               ）采购活动前三年内，我公司无因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业的、吊销许可证或者执照的、较大数额罚款等行政处罚。

如有瞒报、虚报，我公司自行承担因此产生的所有法律责任。

特此声明！

投标人名称:             （盖章）

法定代表人或被授权人:          （签字或盖章）

日期：    年  月  日

投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

（格式自拟）

投标人名称:             （盖章）

法定代表人或被授权人:          （签字或盖章）

日期：    年  月  日

投标人财务状况报告等相关材料

A.投标人自行编制的2024年度或2025年度公司财务报表或由中介机构出具的2024年度或2025年度财务审计报告书及附件的扫描件（2026年以后新成立公司须提供自成立至今的公司财务报表的扫描件）；

B.银行出具的有效期内的资信证明扫描件。

注：A.B两项提供任意一项均可。

投标人名称:             （盖章）

法定代表人或被授权人:          （签字或盖章）

日期：    年  月  日

失信查询

投标人、法定代表人、授权委托人未被最高法院（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人名单查询截图；投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中列入严重违法失信企业名单查询截图。

投标人名称:             （盖章）

法定代表人或被授权人:          （签字或盖章）

日期：    年  月  日

企业业绩

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同额 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表应认真填写，表后附合同扫描件并加盖投标人电子公章。

投标人名称:             （盖章）

法定代表人或被授权人:          （签字或盖章）

日期：    年  月  日

企业实力

有效证书或证明材料扫描件

投标人名称:             （盖章）

法定代表人或被授权人:          （签字或盖章）

日期：    年  月  日

投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公电话/传真 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 所属/主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总经理 |  |  |  | 固定办公面积（平米） |  |  |  |  |  |
| 注册情况 | 工商注册号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注册资本（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  |  | 单位类型 |  |  |  |  |
|  | 成立时间 |  |  |  | 营业期限 |  |  |  |  |
|  | 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人情况简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称:             （盖章）

法定代表人或被授权人:          （签字或盖章）

日期：    年  月  日

声明函

致：威海市德利源电力设备有限公司：

我公司参与本项目采购活动，遵守有关“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的国企采购活动”的规定。

关联单位的说明：

1.与我公司单位负责人为同一人的其他单位为：

2.与我公司存在直接控股、管理关系的其他单位为：

以上声明完全属实，如有瞒报、虚报，我公司自行承担因此产生的所有法律责任。

投标人名称:             （盖章）

法定代表人或被授权人:          （签字或盖章）

日期：    年  月  日

产品质量承诺书

致：威海市德利源电力设备有限公司：

我公司就所提供的产品质量及售后服务做出以下承诺：

1.按照国家最新颁布标准严格执行质量“三包”。即在质量保证期，如果出现属于我生产方的质量问题，执行包退、包换、包维修。

2.所有出厂产品均严格按照检验程序100%进行检验，保证所有出厂成品为合格正品。

3.定期组织相关人员进行跟踪咨询服务，及时了解用户对我公司产品质量的信息反馈，做到及时采取措施，及时整改。

4.所有出厂的产品质保期内的售后由我公司负责，在收到使用方或代理商有关产品质量问题反馈后，24小时内赶到现场予以处理。

5.若有需要，我公司可派遣相关技术人员协助使用方进行产品调试，提供技术服务。

6.对本次招标购置的产品若出现质量问题，承担其造成的一切经济损失及法律责任。我公司郑重承诺以上内容，全力以赴履行相关责任和义务。

企业名称（盖章）：

日期： 年  月   日

报价偏离表

（包括技术规格、参数和商务条款偏离）

| 序号 | 招标文件条款 |  | 投标文件条款 |  | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 招标文件的内容 | 条款号 | 投标文件偏离内容 |  |

注：无偏离可填写“无”字，有偏离必须在本表列明，实际存在负偏离而在本表内没有列明的，视为虚假投标。

投标人名称:             （盖章）

法定代表人或被授权人:          （签字或盖章）

日期：    年  月  日

技术文件

其它资料

第六部分  合同书（范本）

合同编号：SDLTZB2026-K002

威海市德利源电力设备有限公司2026年度变压器

框架购置项目

采购合同

买方：

卖方：

签订日期：

签订地点：

第一部分 合同协议书

买方： 威海市德利源电力设备有限公司

卖方：

鉴于买方为实施           ，已接受卖方对该项目货物 变压器 [物资名称]（简称“合同货物”）的投标，甲乙双方就合同货物的采购订立本协议。

一、词语含义

本协议中所用词语的含义与通用合同条款和专用合同条款中相应词语的含义相同。二、合同组成部分

下列文件为合同的组成部分：

1.双方在合同履行过程中达成的协议、纪要等文件；

2.合同协议书及附件；

3.中标通知书;

4.专用合同条款及附件；

5.通用合同条款；

6.招标文件和投标文件；

7.构成合同的其他文件。

上述组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。如有不一致，解释合同文件的优先顺序按照上述文件所列顺序为准。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。卖方承诺除偏差表释明外已完全响应买方招标文件，若发生投标文本与招标文本不一致的，则买方有权选择以招标文件或投标文件为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

三、合同标的

卖方应按照合同供应的合同货物名称、规格、单位、数量、合同价款、交货期、交货地点等见《已标价合同货物清单》（附件一）。

四、合同价格与支付

1.项目预算金额为： 160.00万元    。

合同价格为： 招标文件采购清单中控制单价的     %（含税）。

2.合同数量由 买方 通知，卖方按买方通知数量发货。

3.合同支付方式为：

（1）合同签订后供货验收合格后按工程进度付清90%，余款一年后付清（无息）。

（2）价格含13%增值税含运费，供货期为7日，送货至指定地点。

五、承诺

1.卖方承诺按照合同的技术要求提供合格的合同货物，按照工期要求及时供货，在合同签订、生产制造、履约及售后服务等阶段避免出现不诚信行为。

2.买方承诺按合同约定向卖方支付合同价款。

3.卖方承诺按照合同的技术要求制造合格的合同货物，按照工期要求及时供货，在合同签订、生产制造、履约及售后服务等阶段避免出现不诚信行为。

4.未经买方同意，卖方不得将本合同项下的债权（合同价款及其他权利）转让给任何第三方。

5.合同执行为到货价，由卖方负责货物运输、装卸，并按照买方要求卸货至指定地点，期间发生的所有装卸费用全部由卖方负责。

6.买方将对设备生产、试验进行驻厂监造，卖方不得以任何理由拒绝，并应积极配合买方委派驻厂监造人员。如卖方杜绝监造或配合不积极、主动，买方有权解除采购合同。

7.卖方设备技术标准满足招标文件技术要求，还必须满足合同附件技术协议书的要求，设备到货后，买方将委托有资质的第三方质量检测机构对到货设备进行质量检测，如检测结果不满足国标、本技术规范或及技术协议要求，将采取退货处理，由此造成的一切损失及设备检测费用由卖方承担。

六、争议解决

双方发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、生效

本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。

八、份数

本合同一式 肆 份，买方执 叁 份，卖方执 壹 份，具有同等法律效力。

（以下无正文）
签 署 页

| 买方：威海市德利源电力设备有限公司 （盖章） | 卖方： （盖章） |
| --- | --- |
| 定代表人（负责人）或 授权代表（签字）： | 法定代表人（负责人）或 授权代表（签字）： |
| 签订日期： | 签订日期： |
| 地址：威海市文登经济开发区九发路29-1号 | 地址： |
| 邮编：264400 | 邮编： |
| 联系人：张明辉 | 联系人： |
| 电话：13869054189 | 电话： |
| 传真：0631-8185283 Email:sjfyw11@qq.com | 传真： Email： |
| 开户银行：文登建信村镇银行 | 开户银行： |
| 账号：32788810000001295 | 账号： |

附件一：已标价合同货物清单格式

已标价合同货物清单

| 货物 名称 | 货物 描述 | 单价（含税） （人民币元） | 单位 | 生产厂家 | 折扣 | 折扣后单价（含税） （人民币元） | 交货 时间 | 交货 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二部分 通用合同条款

1.定义

下列词语应具有本条所赋予的含义：

1.1 “合同”指买卖双方签署的合同协议书、合同通用条款、合同专用条款以及合同协议书中载明的其他文件所组成的整体，包括双方根据合同约定不时进行的修改和补充。

1.2 “技术规范书”指投标文件中对招标‌“技术规范书”应答承诺的技术条件内容，以及双方根据约定进行的修改和补充

1.3 “货物清单单价分析表”指卖方按照买方招标文件的要求所提交的货物清单单价分析表。

1.4 “货物清单行报价暨投标报价汇总表”指卖方按照买方招标文件的要求所提交的货物清单行报价暨投标报价汇总表。

1.5 “买方”指购买合同货物和技术服务的法人或其他组织，包括其法定的承继者和经许可的受让人。

1.6 “卖方”指提供合同货物和技术服务的法人或其他组织，包括其法定的承继者。

1.7“分包商”指根据合同约定，分包部分货物或技术服务并与卖方签订供货合同的其他法人或组织及该法人或组织的继任方。

1.8 “合同价格”指根据合同约定，在卖方完全履行合同义务后买方应支付给卖方的费用价格。

1.9 “合同货物”指卖方根据合同所需供应的机器、装置、材料、物品、专用工具、备品备件、消耗品和有关物品。

1.10 “备品备件”指卖方根据本合同提供的备用部件，包括随机备品备件和买方根据实际运行要求所需的生产用备品备件。

1.11 本合同中的“批次”、“批”，均指到货批次。

1.12 “货物缺陷”指合同货物存在危及人身、财产安全的不合理危险；合同货物有保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的，是指不符合该标准。包括危急缺陷、严重缺陷、一般缺陷、潜在性缺陷和家族性缺陷。

1.12.1“危急缺陷”指合同货物存在威胁安全运行并需立即处理的缺陷。若该缺陷不经处理，随时可能造成货物损坏、人身伤亡、大面积停电、火灾等事故。

1.12.2 “严重缺陷”指对安全运行有严重威胁，暂时尚能坚持运行但需尽快处理的缺陷。

1.12.3 “一般缺陷”指上述危急、严重缺陷以外的货物缺陷，其性质一般，情况较轻，近期内对安全运行影响不大。

1.12.4 “潜在性缺陷”指合同货物在正常运行工况下按要求进行操作和维护时出现的，经买卖双方和/或第三方权威部门或专家认定的由于设计、材料和制造工艺引起的潜在性缺陷，而非正常的老化、磨损。

1.12.5 “家族性缺陷”指同一厂家生产的不同型号、不同规格、不同系列或不同品种的电力设备或材料存在因相同工艺、相同材料或相同设计理念等因素造成的同一类缺陷。

1.13 “技术资料”指与合同货物相关的设计、制造、监造、检验、安装、调试、验收、性能验收试验、技术指导、运行维护和仓储配送等文件（包括图纸、各种文字说明、标准、各种电子版文档等）。

1.14 “技术服务”指由卖方提供的与本合同货物的设计、设备监造、检验、土建、安装、调试、验收、性能试验、运行、检修有关的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

1.15 “监造”指在合同货物生产制造过程中，由买方委托有资质的监造单位对卖方提供的合同货物的工艺流程、制造质量及进度等方面的监督。

1.16 “监造代表”指由买方委托的有监造资质的监造单位派出的对合同货物进行监造的人员。

1.17 “现场”指将要进行合同货物安装和运行的地点或买方指定地点。

1.18 “验收”指为证明合同货物已完成安装、调试和性能试验且试运行合格而按照合同约定进行的活动。

1.19 “投运”指合同货物完成安装调试，经试验合格，正式投入系统运行或充电无问题后转为备用的活动。

1.20 “召回”指卖方根据买方要求采取修理、更换、收回等方式消除产品缺陷。

1.21 “法律”指中华人民共和国现行的法律、行政法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章及其他对本合同履行可能产生影响的规范性文件。

1.22 “书面形式”指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.23 “元”指合同计价货币单位。

1.24 “日（天）”指公历日。

1.25 除本合同另有约定外，“以上”、“以下”、“以内”、“×日内”、“届满”，均包括本数；“不满”、“以外”，不包括本数；“×日前”、“×日后”不包括当日。按照日、月、年计算期间的，开始的当天不算入，从下一天开始计算。期间的最后一天不是工作日的，该期间应于下一个工作日终止。

2.合同标的

2.1 卖方根据合同需供应的合同货物的名称、规格（型号）、数量及技术要求等见《货物清单单价分析表》和‌“技术规范书”。

合同货物的主要原材料及部件存在两家以上供应商的，卖方应在货物生产前将供应商名单提交买方确认。未经买方确认，卖方不得擅自变更供应商。

2.2 卖方保证其依照本合同向买方交付的合同货物没有任何权利瑕疵，合同货物上没有任何抵押、质押、留置等担保物权及其他权益，不存在任何性质的附属或者限制性权益，也不存在被任何政府机关或者司法机关查封、扣押、冻结的情形。卖方对货物享有合法完整的所有权、知识产权及其他相应的权利。卖方依照本合同交付合同货物、提供服务及履行其他本合同项下的义务不会违反其组织章程，不会超越经营范围和方式，并不会违反与任何第三方达成的协议、承诺、任何政府部门或者司法/仲裁机构对其的要求。卖方保证买方不会因为合同货物侵犯任何知识产权而被提起索赔、指控或请求，否则，卖方应当就买方因此遭受的损失（包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费或仲裁费等）承担全部赔偿责任。

2.3 卖方保证其供应的合同货物是全新的（未使用过的）、安全的、技术水平先进的、成熟的、质量优良的，未侵犯任何第三方的知识产权，设备的选型符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。合同货物的技术规范、技术经济指标和性能应符合‌“技术规范书”的要求。

2.4 本合同下的供货范围包括所有合同货物、技术资料和技术服务，详见‌“技术规范书”。

2.5 如果在执行合同过程中发现合同约定的设备材料、技术资料、专用工具、备品备件和技术服务有任何漏项和短缺，而该遗漏或短缺部分确实是卖方供货范围中应该有的，并且是满足合同约定的性能保证值所必须的，卖方均应负责将遗漏或短缺的部分补上，发生的费用由卖方承担。

2.6 合同货物质量保证期结束后，卖方应根据买方要求，以最优惠的价格向买方提供维护修理合同货物所必要的备品备件和技术服务，并在合同范围内免费继续向买方提供关于完善合同货物的所有技术资料。

3.合同价格

3.1 本合同价格见合同协议书。合同价格包含卖方将合同货物运抵交货地点并履行完其他合同义务所需的全部费用，包括但不限于合同货物价款、运输费、保险费、包装、标记及卖方提供保护措施的费用，以及根据合同第16.2条卖方需支付的所有税费等。合同计价货币为人民币元。合同价格在本合同期限内固定不变。具体价格构成见《货物清单单价分析表》。

3.2 合同价格分投运款和质保金两次支付，上述款项为零的，不办理相关支付手续。

（1）到货款：全部合同货物出厂试验合格并交货后，卖方凭到货验收单、增值税专用发票（100%合同价格，买方另有要求的除外）办理到货款支付申请手续。买方在申请手续办理完毕后90日内（向境外支付的，延长60日）支付到货款。

（2）质保金：合同货物质量保证期满，并无索赔或索赔完成后，卖方凭货物质保单办理支付申请手续。买方在申请手续办理完毕后60日内（向境外支付的，延长60日）支付合同余款。

3.2.1到货款和质保金的支付比例如下：

合同到货款和质保金价格支付比例为9：1。

3.2.2 因买方原因导致卖方未在最后一批货物到达交货地之日起10个月内完成投运，卖方可凭最后一批货物的到货验收单向买方办理投运款支付申请手续，买方在申请手续办理完毕后90日内（向境外支付的，延长60日）支付投运款，投运款的支付不解除卖方按照合同第7条、第8条、第9条、第11条及‌“技术规范书”应履行的相应义务。

3.3 合同货物的付款日期以买方在银行办理支票、电汇或银行承兑汇票的日期为准，另有约定的除外。此日期即本合同第11.2条计算迟延付款违约金时间的依据。

3.4 卖方若变更本合同的收款单位、收款账号，应及时向买方提供其所要求的证明文件，否则造成的一切后果由卖方承担。

3.5 本合同货物增值税专用发票应按照《货物清单行报价暨投标报价汇总表》中同一项目的同一货物的若干条目为一个开票单位开具。增值税专用发票“购货单位”信息应包括单位名称、单位地址、电话、开户行、账号、税号等。合同货物涉及不同产权属性、资金属性、工程名称的，买方应告知上述信息，卖方按产权属性、资金属性、工程名称分别开具增值税专用发票。

卖方应及时开具合同货物增值税专用发票，在到货验收手续办理完毕后90个工作日内且增值税专用发票有效期满60日前送达买方。逾期送达的，卖方应按本合同第11.1.1条规定向买方支付违约金。

3.6 对于本合同生效后买方根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第九条第一款第（四）项规定直接向卖方采购的货物，卖方应承诺以不高于本合同《货物清单单价分析表》所列单价供货。

3.7 对于买方另行采购并需要集成安装于合同货物本身的货物，如各种在线监测装置、合并单元、智能终端等，卖方应当予以集成安装，且集成安装费用视为已经包含在本合同价格中。

4.交货

4.1 合同货物交货进度见《货物清单行报价暨投标报价汇总表》，具体交货时间、地点、数量、型号等信息以《已标价合同货物清单》为准。

4.2 如买方需变更交货时间，应提前30日采用传真或函件等方式通知卖方。

4.3 卖方如需提前交货，需提出书面要求并征得买方同意。

4.4 合同货物交货日期以符合合同要求的合同货物包括备品备件到达合同约定的交货地点为准。此日期即为本合同第11.1.6条计算迟延交货违约金时间的依据。

4.5在合同货物备妥发出前24小时以内，卖方应以传真或函件等方式向买方提交发货通知单，通知单应包括以下内容：

（1）合同号/产品工号；

（2）货物发运日；

（3）货物名称、编号及规格型号；

（4）货物总毛重；

（5）外形尺寸；

（6）总包装件数及箱号；

（7）交运车站（码头）名称、车号（船号）和交接单号；

（8）本批货物的装箱清单两份；

（9）毛重超过20吨或包装尺寸超过9×3×3m的每件货物的名称、重量、重心、起吊点、体积和件数；

（10）工程信息；

（11）双方约定的其他内容。

4.6 卖方在交货时应提供合同货物出厂试验报告及主要部件的试验报告。

4.7 所有部件的装运方式均应便于卸货、搬运和现场就位安装，标有千斤顶支架位置、吊索布置的起吊图和安装顶升图，应与装运文件一起提供。

4.8 对于毛重超过20吨或包装尺寸超过9×3×3m的货物和特殊形状的包装物，卖方应在发运5日前给买方特快专递3份包装说明单，注明重心和起吊点等事项。

4.9 如果合同货物是易燃和危险的，卖方应在发运15日前向买方提交6份说明合同货物名称、性能、保护措施和处理事故的方法的报告。

4.10 如果在运输期间对合同货物温度等有特殊的要求，卖方应在发运前10日向买方送达2份关于注意事项的报告。

4.11 卖方应按照‌“技术规范书”要求准备满足工程所需的图纸（纸质版和电子版）及产品合格证书等技术资料，并按‌“技术规范书”的时间要求提交给买方或买方指定的设计单位。以邮寄方式提交技术资料的，每批技术资料交邮后，卖方应在24小时内将技术资料的交邮日期、邮单号、技术资料的详细清单、件数及重量、合同编号等以传真通知买方和买方指定的设计单位。

卖方应向合同货物最终使用单位提供合同货物的使用手册和图纸（纸质版和电子版）。

4.12 卖方保证所提供的本合同货物的相关技术资料正确完整，卖方应至少提供包括原理图、安装图、产品说明书（纸质及电子版）、合格证（纸质及电子版）、出厂报告、配套检验软件光盘、装箱单及其他相应技术资料。

4.13 技术资料以到达买方或买方指定的设计单位的日期为实际交付日期。此日期将作为按合同第11.1.7条对任何延期交付技术资料进行延期违约金计算的依据。如果技术资料经买方或买方指定的设计单位检查后发现有缺少、丢失或损坏，但非买方原因，卖方应在收到买方通知后10日内（对急用者应在3日内）免费向买方补充提供丢失、缺少或损坏的部分。卖方所提供的图纸若有错误，应及时免费向买方提供正确的图纸并按本合同第11.1.7条进行赔偿。如因买方原因发生丢失或损坏，卖方应在接到买方通知后7日内（对急用者应在3日内），向买方补充提供，费用由买方承担。

4.14 卖方应提前2日通知买方交运日期和承运人信息。买方有权派遣代表到卖方工厂及装货车站检查包装质量和监督装车情况。如果买方代表不参加或不能及时参加检查时，卖方有权按原定时间发货。上述买方代表的检查与监督并不减轻或免除卖方应承担的责任。

4.15 卖方负责办理发运合同货物所需要的运输手续及合同货物交付前的运输，合同货物运抵并卸至合同约定交货地点前的一切质量和安全方面的风险责任由卖方承担。卖方应负责尽快自费对丢失的合同货物补充供货，修理和/或更换损坏的合同货物，并承担由于补充和/或修理和/或更换损坏的合同货物而发生的一切费用。货物运输至买方需求地点过程中，因道路无法通过所产生的道路整改、加宽、加固，桥梁加固，房屋拆迁等工作，均由卖方负责完成达到运输条件。

4.16 卖方负责办理合同货物从出厂至指定的交货地点运输途中的保险，被保险人为卖方，保险范围应包括卖方负责运输的全部合同货物，险种为合同货物价值110％的“一切险”，保险费由卖方承担。卖方应在发货5日前向买方出具相关投保证明。

4.17 卖方委托承运人送货，卖方人员未到现场的，卖方可以授权承运人办理交货事宜，交货时，承运人需向买方出具授权委托书。

4.18 采用航空或铁（公）路零担方式送货的，卖方应随货提供《发货通知单》。卖方应在货物送达后3日内到达货物交接地点办理交接手续。

4.19 所有现场组装安装用的螺栓和螺杆应多发运10%的备件，且应提供现场安装需更换的密封件。

5.包装与标记

5.1 卖方交付的所有合同货物均应符合相关包装储运指示标志的规定，按照国家主管机关最新的规定进行包装，满足长途运输、能承受水平受力、垂直受力、多次搬运、装卸、防潮、防震、防碎等包装要求。卖方并应按照合同货物的特点，按需要分别加上防冲撞、防霉、防锈、防腐蚀、防冻、防盗的保护措施。合同货物包装前，卖方应负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

5.2 卖方应对合同货物本体（含所有零部件）与合同货物技术资料（含全套安装使用说明书、产品合格证明书、出厂试验记录、产品外形尺寸图、运输尺寸图、铭牌图或铭牌标志图及备件一览表等）分开单独包装，防止受潮，保证合同货物及其技术资料完好无损。

5.3 卖方对包装箱内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号应标记清楚。

5.4 备品备件及专用工具应分开包装，标记清楚并与合同货物本体一起发货。

5.5 任何在装运中可能散失的合同货物，应用箱式包装等或按照买方要求包装，确保合同货物不散失，并标志以清晰的记号以便识别。

5.6 卖方应在每件包装箱的两个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的字样印刷以下标记：

（1）合同号/产品工号；

（2）到货站；

（3）收货人名称；

（4）设备规格型号及部件名称；

（5）箱号/件号；

（6）毛重/净重；

（7）体积（长×宽×高，以毫米表示）；

（8）货物运输警示标识；

（9）工程名称；

（10）其他应标记内容。

凡重量达到2吨的合同货物或特殊形状的合同货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重量及起吊位置，以便于装卸搬运。按照合同货物的特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上应明显地印刷“禁止溜放”、“勿倒置”、“防雨”等字样，标有适当的习惯用符号和直观标记。

5.7 对于裸装的合同货物应以金属标签或直接在货物本身上注明上述有关内容。大件合同货物应带有足够的货物支撑或垫木。

5.8 每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、图号的详细装箱单及装配所必需的机器和部件的装配图。外购件包装箱内应附有产品出厂质量合格证明书、技术说明各一份。

5.9 《货物清单单价分析表》中列明的备品备件及专用工具应按每台/套货物分别包装并在包装箱外加以注明，一同发货。小件合同货物及松散零星的部件应采用适当的包装方式，装入尽可能小的完好的包装箱内，并尽可能整车发运。

5.10 所用包装箱应能防盗并能防止合同货物及零部件的损坏。卖方与其分包商的货物不得用同一箱号。

5.11 对于需要保证精确装配的洁净加工面的合同货物，其加工面应采用优良耐久的保护层（不得用油漆）以防止在安装前发生锈蚀。

5.12 卖方交付的技术资料应装订成册并使用适合于长途运输、多次搬运、防雨和防潮的包装。每包技术资料的封面上应注明下述内容：

（1）工程名称/合同号；

（2）收货人名称；

（3）目的地；

（4）毛重；

（5）售后服务联系人及联系方式。

每一包资料内应附有技术资料的详细清单一式二份，标明技术资料的序号、文件项号、名称和页数的明细表。

5.13 卖方用于合同货物的包装材料，应符合国家相关环保标准，否则买方有权拒收，并追究卖方违约责任。

5.14 用于合同货物的包装材料有特殊要求的，由双方另行约定。卖方应承担因包装材料问题给买方造成的一切损失。

5.15 卖方应在技术资料及合同货物包装物外表明确标注货物的仓储保管要求，包装物外表的标注应清晰、牢固、防水、耐磨。由于卖方未提出明确要求或者买方按照卖方要求进行仓储保管，导致合同货物在保管期间发生损坏的，卖方应承担由于修理和/或更换损坏的合同货物而发生的一切费用。

5.16 卖方应在合同货物铭牌上明确标注卖方联系人及联系方式等信息。

6.技术服务和联络

6.1 卖方应按照‌“技术规范书”的约定指派经验丰富的技术人员到现场提供技术服务（如需要），负责解决合同货物在安装、调试（试运行）过程中发现的问题。若不能胜任工作，买方有权要求卖方重新选派技术人员并不得影响工程进度，因此产生的相关费用由卖方承担。

6.1.1 卖方根据合同派往现场参加开箱检验的人员应能够全权处理开箱检验中出现的问题；参加指导安装调试的人员应有合格的技术水平，能够协调或解决安装调试过程中的全部问题；参加试运行的人员应能够全权处理合同货物试运行中的所有问题。前述人员若不能胜任工作，买方有权要求卖方重新选派人员并不得影响工程进度，因此产生的相关费用由卖方承担。

6.1.2 卖方应指定一名专人负责协调处理合同货物在安装、调试（试运行）过程中发现的全部问题。

6.2 当买方要求卖方提供现场服务时，卖方技术人员应在接到买方通知后24小时内给予答复并在48小时内到达现场。‌“技术规范书”另有约定的除外。

6.3卖方技术人员在现场提供技术服务时应严格遵守施工现场的各项安全规定，自觉做好安全保护措施（如进入施工现场需佩戴安全帽等），接受现场的监督管理；在施工现场未经许可，不得拆卸、涂抹、损坏任何合同货物；卖方如需对合同货物进行调试，应在现场监理代表的监督下进行操作，必要时须经过现场监理代表或业主项目部负责人的同意。若卖方技术人员违反现场安全规定，买方有权提出更换违反上述安全规定或不符合要求的卖方技术人员，卖方应根据买方要求，重新选派买方认可的技术人员。因上述原因引起的一切后果，由卖方承担。

6.4 卖方应在合同生效后15日内以传真方式向买方提交执行‌“技术规范书”约定的技术服务工作的组织计划一份，双方据此确定技术联络会的次数、时间和地点。

6.5 卖方有义务在必要时邀请买方参与合同货物的技术设计，并向买方解释技术设计。

6.6 如遇有重大问题需要双方立即研究协商时，任何一方均可建议召开会议，一般情况下，另一方应同意参加。

6.7 对每次会议及联络，双方均应签署会议纪要或联络纪要，所签纪要文件与合同具有同等效力，双方均应遵照执行。如涉及合同变更，需经双方协商一致，并按合同第12条的约定办理。

6.8 若卖方的分包商需要参与合同货物的部分技术服务或现场工作，费用由卖方或其分包商自行负担。

6.9 双方协商确定的安装、调试和运行技术服务方案（如有），卖方如有修改，须以书面形式通知买方，经买方确认后方可实施。为适应现场条件的要求，买方有权提出变更或修改意见，并书面通知卖方，卖方应给予充分考虑，尽量满足买方要求。

6.10 卖方应在安装前提供现场安装工作的标准化作业指导书，重点明确安装流程、安装工艺要求及现场检查、验证项目及标准。现场安装记录应经施工人员、卖方现场技术人员及监理代表共同签字确认。

6.11 买方有权将卖方的货物设计、安装和技术服务方案以及卖方所提供的一切有关合同货物的资料和图纸等复印分发至与买方有关的各方。

6.12 买方发生供电中断或合同货物停运，需卖方提供技术支持的，卖方应全力配合买方恢复合同货物运行并查明故障原因。

7.监造与检验

7.1 监造

7.1.1 买方有权委托监造单位派出监造代表依照合同约定，对本合同货物的制造过程进行监造和出厂前检验。卖方应配合买方组织的监造及出厂前检验，按监造代表的要求及时、无偿提供合同货物的设计文件、工艺文件、工艺标准、检验标准、设计联络会纪要、图纸、工艺和检验记录、监造见证所需文件及该类货物生产能力等资料和文件，并承担由此发生的配合费用。

7.1.2 卖方应在本合同生效之日起15日内，向买方提供本合同货物的设计、制造和检验标准的目录。

7.1.3 卖方应为买方的监造和检验提供下列方便：

（1）有义务指派专人配合监造代表开展监造和检验工作的联络工作，并安排相关专业人员就相关事宜进行解答；

（2）在生产开始前，提前7日向监造单位提供本合同货物生产进度计划；

（3）根据本合同货物月度生产进度提交月度检验计划，提前10日将合同货物的检验计划和方案通知买方监造代表；提前7日将合同货物的监造停工待检点（H点）计划实施时间通知买方和买方监造代表；

（4）为买方监造代表查阅与合同有关的卖方的技术标准、图纸及文件提供方便；

（5）为满足监造工作的连续性，卖方为买方监造代表在本合同货物生产、仓储等相关场所的监造工作提供方便；

（6）为买方监造代表提供生活方便，费用由买方自理。

7.1.4 在监造过程中如发现合同货物存在质量问题或不符合本合同约定的标准或包装要求时，卖方应及时向买方监造代表、项目管理单位报送相关信息和整改方案，买方监造代表及相关人员有权参与、跟踪检查，对整改工作落实情况提出意见，卖方根据买方监造代表的意见采取相应措施，确保合同货物的质量。

7.1.5 由卖方供应的所有合同货物及部件出厂时，应附有制造厂签发的产品质量合格证，作为交货时的质量证明文件。买方组织驻厂监造的，合同货物在监造代表签署“出厂见证表”后方可出厂。卖方需提供由买方监造代表签署的监造与检验记录和试验报告。

7.1.6 不论买方监造代表是否参与了监造与检验或者是否签署了监造检验记录或报告，均不能免除卖方对合同货物质量应尽的义务，也不能代替合同货物到达交货地后买方根据合同进行的现场检验。

7.1.7 合同生效后，卖方应将合同签约及执行情况的相关信息和买方拟进行监造的合同货物的生产监造信息定期向买方指定的监造单位及其他相关单位报送。报送期间如有影响合同货物质量和工期的重大事件发生，须及时通报监造单位和买方。

7.1.8 卖方报送的监造信息应包括以下内容:

（1）制造单位质量管理体系；

（2）原材料采购合同的订立、履行等情况；

（3）原材料到货情况；

（4）生产进度计划；

（5）实际生产进度；

（6）出厂交、验货情况；

（7）生产过程中出现的问题及处理结果；

（8）制造单位生产质量负责人名单及联系方式（办公室电话、移动电话、传真、电子信箱）。

7.1.9 卖方应提供原材料材质和性能检测报告、外购零部件试验报告及合格证、关键工艺说明、货物检验和试验报告等资料，其中对关键的原材料和零部件要求有供货批次、日期记录和质量控制标准。

7.1.10 合同货物试验过程中，试验不合格的，卖方应将处理过程及原因如实填写，交给买方。

7.1.11 卖方应根据合同货物所配用元器件的重要性，提供相应的检测标准和项目，卖方有义务根据买方要求提供原始检测报告，并根据买方要求完善检测标准与增加检测项目。

7.1.12 卖方与监造代表、买方、项目建设单位联系沟通不符合要求发生2次以上的，上述各方有权对卖方的行为进行通报并要求其改善。

7.2 抽检

买方有权对合同货物（包括原材料、元器件、关键工艺、成品等）进行抽检，卖方应积极配合并提供抽检所需的资料和必要条件。买方对抽检另有要求的，按其要求执行。

7.2.1 抽检分为厂内抽检和厂外抽检，买方有权委托第三方检验机构进行抽检，第三方检验机构应具备相应的资质。

买方委托第三方检验机构抽检的，卖方应在抽检一周前将抽检计划传真给第三方抽检机构和买方，买方根据情况决定是否参加抽检。

7.2.2 厂内抽检分为买方自行实施、买方见证卖方实施和买方委托第三方检验机构实施等方式。卖方应根据买方要求无偿提供合格的试验仪器、配合人员和其他必要条件。

买方见证卖方实施抽检的，卖方应提前7日通知买方生产进度，邀请买方现场见证，抽检结束后，买卖双方共同签署抽检报告。

7.2.3 厂外抽检是货物到达现场后，买方根据现场情况，认为有必要时进行，包括买方自行实施和买方委托第三方检验机构实施两种方式。

7.2.4 买方自行或委托第三方检验机构实施抽检的，如抽检的合同货物符合合同要求，所有检测等相关费用由买方承担；如抽检的合同货物不符合合同要求，买方有权按照合同约定或国家相关规定，扩大抽检范围，并根据检测结果及合同相关约定，要求卖方采取重新生产、修理、更换、向第三方采购可替代货物等补救措施或单方解除合同，同时所有检测等相关费用由卖方承担。

7.3 现场检验

7.3.1 合同货物到达交货地点，卖方应在接到买方通知后及时到交货地点与买方一起根据到货验收单和装箱单组织对合同货物的附随资料、包装、外观、件数及合同货物是否符合合同约定进行现场检验，检验合格后签署到货验收单。如发现有任何不符合之处且经双方代表确认属卖方责任的，由卖方负责处理。买方应提前3个工作日将现场到货检验的日期通知卖方，并为卖方检验人员提供工作和生活方便，费用由卖方自理。如检验时，卖方人员未按时赶赴现场，买方有权自行检验，检验结果和记录对双方同样有效，并可作为买方向卖方提出索赔的有效证据。

7.3.2 现场检验时，如发现合同货物由于卖方原因有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同约定的技术规范，卖方应尽快自费修理、更换合同货物或补齐短缺部件，由此产生的制造、修理和运费及保险费等一切相关费用均由卖方负担。修理、更换后的合同货物或经补齐的短缺部件到达交货地点的时间为该合同货物的实际交货期，并可作为计算卖方迟交违约金的依据。双方应做好并签署检验记录，各执一份，作为买方向卖方提出索赔的有效依据。卖方未能在买方限定的时间内通过整改使其符合合同要求的，买方有权要求更换此货物、向第三方采购可替代货物或解除合同，由此引起的一切后果由卖方承担。如果由于买方原因，发现合同货物有任何损坏、缺陷或短少，卖方在接到买方通知后，应尽快修理、更换或补齐相应的部件，费用由买方承担。

7.3.3 卖方对买方根据合同第7.3.2条的约定提出的索赔如有异议，应在接到买方索赔通知后7日内提出，否则视为接受买方的索赔要求。卖方可在接到索赔通知后10日内，自费派代表赴检验现场同买方代表共同复验。

7.3.4 如双方代表对共同检验中的检验记录不能取得一致意见时，任何一方均可提请国家质量监督检验机构进行商检，该商检结果为最终检验结果，对双方均有约束力。

7.3.5 以上条款所述的各项检验是指现场的到货检验，现场检验未发现问题或卖方已按索赔要求予以修理、更换或补齐了短缺部件，均不能视为卖方按合同第9条、第11条及‌“技术规范书”的约定应承担的责任的解除。

7.4 双方商定的重要试验项目，卖方应在买方人员现场见证的情况下进行试验，除非买方明确表明不派员参加，否则买方有权要求卖方重新试验，所需费用由卖方承担。

7.5 卖方将按照买方要求，及时提供中标产品的样机及有关配件，配合买方及买方下属企业指定的第三方检测机构对中标产品进行测试。

8.安装、调试（试运行）和验收

8.1 合同货物由买方根据卖方提供的技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安装。卖方应充分配合，采取一切必要措施，使合同货物尽快投产。

8.2 合同货物安装完毕后的验收按照‌“技术规范书”的约定进行。

8.3 合同货物安装完毕后，卖方应派人参加调试，并尽快解决出现的问题，调试所需时间应以合同约定为准。

8.4 在合同履行过程中，对由于卖方原因需要进行的检查、试验、再试验、修理或更换，卖方应承担进行上述工作所需的费用。买方应做好安排以便进行上述工作。

8.5 合同货物安装完毕后，卖方应按照买方通知参加验收并办理相关手续，卖方未按照买方通知参加验收的，视为卖方认可验收结果。合同货物通过验收并不能免除卖方在质量保证期内对合同货物应尽的责任和义务。

8.6 安装、调试、验收中，合同货物的本体或任何组件如有缺陷卖方应及时处理。卖方对合同货物缺陷的处理不能达到合同要求，买方有权退货或解除合同。安装过程中卖方处理缺陷超过买方要求期限的，应按延迟交货进度赔偿。

卖方提供安装、调试、售后等服务时，所派人员服务差的，买方有权对卖方的行为进行通报并要求其改善。

9.质量保证

9.1 合同货物的质量保证期为从合同货物通过验收并投运后36个月。如果相关法律、法规、政府规章或者规范性文件以及国家或行业标准规定的质量保证期超过前述约定期限的，则质量保证期应以较长者为准。

9.1.1 如果由于买方原因未在最后一批合同货物到达交货地之日起10个月内完成验收并投运，则合同货物的质量保证期为卖方发运的最后一批合同货物到达交货地之日起42个月。

9.1.2 合同货物总装后进行试验时，若因主要技术指标不合格，经处理后方合格出厂的，应将原因和处理情况列入出厂文件。质量保证期在上述期限基础上延长12个月。

9.2 卖方保证其提供的合同货物是全新的、未使用过的，所有螺栓、螺帽、阀门等必须防腐防锈，质量保证期内不得出现锈蚀、开裂。卖方保证其合同货物在正确安装、正常操作情况下，运行安全、可靠。在质量保证期内，如发现卖方提供的合同货物有缺陷，不符合合同约定时，买方可向卖方提出索赔。卖方应按买方要求进行修理、更换，或赔偿买方的损失。如需更换，卖方应及时用合格优质的产品进行更换。由此产生的全部费用由卖方承担。如卖方对索赔有异议，应在收到买方索赔通知后的7日内以书面形式提出，否则视为承认买方的索赔请求。

9.3 在质量保证期内，由于卖方责任导致合同货物停运时，质量保证期自卖方消除该缺陷后重新计算，由此产生的所有损失（包括但不限于由设备质量原因引起的相关检测、实验、专家咨询、运输、安装等费用）由卖方承担。如在质量保证期内发现合同货物部件出现缺陷但不影响合同货物的正常运行，经维修或更换后的部件的质量保证期重新计算。

9.4 质量保证期的届满不能视为卖方对合同货物中存在的可能引起合同货物损坏的潜在性缺陷所应负责任的解除。质量保证期结束后5年内，合同货物出现潜在性缺陷时，买方有权要求卖方对有缺陷的合同货物和同一批次的合同货物免费予以及时修理或更换。质量保证期结束5年后，合同货物寿命期内，合同货物出现潜在性缺陷时，买方有权要求卖方按成本价对有缺陷的合同货物和同一批次的合同货物予以及时修理或更换。

9.5 卖方应保证合同货物经过正确安装、正常操作和保养，在其寿命期内运行良好，卖方承诺合同货物的寿命期不少于40年。

在货物寿命期内，卖方发现合同货物存在潜在性缺陷或原理性故障时，应在第一时间以书面形式通知买方。

9.6 对于合同货物，卖方应采用有运行经验证明正确的、成熟的技术和材料；若采用卖方过去未采用过的新技术、新材料，应经买方事先同意。新技术、新材料、新工艺等未经试验及验证评定的，买方有权要求卖方退货或更换，并按照本合同第9.9条追究卖方的违约责任。买方的同意并不减轻或免除卖方根据本合同所应承担的责任。卖方从分包商处采购的设备及部件的一切质量问题应由卖方负责。

9.7 如果卖方提供的合同货物有缺陷，或由于技术资料有错误、卖方技术人员指导错误，造成合同货物报废或工程返工，卖方应立即无偿进行更换或赔偿买方因此遭受的损失。需更换合同货物的，卖方应承担由此产生的到安装现场换货的一切费用，包括但不限于新货物的费用、将新货物运至安装现场的费用及处理被更换货物的费用等。卖方更换或修理合同货物的期限按双方约定执行，如逾期未完成更换或修理工作的，按延迟交货处理。

9.8 如果由于买方未按照卖方所提供的技术资料、图纸、说明书进行安装、操作或维护，及非卖方技术人员的原因造成合同货物损坏，由买方负责修理、更换，但卖方有义务尽快提供所需更换的部件，对于买方要求的紧急部件，卖方应安排最快的方式运输，所有费用均由买方承担。

9.9 在从合同货物运至交货地点之日起至质量保证期结束之日的期间，如发现卖方提供的合同货物有缺陷，不符合本合同约定的，买方有权选择以下一种或几种补救措施：

9.9.1 修理

卖方对不符合合同约定的合同货物进行修理（含返厂维修），以使其符合合同要求，费用由卖方承担。除非买方同意，修理工作应在30日以内完成。逾期未完成的，按照本合同第11.1.6条的标准向买方支付违约金。卖方修理的货物仍不符合合同要求的，买方有权要求更换、向第三方采购可替代货物或解除合同。买方解除合同的，按照本合同第13.2条执行。

9.9.2 更换

卖方以符合合同要求的货物替换不符合合同要求的合同货物，费用由卖方承担。除非买方同意，更换应在30日以内完成。逾期未完成的，按照本合同第11.1.6条的标准向买方支付违约金。卖方更换的货物仍不符合合同要求的，买方有权要求退货、向第三方采购可替代货物或解除合同。买方解除合同的，按照本合同第13.2条执行。

9.9.3 退货

买方将有缺陷的合同货物退还卖方，卖方负责将被退还的合同货物运出安装现场。在此种情况下，卖方应退还已收取的该合同货物的货款并承担买方支出的安装、拆卸、运输、保险及购买替代品的差价等费用。所有款项的返还应当在买方提出退货要求之日起30日以内完成，逾期未完成的，卖方应当按照“返还款项金额×0.5‰×逾期退款天数”向买方支付违约金。

9.9.4 削价

在买卖双方同意的前提下，对有缺陷的合同货物作削价处理，卖方应将有缺陷的合同货物原合同价与削减后价格之间的差额退回买方。所有款项的返还应当在买方提出削价要求之日起30日以内完成，逾期未完成的，卖方应当按照“返还款项金额×0.5‰×逾期退款天数”向买方支付违约金。

9.9.5 向第三方采购

买方有权依其认为适当的条件和方法向第三方采购可替代的货物，由此发生的差价、增加的费用和损失等由卖方承担。

9.10买方选择以上任何补救措施均不减轻或免除卖方依据合同所应承担的违约责任并赔偿因此给买方造成的全部损失。

9.11 合同货物喷漆应能长久的预防腐蚀和损坏，如果在合同货物验收投运后五年内出现喷漆脱落、锈蚀等任何影响合同货物外观的损坏，卖方应免费处理。

9.12 合同货物存在家族性缺陷的，卖方应主动召回。

10.转让和分包

10.1 未经买方同意，卖方不得将本合同项下的部分或全部义务转让给第三方。

10.2 未经买方同意，卖方不得将本合同下的义务对外分包。未经买方同意卖方擅自分包的，卖方应承担不高于合同价格30%的违约金。买方有权拒收分包部分合同货物并按照本合同第11.1.6条追究卖方迟延交货的违约责任。

10.3 卖方应对所有分包事项承担本合同项下的全部责任。买方对分包商的确认与否并不减轻或免除卖方根据本合同所应承担的任何责任，也不增加买方的责任。

11.违约责任

11.1 卖方不履行本合同义务或者履行义务不符合约定的，买方有权要求卖方承担继续履行、赔偿损失和/或支付违约金等违约责任。

11.1.1 卖方违反合同第3.5条规定逾期送达发票的，应按每日100元向买方支付违约金，违约金总额不超过5000元。

11.1.2 因合同变更需退还发票或返还超付合同价款的，卖方应在合同变更30日内与买方相互配合办理红字发票手续或超付退款手续。因卖方未在买方规定的时间内办理或无理由拒绝办理红字发票手续、超付退款手续而造成结算滞后的，卖方应按对应发票金额×0.5‰×逾期交票天数，或者超付退款金额×0.5‰×逾期退款天数向买方支付违约金。

11.1.3 经验收，由于卖方责任合同货物技术指标不满足““技术规范书”要求的，买方有权退货、更换或向第三方采购可替代货物。买方选择更换的，卖方应及时进行更换，更换周期应满足工期要求，否则卖方应按本合同第11.1.6条的规定向买方支付违约金。若合同货物技术指标不满足“技术规范书”要求但满足国家标准或行业标准的，且经买方认可接受的，卖方应按本专用合同条款或其他约定承担违约责任。未明确约定的事项，违约责任的承担由双方另行协商确定。

11.1.4 买方对合同货物进行抽检，发现合同货物不符合合同要求，卖方未能在买方限定的时间内通过整改使其符合合同要求，或者买方扩大范围抽检的结果表明合同货物仍不符合要求的，买方有权要求更换、退货、向第三方采购可替代货物或解除合同。

11.1.5 如果在出厂试验时合同货物未满足合同约定的保证值，且卖方在发现不合格之日起2个月内未能使合同货物满足保证值，买方有权要求重新生产、更换、向第三方采购可替代货物或解除合同。

11.1.6 卖方违反合同约定迟延交货的，买方有权按以下约定向卖方主张迟延交货违约金：

（1）迟交1-4周，违约金为迟交货物金额的0.6‰/天；

（2）迟交5-8周，违约金为迟交货物金额的1.2‰/天；

（3）迟交9周以上，违约金为迟交货物金额的1.4‰/天。

迟延交货违约金总额不超过合同价格的10%。

迟延交货违约金总额达到合同价格的10%或者迟交合同货物对安装、试运行有重大影响的，买方有权取消该批次供货，并可以依其认为适当的条件和方法向第三方购买可替代的货物，由此发生的差价、增加的费用和损失等由卖方承担。同时，买方也有权解除合同并按照本合同第13.2条执行。

11.1.7 卖方未按期向买方或买方指定的设计单位交付技术资料的，每逾期1日，应向买方支付合同价格0.1%且不超过5000元的违约金。卖方向买方或买方指定的设计单位提供的图纸有错误的，每发现1张有错误的图纸，应向买方支付合同价格0.1%且不超过5000元的违约金。

11.1.8 由于卖方提供技术服务存在错误或疏忽，造成买方工期延误的，每延误工期1周卖方应向买方支付合同价格0.5％的违约金，不足一周的按比例计算。

11.1.9 买方要求卖方进行现场服务时，若卖方未在约定的时间内答复和到达现场，每逾期1日卖方应向买方支付违约金5000元。

11.1.10 在质量保证期内合同货物出现质量问题，卖方接到通知后未在48小时内到达现场进行处置的，严重缺陷的处置每逾期1日卖方应向买方支付违约金5000元；危急缺陷的处置每逾期1日卖方应向买方支付违约金10000元。

11.1.11 合同货物交付后，由于卖方原因造成的质量问题导致合同货物不能按期投运的，每延误1天，买方有权向卖方主张合同价格1‰的违约金，但违约金总额不超过合同价格的10%。

11.1.12 卖方明确表示无法供货或买方有理由认为卖方无法供货的，买方有权就全部或部分合同货物解除合同。全部解除的，卖方应退还买方已支付的合同价款，并按照合同价格的20％向买方支付违约金。部分解除的，卖方按照未履行合同部分价格的20%向买方支付违约金。

11.1.13 卖方根据本合同第11条需支付各项违约金累计达到合同价格的20%时，买方有权退货或解除合同。卖方应退还买方已支付的合同价款，并自费将所交付的合同货物（如有）运离现场。买方因退货所产生的费用，包括安装费用、拆卸（除）费用、另行采购合同货物所发生的额外费用等及其他相关损失，由卖方承担。

11.1.14 卖方按合同约定应支付的违约金低于给买方造成的损失的，并应就差额部分向买方进行赔偿。

11.1.15 卖方违反合同约定的，买方有权从到期应向卖方支付的价款或履约保证金中扣除卖方应支付的违约金、赔偿金或其他费用。

11.1.16 合同质量保证期满30日内（有索赔待索赔完成）卖方应向买方提供经合同货物使用单位签署的合同货物质保单，卖方未按期向买方提交的，每逾期1日，应向买方支付合同价格0.1%且不超过5000元的违约金。

11.1.17 买方依本合同约定向第三方采购的，按本合同第9.9.5条约定执行。

11.1.18 未经买方同意，卖方不得擅自变更合同货物原材料供应商，否则买方有权拒收所涉及的合同货物，并有权要求卖方支付100000元违约金或要求卖方按照所涉及合同货物价格的1‰支付违约金（两者以较高的为准）。卖方支付的违约金低于给买方造成的损失的，应就差额部分向买方进行赔偿。

11.2 买方违反合同约定迟延支付合同价款的，应就逾期部分向卖方支付按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款违约金。

12.变更

12.1在合同执行期间，若非因卖方原因需对合同货物进行重大变更，或扩大（或减少）供货范围的，经买方许可由买方向卖方发送书面变更通知。卖方接到上述书面变更通知后，应充分考虑买方的意见，并与买方一起尽快完成对供货范围的变更。买方的变更要求应考虑卖方的设计和生产周期及由此而发生的费用变化。

12.2 买方有权向卖方发出书面通知，从以下方面对合同内容进行变更，卖方应执行买方的变更要求：

12.2.1 提前、推迟或暂停交货的，应在交货期30日前通知卖方。需重新确定交货时间的，合同双方应签署纪要或补充协议。

12.2.2 在交货期15日前通知卖方变更运输方式、包装方式、交货地点及卖方需提供的服务。

12.3 在合同执行过程中，若因国家政策调整引起本合同无法正常执行时，任何一方均可以向对方提出中止履行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商处理。

13.合同中止履行与解除

13.1 合同中止履行

卖方有违反或拒绝执行合同约定的行为时，买方有权书面通知卖方，卖方应在接到通知后5个工作日内对违反或拒绝执行合同的行为进行纠正，如果卖方认为在5个工作日内来不及纠正时，应在此期限内向买方提出纠正计划。如果卖方未在上述期限内对违反或拒绝执行合同的行为进行纠正，亦未提出纠正计划，买方有权中止履行本合同。对于此种中止履行，买方无需另行通知卖方，由此发生的一切费用、损失由卖方承担。买方行使中止履行权利后，有权停付到期应向卖方支付的中止履行部分的合同价款，并有权索回已支付给卖方的中止履行部分的合同价款。

13.2 合同解除

13.2.1 除本合同已有约定的合同解除情形外，若发生下述任何一种情况，则买方有权解除合同，并可要求卖方立即退还买方已支付的合同价款，同时买方有权要求卖方按照合同价款的20%支付违约金。卖方应支付的违约金低于给买方造成的损失的，并应就差额部分向买方进行赔偿。

（1）卖方未能在合同约定的期限内及买方认可的任何延期内交付部分或全部合同货物；

（2）卖方未能履行合同项下的任何其他义务，且在收到买方发出的按约履行合同的通知后15日以内仍未能采取纠正措施。

13.2.2买方依本合同约定单方解除合同时，依本合同第17条约定的方式通知对方，解除合同的通知自到达卖方时生效。

14.不可抗力

14.1 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、武装冲突、社会动乱、暴乱或按照本条的定义构成不可抗力的其他事件。

14.2 任何一方由于不可抗力而影响合同义务履行时，可根据不可抗力的影响程度和范围延迟或免除履行部分或全部合同义务。但是受不可抗力影响的一方应尽量减小不可抗力引起的延误或其他不利影响，并在不可抗力影响消除后，立即通知对方。任何一方不得因不可抗力造成的延迟而要求调整合同价格。

14.3 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后2周内，取得有关部门关于发生不可抗力事件的证明文件，并以传真等书面形式提交另一方确认。否则，无权以不可抗力为由要求减轻或免除合同责任。

14.4 如果不可抗力事件的影响已达120日或双方预计不可抗力事件的影响将延续120日以上时，任何一方有权终止本合同。由于合同终止所引起的后续问题由双方友好协商解决。

15.履约保证金

15.1 卖方应在合同签订后5日内向买方提交金额为合同价格10%的履约保证金，履约保证金应为由买方认可的中国境内银行出具的银行保函（格式参考附件《履约保函格式》），或者为现金、汇票、支票，与提供履约保证金有关的费用由卖方负担。

15.2 履约保证金有效期自卖方履约保证金提交买方之日起至合同项下货物全部通过验收并投运为止。有效期届满并无索赔（有索赔待索赔完成）之日起10个工作日内，买方将无息退还履约保证金。卖方以汇票或支票形式提交履约保证金的，如果票据期限短于合同约定的履约保证金有效期的，买方有权在票据期限届满前兑现票据项下的全部款项，作为卖方履行合同义务的担保；卖方以履约保函形式提交履约保证金的，出具履约保函的银行需具有企业法人主体资格，出具履约保函为银行分支机构的应提供企业法人对其出具履约保函的授权委托书。如果履约保函的实际担保期限短于合同约定的履约保证金有效期，卖方应于担保期限到期日15个工作日前重新提供履约保函，履约保函提交时间每延期一日，卖方应向买方支付合同价格0.1%且不超过5000元的违约金；同时，买方有权提取履约保函项下的全部款项，作为卖方履行合同义务的担保。

15.3 履约保证金是卖方履行合同义务的担保，如卖方未能履行本合同项下的任何义务，买方有权根据卖方所需承担的违约责任扣除相应的履约保证金。

15.4 低于人民币50万元的采购合同不适用本条有关履约保证金的规定。

16.税费

16.1 与执行合同有关的由中国政府根据现行法律向买方征收的全部税费应由买方承担。

16.2 与执行合同有关的由中国政府根据现行法律向卖方征收的全部税费，以及与执行合同有关的出自中国以外的全部税费由卖方承担。本合同价格已包括卖方需支付的所有税费。

17.通知

一方根据本合同发给另一方的任何通知，包括批准、证明、同意、确定和请求均应采用书面形式。通知可由专人送交或通过信件或快递、数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）方式发送。由专人送交时，以对方签收之日为通知的收到日期；通过信件或快递方式发送的，以对方签收之日为通知的收到日期，因签收方联络方式变更致使通知未被接收的，并不影响通知送达的效力；通过数据电文方式发送的， 以该数据电文进入对方指定特定系统的时间为到达时间；对方未指定特定系统的，以该数据电文进入对方的任何系统的首次时间为到达时间。

所有通知应按合同所述的地址发给对方，任何一方不得无理扣押或拖延。如果一方通知了另外地址，则随后的通知应按新址发送。

18.争议解决

本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成时，诉讼由需方所在地人民法院管辖。

19.合同生效

本合同生效条件见合同协议书。

20.份数

本合同份数在合同协议书中约定。

（以下无正文）

第三部分 专用合同条款

专用合同条款是合同各方经协商后对通用合同条款的修改或补充。专用合同条款与通用合同条款不一致时，以专用合同条款为准。

| 合同事项 | 条款项号 | 约定内容 |
| --- | --- | --- |

备注：本合同条款仅供参考，中标后需根据情况另行修改。